REKONSTRUKCE PAVILONU "Z" HORNÍHO AREÁLU
NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE
NA PARCELÁCH č.p. 1243 a 1247/1
D.1.4.4.46 LEGENDA SVÍTIDEL

POPIS NA VÝKRESE	POPIS SVÍTIDLA
A	vestav./přisaz. zář. sv. 56W, kryt, IP40, EP
AN	vestav./přisaz. zář. sv. 56W, kryt, IP40, EP, NI
B	vestav./přisaz. zář. sv. 96W, kryt, IP65, EP, lešť. mříž.
BN	vestav./přisaz. zář. sv. 96W, kryt, IP65, EP, lešť. mříž., NI
Bs	vestav./přisaz. zář. sv. 96W, kryt, IP65, ESP, lešť. mříž.
BNs	vestav./přisaz. zář. sv. 96W, kryt, IP65, ESP, lešť mříž., NI
C	vestav./přisaz. zář. sv. 56W, IP20, EP, lešť. mříž.
CN	vestav./přisaz. zář. sv. 56W, IP20, EP, lešť. mříž., NI
C1	vestav./přisaz. zář. sv. 56W, IP20, ESP, lešť. mříž.
C1N	vestav./přisaz. zář. sv. 56W, IP20, ESP, lešť. mříž., NI
D	vestav./přisaz. zář. sv. 56W, IP20, EP, mříž.
DN	vestav./přisaz. zář. sv. 56W, IP20, EP, mříž., NI
E	vestav./přisaz. zář. sv. 116W, IP20, EP, mříž.
EN	vestav./přisaz. zář. sv. 116W, IP20, EP, mříž.,NI
F	vestav./přisaz. zář. sv. 52W, IP44, EP
G	osvětlení vstupu, IP54, nástěnné, 15W, směrovatelné
H	LED/halogen reflektor 30W, IP54
I	osvětlení kuchyňské linky, IP20, do 28W (podle délky linky)
J	osvětlení recepce, 2x18W, IP20, EVG
NO	nouzové osvětlení, 8W, 1H, SE

VESTAV./PŘISAZ. - DLE PODHLEDU
EP - ELEKTRONICKÝ PŘEDŘADNÍK
NI - NOUZOVÝ INVERTOR 1hod,AUTONOMNÍ PROVOZ,SAMO
ESP – STMÍVÁNÍ
ZDROJE T5,LED

- Svítidla dle podhledů vestavěná – přisazená
- Rastrové podhledy 600/600 dle PD
- Svítidla ve zdravotnických prostorech určeny dle ČSN krytí IP65, atest do zdravotnictví, optické mřížky, kryty,kryté zdroje
- V popisu svítidel uveden příkon součtový všech zdrojů
- Vybavený typ svítidel musí vyhovovat počtu svítidel v jednotlivých prostorech zajišťující hladinu osvětlení dle ČSN 12464.1
- Ve vyznačených místnostech JIP, operačních sálech, ..., jsou svítidla osazená stmívatelnými předřadníky systém stmívání např.: ESP, DALI, ... včetně koncového prvku – tlačítka,stmívače
- Svítidla označená "N" jsou osazena nouzovým zdrojem s aktivací při výpadku sítě napájecího rozvaděče, protipanické osvětlení
- Svítidla v prostorech skupiny 2 napojena z DO, skupina 1 min. 1 svítidlo z DO, chodby MDO+DO
- Osvětlovací soustava musí odpovídat světelně – technickému návrhu, který je k dispozici v dokumentaci pro stavební řízení u investora
- Svítidla NO – nouzová úniková s piktogramem pod svítidlem, umístění dle ČSN EN 1838
- Operační svítidlo – dodávka zdravotní technologie vč. náhradního zdroje a ovládání
- odborná spolupráce na světelně technickém návrhu fi.Alikas p.Linhart 602 125008