## Rozpiska
| zakázka: | 722096 | datum: | 03/2023
| akce: | Nemocnoice Tábor - Infektologický pavilon, 1.Etapa | vypracoval: | Ing.Petr Janeček
poz. | standart | Název (popis) | Poznámka | MJ | Množství | Dodávka jedn.cena | Montáž jedn.cena | Dodávka | Montáž
Zař.č. 1 - Ambulance
1.1 |  | Sestavná rekuperační jednotka, venkovní - hygienické provedení, antibakteriální povrch vnitřních stěn, konfigurace nad sebou, tloušťka panelu opláštění 40mm - provedení vnější/vnitřní - poplast./pozink, Qpř=5.800m3/h (pex=1100Pa), Qod=5.800m3/h (pex=400Pa), složení: deskový rekuperátor s by-pass klapkou, ventilátory s volným oběžným kolem (přívodní 5,25kW/400V, odvodní 3,65kW/400V, EC motory), filtry vzduchu (přívod: ISO ePM10 65%, odvod: ISO ePM1 80% + HEPA H13), tlumiče hluku, uzavíratelné klapky a pružné manžety, protidešťový AL kryt výtlaku. Hmotnost 2280Kg. Návrh splňuje ErP 2018 | Akustické výkony: Opláštění: 68dB(A) Sání ODA: 55dB(A) Přívod SUP: 55dB(A) Odtah ETA: 46dB(A) Výfuk EHA: 53dB(A) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 |  | Přívodní komora - ambulance, vnitřní- hygienické provedení, antibakteriální povrch vnitřních stěn, tloušťka panelu opláštění 40mm - provedení vnější/vnitřní - pozink./pozink, Qpř=4.700m3/h (tlak. ztráta p=192Pa), složení: vodní ohřívač + samostatný vstup pro protimrazovou kapiláru, vodní chladič s eliminátorem kapek a pružné manžety. Hmotnost 265Kg. Návrh splňuje ErP 2018 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 |  | Přívodní komora - RTG, vnitřní- hygienické provedení, antibakteriální povrch vnitřních stěn, tloušťka panelu opláštění 40mm - provedení vnější/vnitřní - pozink./pozink, Qpř=1.100m3/h (tl. ztráta p=130Pa), složení: vodní ohřívač + samostatný vstup pro protimrazovou kapiláru, vodní chladič s eliminátorem kapek, volná komora pro vlhčení 10kg/h a pružné manžety. Hmotnost 320Kg. Návrh splňuje ErP 2018 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 |  | Parní elektrodový zvlhčovač, Pvlh.=10kg/h, Pel=7,5kW/400V, řízení 0-10V, hmotnost 50kg |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Parní tryska 1/500 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Parní hadice (D=57/45mm) |  | bm | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kondenzátní hadice (D=12/8mm) |  | bm | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ochlazovací smyčka kondenzátu |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Zprovoznění výrobcem |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 |  | Kondenzační jednotka, chladivo R32, Pchl=9,2/23/25,3 kW, Pel=8,19kW/400V |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Řídící box (0-10V) |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kabelový ovladač |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Předizolované Cu potrubí vč. komunikačního kabelu |  | bm | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 |  | Kondenzační jednotka, chladivo R32, Pchl=3,2/8/9,2kW, Pel=3,14kW/230V |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Řídící box (0-10V) |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kabelový ovladač |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Předizolované Cu potrubí vč. komunikačního kabelu |  | bm | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 |  | Potrubní ventilátor pr.160, Q=400m3/h (pex=150Pa), Pel=0,1kW/230V, tiché provedení |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Zpětná klapka těsná, pr.160 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 |  | Požární klapka 800x315, odolnost 60min ovládání servopohonem 230V s pružinou vč. termoelektrického čidla 72°C |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 |  | Požární klapka 315x250, odolnost 60min ovládání servopohonem 230V s pružinou vč. termoelektrického čidla 72°C |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 |  | Požární klapka 315x315, odolnost 60min ovládání servopohonem 230V s pružinou vč. termoelektrického čidla 72°C |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11 |  | Požární klapka pr.200, odolnost 60min ovládání servopohonem 230V s pružinou vč. termoelektrického čidla 72°C |  | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12 |  | Požární klapka pr.160, odolnost 60min ovládání servopohonem 230V s pružinou vč. termoelektrického čidla 72°C |  | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13 |  | Požární klapka pr.125, odolnost 60min ovládání servopohonem 230V s pružinou vč. termoelektrického čidla 72°C |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14 |  | Požární klapka pr.100, odolnost 60min ovládání servopohonem 230V s pružinou vč. termoelektrického čidla 72°C |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15 |  | Regulátor průtoku CAV 400x250, Qnom=1100m3/h, ruční nastavení |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Buňkový tlumič hluku 400x250 - 800 | hyg. provedení | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.16 |  | Regulátor průtoku CAV izolovaný Ø315 Q=ruční nastavení |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.17 |  | Regulátor průtoku CAV vsuvný Ø200 ruční nastavení, rozsah 300-500m3/h |  | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ohebný tlumič hluku Ø200 - 1000 |  | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
1.18 |  | Regulátor průtoku CAV vsuvný Ø160 ruční nastavení, rozsah 180-300m3/h |  | ks | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ohebný tlumič hluku Ø160 - 1000 |  | ks | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
1.19 |  | Regulátor průtoku CAV vsuvný Ø125 ruční nastavení, rozsah 50-100m3/h |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ohebný tlumič hluku Ø125 - 1000 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20 |  | Regulátor průtoku CAV vsuvný Ø100 ruční nastavení, rozsah 50-100m3/h |  | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ohebný tlumič hluku Ø100 - 1000 |  | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
1.21 |  | Kruhový tlumič hluku Ø160 - 900 | hyg. provedení | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.22 |  | Přívodní anemostat 400x400 s čelní deskou (vířívá vyúsť, 16 nastavitelných lamel), připojovací rozměr boxu Ø160 - boční hrdlo, Q=100-200m3/h, vč. regulační klapky |  | ks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
1.23 |  | Přívodní anemostat 400x400 s čelní deskou (vířívá vyúsť, nastavitelné lamely), připojovací rozměr boxu Ø200 - boční hrdlo, Q=200-300m3/h, vč. regulační klapky |  | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
1.24 |  | Odovodní anemostat 300x300 s čelní deskou (vířívá vyúsť, nastavitelné lamely), připojovací rozměr boxu Ø160 - boční hrdlo, Q=100-250m3/h, vč. regulační klapky |  | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
1.25 |  | Dvouřadá vyústka na čtyřhranné potrubí 525x325, s regulací R1, bílá barva |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.26 |  | Jednořadá vyústka na čtyřhranné potrubí 525x325, s regulací R1, bílá barva |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.27 |  | Talířový ventil 160 vč. montážního rámečku |  | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
1.28 |  | Talířový ventil 125 vč. montážního rámečku |  | ks | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
1.29 |  | Talířový ventil 100 vč. montážního rámečku |  | ks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Flexo hadice zvukově izolovaná Ø 250 |  | bm | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Flexo hadice zvukově izolovaná Ø 200 |  | bm | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Flexo hadice zvukově izolovaná Ø 160 |  | bm | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Flexo hadice zvukově izolovaná Ø 125 |  | bm | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Flexo hadice zvukově izolovaná Ø 100 |  | bm | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kruhové potrubí sk.I SPIRO, pozink., vč.objímek a vnitřních spojek, gumové těsnění - třída těsnosti C |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ø250/30% tvarovek |  | bm | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ø200/30% tvarovek |  | bm | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ø160/30% tvarovek |  | bm | 205 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ø125/30% tvarovek |  | bm | 85 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ø100/30% tvarovek |  | bm | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Čtyřhranné potrubí sk.I, pozink., spojování na příruby - celotmelené - třída těsnosti C |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Trouby |  | m2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tvarovky |  | m2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tepelná izolace s= 40mm, minerální vata s AL polepem |  | m2 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tepelná izolace s= 60mm, minerální vata s AL polepem |  | m2 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tepelná izolace s= 80mm, minerální vata s pozink oplechováním |  | m2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Požární izolace s odolností 45min, minerální vata s AL polepem |  | m2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Požární ucpávka VZT potrubí s odoln. 45 min |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ø200 |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ø125 |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Zař.č. 2 - VZT - příprava pro Etapu II |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 - 2.3 |  | neobsazeno |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 |  | Požární klapka 900x315, odolnost 60min ovládání servopohonem 230V s pružinou vč. termoelektrického čidla 72°C |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 |  | neobsazeno |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 |  | Regulátor průtoku CAV 600x300, Qnom=4200m3/h, ruční nastavení |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 - 2.14 |  | neobsazeno |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.15 |  | Kulisový tlumič hluku 100x315 - 2000 | hyg. provedení | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.16 -2.27 |  | neobsazeno |  | ks | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Čtyřhranné potrubí sk.I, pozink., spojování na příruby - celotmelené - třída těsnosti C |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Trouby |  | m2 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tvarovky |  | m2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tepelná izolace s= 40mm, minerální vata s AL polepem |  | m2 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Požární izolace s odolností 45min, minerální vata s AL polepem |  | m2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Požární ucpávka VZT potrubí s odoln. 45 min |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 900x315 |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Zař.č.3 - Chlazení ambulancí |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 |  | Kondenzační jednotka, VRF mulitsplit - inverter, chladivo R410a, Pchl=33,6kW, Pel=15,27kW/400V, hmotnost 155kg | Akustický výkon: 78dB(A) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Brána Modbus RTU | společné pro zař.č.4 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 |  | Nástěnná jednotka, VRF mulitsplit, chladivo R410a, Pchl=1,6kW, Pel=30W/230V | Akustický tlak(1m): 30/29/28 dB(A) | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 |  | Nástěnná jednotka, VRF mulitsplit, chladivo R410a, Pchl=2,2kW, Pel=30W/230V | Akustický tlak(1m): 32/30/28 dB(A) | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 |  | Nástěnná jednotka, VRF mulitsplit, chladivo R410a, Pchl=2,8kW, Pel=30W/230V | Akustický tlak(1m): 34/32/28 dB(A) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 |  | Nástěnná jednotka, VRF mulitsplit, chladivo R410a, Pchl=4,5kW, Pel=30W/230V | Akustický tlak(1m): 42/39/32 dB(A) | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 |  | Kazetová jednotka, VRF mulitsplit, chladivo R410a, Pchl=4,5kW, Pel=30W/230V | Akustický tlak(1m): 36/34/32 dB(A) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Čelní panel 4 cest.kazetové jednotky 570x570 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Vestavný modul UV lampy pro aktivní filtrování vzduchu |  | ks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Zprovoznění systému, tlaková zkouška, doplnění chladiva |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Chladivo R410a |  | kg | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kabelový ovladač, zjednodušené ovládání |  | ks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Cu rozbočka (VRF refnet) |  | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Předizolovaná Cu potrubí vč. komunikačního kabelu |  | bm | 140 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | UV ochranné oplechování Cu potrubí | venkovní prostředí | bm | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Požární ucpávky VZT potrubí s odolností 45 min (potrubí max. pr.80) |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Zař.č.4 - CHL - příprava pro Etapu II |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Předizolované Cu potrubí 12/28 vč. komunikačního kabelu |  | bm | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Požární ucpávky VZT potrubí s odolností 45 min (potrubí max. pr.80) |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Zař.č.5 - Odvětrání zádveří |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 |  | Potrubní EC ventilátor Qv = 400 m3/h; 230V; připojovací rozměr Ø 200, tiché provedení |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Zpětná klapka těsná Ø 200 |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 |  | Požární klapka pr.250, odolnost 60min ovládání servopohonem 230V s pružinou vč. termoelektrického čidla 72°C |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 |  | Kruhový tlumič hluku Ø250 - 900 |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 |  | Odtahový anemostat 600x600 s čelní deskou (perforace), připojovací rozměr Ø315 - boční hrdlo, Qmax=800m3/h, vč. připojovacího boxu a regulační klapky |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Flexo hadice zvukově izolovaná Ø315 |  | bm | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kruhové potrubí sk.I SPIRO, pozink., vč.objímek a vnitřních spojek, gumové těsnění - třída těsnosti C |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ø315/30% tvarovek |  | bm | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ø250/30% tvarovek |  | bm | 55 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tepelná izolace s= 40mm, minerální vata s AL polepem |  | m2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Společné položky: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Vyregulování potrubní soustavy |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kontrola celkových množství na jednotce |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Přeregulování vyústek dle hodnot na výkrese |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kontrola podtlaku/přetlaku (lůžka, pracoviště) |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Vypracování protokolu |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Akustické měření |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Měření hluku VZT zařízení ve chráněném venkovním prostoru |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Vypracování protokolu |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ostatní položky: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Montážní materiál |  | Kg | 480 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Spojovací a těsnící materiál, silikon |  | Kg | 210 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Jeřábová technika |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Komplexní zkoušky |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Revizní knihy chladiv |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Předávací dokumentace, PD skutečného stavu |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Doprava a manipulace |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DODÁVKA CELKEM: |  |  |  | 0
|  |  |  | MONTÁŽ CELKEM: |  |  |  | 0
|  |  |  | CENA CELKEM BEZ DPH: |  |  |  | 0