## med- plyny
Položkový rozpočet
| Akce: | Nemocnice Český Krumlov- interní oddělení v 5. a 6.NP a rehabilitační oddělení v 7.NP
| Specifikace: | Rozvody medicinálních plynů
DPH % | Název | ks,m | Materiál | Celkem | Montáž | Celkem | Součet v Kč
5.NP
Rozvody
21 | Trubka Cu průměr 8x1 | 79 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Trubka Cu průměr 12x1 | 97 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Trubka Cu průměr 18x1 | 18 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Trubka Cu průměr 22x1 | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Trubka Cu pruměr 28x1 | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Armatury Cu do pr. 8 | 54 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Armatury Cu do pr. 12 | 69 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Armatury Cu do pr. 18 | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Armatury Cu do pr. 22 | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Armatury Cu do pr. 28 | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Pájka Ag 45 + pasta | 1.6 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Ocelový chránič 22x2.3- trubka svař.1/2", na pr.8 | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Ocelový chránič 28x2,6- trubka svař.3/4", na pr.12 | 11 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Ocelový chránič 44,5x3,2- trubka svař.5/4", pr.28 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Konzola jednoduchá (1- trubka) | 73 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Konzola složitá (3- trubky) | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | kulový kohout DN32 (5/4") vč. šroubení na 28 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Ventilová skříň 2x plyn, podomítková, bez signalizace, se snímačem tlaku (2x ventil R253 1/2", 2x připojení zálohy, 2x čidlo snímání tlaku) | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Nátěrové hmoty, značení | 221 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Tlaková zkouška- úseková | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Zkouška těsnosti - závěr. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Zkoušky rozvodů med.plynů dle ISO ČSN EN 7396-1 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Profuk dusíkem | 221 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Ochranný plyn pro pájení Cu trubek dle EN 7396-1 | 221 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Napojení na stávající rozvody do pr. 28 | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Demontáž stávajících rozvodů | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
| Mezisoučet v Kč bez DPH |  |  | 0 |  | 0 | 0
Technologie
21 | Panel klinické signalizace do 3 plynů | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Kabel signalizace JH ST H 2x2x0,8 | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Terminální jednotka | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Lůžková průběžná rampa pro 1 lůžko, délka 2175mm (200mm od stěny, 1300mm od podlahy). Osazení pro jedno lůžko: 2x terminální jednotka O2 (umístění co nejblíže ose lůžka), 3x el. zásuvka MDO, 2x el. zásuvka DO, 4x zásuvka ochranného pospojování, 1x záslepka, 1x USB port, 1x dvojitá zásuvka RJ45, 1x medilišta (1000mm), 1x přímé osvětlení (ovládané od dveří), 1x nepřímé osvětlení (ovládané od dveří), 1x noční osvětlení (ovládaní z rampy na šňůře) | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Lůžková průběžná rampa pro 2 lůžka, délka 3060mm (200mm od stěny, 1300mm od podlahy). Osazení pro jedno lůžko: 2x terminální jednotka O2 (umístění co nejblíže ose lůžka), 3x el. zásuvka MDO, 2x el. zásuvka DO, 4x zásuvka ochranného pospojování, 1x záslepka, 1x USB port, 1x dvojitá zásuvka RJ45, 1x medilišta (1000mm), 1x přímé osvětlení (ovládané od dveří), 1x nepřímé osvětlení (ovládané od dveří), 1x noční osvětlení (ovládaní z rampy na šňůře) | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Lůžková průběžná rampa pro 2 lůžka, délka 3575mm (200mm od stěny, 1300mm od podlahy). Osazení pro jedno lůžko: 2x terminální jednotka O2 (umístění co nejblíže ose lůžka), 3x el. zásuvka MDO, 2x el. zásuvka DO, 4x zásuvka ochranného pospojování, 1x záslepka, 1x USB port, 1x dvojitá zásuvka RJ45, 1x medilišta (1000mm), 1x přímé osvětlení (ovládané od dveří), 1x nepřímé osvětlení (ovládané od dveří), 1x noční osvětlení (ovládaní z rampy na šňůře) | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Lůžková průběžná rampa pro 2 lůžka, délka 3685mm (200mm od stěny, 1300mm od podlahy). Osazení pro jedno lůžko: 2x terminální jednotka O2 (umístění co nejblíže ose lůžka), 3x el. zásuvka MDO, 2x el. zásuvka DO, 4x zásuvka ochranného pospojování, 1x záslepka, 1x USB port, 1x dvojitá zásuvka RJ45, 1x medilišta (1000mm), 1x přímé osvětlení (ovládané z rampy), 1x nepřímé osvětlení (ovládané od dveří), 1x noční osvětlení (ovládaní z rampy na šňůře) | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Lůžková průběžná rampa pro 2 lůžka, délka 3800mm (200mm od stěny, 1300mm od podlahy). Osazení pro jedno lůžko: 2x terminální jednotka O2 (umístění co nejblíže ose lůžka), 3x el. zásuvka MDO, 2x el. zásuvka DO, 4x zásuvka ochranného pospojování, 1x záslepka, 1x USB port, 1x dvojitá zásuvka RJ45, 1x medilišta (1000mm), 1x přímé osvětlení (ovládané z rampy), 1x nepřímé osvětlení (ovládané od dveří), 1x noční osvětlení (ovládaní z rampy na šňůře) | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Lůžková průběžná rampa pro 2 lůžka, délka 4155mm (200mm od stěny, 1300mm od podlahy). Osazení pro jedno lůžko: 2x terminální jednotka O2 (umístění co nejblíže ose lůžka), 3x el. zásuvka MDO, 2x el. zásuvka DO, 4x zásuvka ochranného pospojování, 1x záslepka, 1x USB port, 1x dvojitá zásuvka RJ45, 1x medilišta (1000mm), 1x přímé osvětlení (ovládané od dveří), 1x nepřímé osvětlení (ovládané od dveří), 1x noční osvětlení (ovládaní z rampy na šňůře) | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Lůžková průběžná rampa pro 3 lůžka, délka 5725mm (200mm od stěny, 1300mm od podlahy). Osazení pro jedno lůžko: 2x terminální jednotka O2 (umístění co nejblíže ose lůžka), 3x el. zásuvka MDO, 2x el. zásuvka DO, 4x zásuvka ochranného pospojování, 1x záslepka, 1x USB port, 1x dvojitá zásuvka RJ45, 1x medilišta (1000mm), 1x přímé osvětlení (ovládané od dveří), 1x nepřímé osvětlení (ovládané od dveří), 1x noční osvětlení (ovládaní z rampy na šňůře) | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Vyšetřovací světlo, dvouramenné, ramena s pružinovým kloubem, upevnění na medicinálncí lištu | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Teleskopická zástěna mezi lůžky délky 1800mm včetně závěsu | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
| Mezisoučet v Kč bez DPH |  |  | 0 |  | 0 | 0
Společné náklady
21 | Výchozí revize rozvodů medicinálních plynů | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Výchozí revize instalovaných elektrických zařízení | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Předání, proškolení obsluhy | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Zařízení stavby,přípomoce | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Zakreslení skutečného stavu | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Dopravné | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Mezisoučet v Kč bez DPH |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Součet v Kč bez DPH |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 21% DPH |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Součet v Kč s DPH |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.NP
Rozvody
21 | Trubka Cu průměr 8x1 | 79 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Trubka Cu průměr 12x1 | 97 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Trubka Cu průměr 18x1 | 18 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Trubka Cu průměr 22x1 | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Trubka Cu pruměr 28x1 | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Armatury Cu do pr. 8 | 54 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Armatury Cu do pr. 12 | 69 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Armatury Cu do pr. 18 | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Armatury Cu do pr. 22 | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Armatury Cu do pr. 28 | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Pájka Ag 45 + pasta | 1.6 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Ocelový chránič 22x2.3- trubka svař.1/2", na pr.8 | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Ocelový chránič 28x2,6- trubka svař.3/4", na pr.12 | 11 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Ocelový chránič 44,5x3,2- trubka svař.5/4", pr.28 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Konzola jednoduchá (1- trubka) | 73 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Konzola složitá (3- trubky) | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | kulový kohout DN32 (5/4") vč. šroubení na 28 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Ventilová skříň 2x plyn, podomítková, bez signalizace, se snímačem tlaku (2x ventil R253 1/2", 2x připojení zálohy, 2x čidlo snímání tlaku) | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Nátěrové hmoty, značení | 221 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Tlaková zkouška- úseková | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Zkouška těsnosti - závěr. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Zkoušky rozvodů med.plynů dle ISO ČSN EN 7396-1 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Profuk dusíkem | 221 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Ochranný plyn pro pájení Cu trubek dle EN 7396-1 | 221 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Napojení na stávající rozvody do pr. 28 | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
| Mezisoučet v Kč bez DPH |  |  | 0 |  | 0 | 0
Technologie
21 | Panel klinické signalizace do 3 plynů | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Kabel signalizace JH ST H 2x2x0,8 | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Terminální jednotka | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Lůžková průběžná rampa pro 1 lůžko, délka 2175mm (200mm od stěny, 1300mm od podlahy). Osazení pro jedno lůžko: 2x terminální jednotka O2 (umístění co nejblíže ose lůžka), 3x el. zásuvka MDO, 2x el. zásuvka DO, 4x zásuvka ochranného pospojování, 1x záslepka, 1x USB port, 1x dvojitá zásuvka RJ45, 1x medilišta (1000mm), 1x přímé osvětlení (ovládané od dveří), 1x nepřímé osvětlení (ovládané od dveří), 1x noční osvětlení (ovládaní z rampy na šňůře) | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Lůžková průběžná rampa pro 2 lůžka, délka 3060mm (200mm od stěny, 1300mm od podlahy). Osazení pro jedno lůžko: 2x terminální jednotka O2 (umístění co nejblíže ose lůžka), 3x el. zásuvka MDO, 2x el. zásuvka DO, 4x zásuvka ochranného pospojování, 1x záslepka, 1x USB port, 1x dvojitá zásuvka RJ45, 1x medilišta (1000mm), 1x přímé osvětlení (ovládané od dveří), 1x nepřímé osvětlení (ovládané od dveří), 1x noční osvětlení (ovládaní z rampy na šňůře) | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Lůžková průběžná rampa pro 2 lůžka, délka 3575mm (200mm od stěny, 1300mm od podlahy). Osazení pro jedno lůžko: 2x terminální jednotka O2 (umístění co nejblíže ose lůžka), 3x el. zásuvka MDO, 2x el. zásuvka DO, 4x zásuvka ochranného pospojování, 1x záslepka, 1x USB port, 1x dvojitá zásuvka RJ45, 1x medilišta (1000mm), 1x přímé osvětlení (ovládané od dveří), 1x nepřímé osvětlení (ovládané od dveří), 1x noční osvětlení (ovládaní z rampy na šňůře) | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Lůžková průběžná rampa pro 2 lůžka, délka 3685mm (200mm od stěny, 1300mm od podlahy). Osazení pro jedno lůžko: 2x terminální jednotka O2 (umístění co nejblíže ose lůžka), 3x el. zásuvka MDO, 2x el. zásuvka DO, 4x zásuvka ochranného pospojování, 1x záslepka, 1x USB port, 1x dvojitá zásuvka RJ45, 1x medilišta (1000mm), 1x přímé osvětlení (ovládané z rampy), 1x nepřímé osvětlení (ovládané od dveří), 1x noční osvětlení (ovládaní z rampy na šňůře) | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Lůžková průběžná rampa pro 2 lůžka, délka 3800mm (200mm od stěny, 1300mm od podlahy). Osazení pro jedno lůžko: 2x terminální jednotka O2 (umístění co nejblíže ose lůžka), 3x el. zásuvka MDO, 2x el. zásuvka DO, 4x zásuvka ochranného pospojování, 1x záslepka, 1x USB port, 1x dvojitá zásuvka RJ45, 1x medilišta (1000mm), 1x přímé osvětlení (ovládané z rampy), 1x nepřímé osvětlení (ovládané od dveří), 1x noční osvětlení (ovládaní z rampy na šňůře) | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Lůžková průběžná rampa pro 2 lůžka, délka 4155mm (200mm od stěny, 1300mm od podlahy). Osazení pro jedno lůžko: 2x terminální jednotka O2 (umístění co nejblíže ose lůžka), 3x el. zásuvka MDO, 2x el. zásuvka DO, 4x zásuvka ochranného pospojování, 1x záslepka, 1x USB port, 1x dvojitá zásuvka RJ45, 1x medilišta (1000mm), 1x přímé osvětlení (ovládané od dveří), 1x nepřímé osvětlení (ovládané od dveří), 1x noční osvětlení (ovládaní z rampy na šňůře) | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Lůžková průběžná rampa pro 3 lůžka, délka 5725mm (200mm od stěny, 1300mm od podlahy). Osazení pro jedno lůžko: 2x terminální jednotka O2 (umístění co nejblíže ose lůžka), 3x el. zásuvka MDO, 2x el. zásuvka DO, 4x zásuvka ochranného pospojování, 1x záslepka, 1x USB port, 1x dvojitá zásuvka RJ45, 1x medilišta (1000mm), 1x přímé osvětlení (ovládané od dveří), 1x nepřímé osvětlení (ovládané od dveří), 1x noční osvětlení (ovládaní z rampy na šňůře) | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Vyšetřovací světlo, dvouramenné, ramena s pružinovým kloubem, upevnění na medicinálncí lištu | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Teleskopická zástěna mezi lůžky délky 1800mm včetně závěsu | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
| Mezisoučet v Kč bez DPH |  |  | 0 |  | 0 | 0
Společné náklady
21 | Výchozí revize rozvodů medicinálních plynů | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Výchozí revize instalovaných elektrických zařízení | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Předání, proškolení obsluhy | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Zařízení stavby,přípomoce | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Zakreslení skutečného stavu | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Dopravné | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Mezisoučet v Kč bez DPH |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Součet v Kč bez DPH |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 21% DPH |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Součet v Kč s DPH |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.NP
Rozvody
21 | Trubka Cu průměr 8x1 | 51 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Trubka Cu průměr 12x1 | 81 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Trubka Cu průměr 18x1 | 32 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Trubka Cu průměr 22x1 | 32 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Trubka Cu pruměr 28x1 | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Armatury Cu do pr. 8 | 34 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Armatury Cu do pr. 12 | 49 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Armatury Cu do pr. 18 | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Armatury Cu do pr. 22 | 14 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Armatury Cu do pr. 28 | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Pájka Ag 45 + pasta | 1.5 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Ocelový chránič 22x2.3- trubka svař.1/2", na pr.8 | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Ocelový chránič 28x2,6- trubka svař.3/4", na pr.12 | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Ocelový chránič 31,8x2,6- trubka svař., pr.18 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Ocelový chránič 38x2,6- trubka svař.1", pr.22 | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Ocelový chránič 44,5x3,2- trubka svař.5/4", pr.28 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Konzola jednoduchá (1- trubka) | 80 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Konzola složitá (2- trubky) | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | kulový kohout DN32 (5/4") vč. šroubení na 28 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Ventilová skříň 2x plyn, podomítková, bez signalizace, se snímačem tlaku (2x ventil R253 1/2", 2x připojení zálohy, 2x čidlo snímání tlaku) | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Nátěrové hmoty, značení | 205 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Tlaková zkouška- úseková | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Zkouška těsnosti - závěr. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Zkoušky rozvodů med.plynů dle ISO ČSN EN 7396-1 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Profuk dusíkem | 205 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Ochranný plyn pro pájení Cu trubek dle EN 7396-1 | 205 |  | 0 |  | 0 | 0
| Mezisoučet v Kč bez DPH |  |  | 0 |  | 0 | 0
Technologie
21 | Panel klinické signalizace do 3 plynů | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Kabel signalizace JH ST H 2x2x0,8 | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Terminální jednotka | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Lůžková průběžná rampa pro 1 lůžko, délka 1650mm. Osazení pro jedno lůžko: 1x terminální jednotka O2, 3x el. zásuvka MDO, 2x el. zásuvka DO, 4x zásuvka ochranného pospojování, 1x záslepka, 1x USB port, 2x dvojitá zásuvka RJ45, 1x dorozumívací zaízení sestra-pacient, 1x medilišta (500mm), 1x přímé osvětlení (ovládané z rampy na šňůře), 1x nepřímé osvětlení (ovládané od dveří), 1x noční osvětlení (ovládané od dvěří) | 18 |  | 0 |  | 0 | 0
| Mezisoučet v Kč bez DPH |  |  | 0 |  | 0 | 0
Společné náklady
21 | Výchozí revize rozvodů medicinálních plynů | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Výchozí revize instalovaných elektrických zařízení | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Předání, proškolení obsluhy | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Zařízení stavby,přípomoce | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Zakreslení skutečného stavu | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Dopravné | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Mezisoučet v Kč bez DPH |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Součet v Kč bez DPH |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 21% DPH |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Součet v Kč s DPH |  |  | 0 |  | 0 | 0
Celkový součet v Kč bez DPH |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Celkem 21% DPH |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Celkový součet v Kč s DPH |  |  |  | 0 |  | 0 | 0