## Výkaz
Novostavba Český Krumlov - Interní pavilon
stavební úpravy 4.-7.NP
Pozice | Text | Počet | Cena v Kč
|  | jednotek | jednotková | celkem
|  |  | dodávka | dodávka
1 | 2 | 3 | 4 | 5
zařízení č. 1
- větrání místností ve 4.NP až 7.NP pomocí rekuperace
1.1 | kompaktní přívodní a odsávací rekuperační jednotka | 1 | 0 | 0
ve složení:
| přívodní filtr ePM1/60% | 1
| vodní ohřívač, 40,6 kW, 70/55°C | 1
| přímý chladič, 58,1 kW, R410A, 2-okruhový | 1
| deskový rekuperátor, vč, bypassu, suchá účinnost 73,0% | 1
| ventilátor | 2
| odsávací filtr ePM10/50% | 1
| volná komora | 2
| tlumič hluku 0,9 m | 2
| uzavírací klapka | 2
| tlumící manžeta | 4
rám + podstavné nohy
servisní vypínače ventilátorů, tl. panelu 60 mm, aluzinkový ocelový plech s vrstvou proti otiskům prstů s RAL 9002
max. rozměry VZT jednotky 5760x1720x2400 mm, 2850 kg
max. akustický výkon do okolí 62 dB(A)
Vpř = 10 600 m3/h, Pext = 700 Pa
5,5 kW, 11,1 A, 400 V/50 Hz
Vod = 10 600 m3/h, Pext = 700 Pa
5,5 kW, 11,1 A, 400 V/50 Hz
provedení : rozebrané, vnitřní, na sobě s hrdly po stranách, pravé, ECODESIGN 2018, EUROVENT
1.2 | venkovní kondenzační jednotka pro VZT | 2 | 0 | 0
vzduchem chlazená kompresorová jednotka, inverterové provedení, ve složení: scroll kompresor, odlučovač oleje, odlučovač kapaliny, teplotní a tlakové čidlo (vysoký a nízký tlak), dehydrátor, filtr, 4 cestný přepínací ventil, elektrické ventily a elektronické expanzní ventily, měkký start, elektronika pro napojení na VZT jednotku, karta pro externí ovládání teploty signálem 0-10V, nástěnný ovladač
vč. rámu
max. rozměry 1505x970x370 mm, 143 kg
max. akustický výkon do okolí 73/75 dB(A)
Qch = 28,0 kW, R 410A
7,98 kW, 5,0/12,8 A, 400 V/50 Hz
provedení : venkovní
1.3 | tlumič hluku 1600x700 mm, dl. 1,2 m | 1 | 0 | 0
vč. tlumící kulisa s náběhy 200x690/1,0 - 4 ks
1.4 | tlumič hluku 1540/900 mm, dl. 1,2 m | 3 | 0 | 0
vč. tlumící kulisa s náběhy 100x890/1,0 - 6 ks
1.5 | tlumič hluku 1540/900 mm, dl. 0,7 m | 1 | 0 | 0
vč. tlumící kulisa s náběhy 100x890/0,5 - 6 ks
1.6 | přívodní nastavitelný vířivý anemostat 600x600 mm | 18 | 0 | 0
vířivý anemostat se čtvercovou čelní deskou a připojovací komorou s horizontálním připojením a regulační klapkou pr. 250 mm
1.7 | přívodní nastavitelný vířivý anemostat 400x400 mm | 1 | 0 | 0
vířivý anemostat se čtvercovou čelní deskou a připojovací komorou s horizontálním připojením a regulační klapkou pr. 200 mm
1.8 | přívodní nastavitelný vířivý anemostat 300x300 mm | 9 | 0 | 0
vířivý anemostat se čtvercovou čelní deskou a připojovací komorou s horizontálním připojením a regulační klapkou pr. 160 mm
1.9 | odsávací talířový ventil kovový pr. 160 mm | 51 | 0 | 0
vč. rámeček
1.10 | odsávací talířový ventil kovový pr. 125 mm | 16 | 0 | 0
vč. rámeček
1.11 | odsávací talířový ventil kovový pr. 100 mm | 25 | 0 | 0
vč. rámeček
1.12 | neobsazeno | -
1.13 | stěnová mřížka 400x200 mm | 4 | 0 | 0
hliníková krycí mřížka s horizontálními lamelami a roztečí 20 mm
1.14 | stěnová mřížka 300x200 mm | 2 | 0 | 0
hliníková krycí mřížka s horizontálními lamelami a roztečí 20 mm
1.15 | regulační klapka těsná 450x280 mm | 4 | 0 | 0
provedení ruční
1.16 | regulační klapka těsná 400x280 mm | 2 | 0 | 0
provedení ruční
1.17 | regulační klapka těsná 315x280 mm | 4 | 0 | 0
provedení ruční
1.18 | regulační klapka těsná 250x280 mm | 2 | 0 | 0
provedení ruční
1.19 | regulační klapka těsná 250x200 mm | 4 | 0 | 0
provedení ruční
1.20 | požární klapka 500x280 mm | 6 | 0 | 0
provedení s požární odolností EIS 90 a se servopohonem, napojení na EPS
0,01 kW, 230 V/50 Hz
1.21 | požární klapka 315x280 mm | 4 | 0 | 0
provedení s požární odolností EIS 90 a se servopohonem, napojení na EPS
0,01 kW, 230 V/50 Hz
1.22 | požární klapka 315x200 mm | 3 | 0 | 0
provedení s požární odolností EIS 90 a se servopohonem, napojení na EPS
0,01 kW, 230 V/50 Hz
1.23 | požární klapka 250x280 mm | 2 | 0 | 0
provedení s požární odolností EIS 90 a se servopohonem, napojení na EPS
0,01 kW, 230 V/50 Hz
1.24 | požární klapka 250x200 mm | 1 | 0 | 0
provedení s požární odolností EIS 90 a se servopohonem, napojení na EPS
0,01 kW, 230 V/50 Hz
1.25 | protidešťová žaluzie 1540x900 mm | 1 | 0 | 0
pozinkovaná protidešťová žaluzie s horizontálními lamelami a sítem proti ptactvu
1.26 | výfuková hlavice šikmá 1600x700 mm, 60° | 1 | 0 | 0
výfuková hlavice se sítem proti ptactvu
1.27 | ohebná zvukově izolovaná hadice
| pr. 250 mm (18 x 1,5m) | 27 | 0 | 0
| pr. 200 mm (1 x 1,5m) | 2 | 0 | 0
| pr. 160 mm (60 x 1,5m) | 90 | 0 | 0
| pr. 125 mm (16 x 1,5m) | 20 | 0 | 0
| pr. 100 mm (25 x 1,5m) | 38 | 0 | 0
1.28 | potrubí kruhové těsné - s gumovým těsněním z pozinkovaného plechu, vč. mont. mater.
| do pr. 250 mm / 30% (7m + 14m + 9m + 7m + 14m + 9m + 15m + 3m + 7m + 6m + 15m + 16m + 14m + 15m + 4m) | 155 | 0 | 0
| do pr. 160 mm / 30% (10m + 4m + 7m + 4m + 25m + 11m + 16m + 8m 8m + 18m + 23m + 25m + 11m + 16m + 8m 8m + 18m + 23m + 14m + 7m + 4m + 15m + 20m + 7m) | 310 | 0 | 0
1.29 | potrubí čtyřhranné sk.I, vč. mont. mater.
| do obvodu 4 200 mm / 100% (4m + 2m + 3m + 3m) | 12 | 0 | 0
| do obvodu 2 800 mm / 40% (9m + 8m + 7m + 6m + 5m) | 35 | 0 | 0
| do obvodu 1 800 mm / 40% (7m + 7m + 22m + 16m + 5m + 5m + 25m + 19m + 23m + 25m +19m +23m + 17m + 15m + 4m + 22m + 18m + 12m + 16m) | 300 | 0 | 0
1.30 | chladovody 12,7/25,4 mm (8m + 7m + 7m + 8m) | 30 | 0 | 0
vč. lišt, izolace a montážního materiálu a kabelového žlabu
1.31 | nosná konstrukce pod VZT potrubí | 4 | 0 | 0
vč. dlaždice 500x500 mm
pozinkovaný profil 30x30 mm, dl. 0,5 m
0
| tepelná izolace tl. 40 mm do AL polepu | 515 | 0 | 0
(5,0x (2m + 8m) + 2,9x (15m + 13m) + 1,9x (7m + 22m + 16m + 26m +19m + 26m + 19m + 17m + 19m) + 0,3π(23m + 5m + 17m + 17m))
| tepelná izolace tl. 60 mm do plechu | 31 | 0 | 0
(4,4x (7m))
| šéfmontáž, zkompletování, zprovoznění a zaškolení obsluhy zař.č. 1.1, 1.2 | 10 | 0 | 0
zařízení č. 2
- chlazení místností ve 4.NP až 7.NP pomocí VRF
2.1 | venkovní kondenzační jednotka VRF systém pro 4.NP | 1 | 0 | 0
vzduchem chlazená kompresorová jednotka, inverterové provedení, ve složení: scroll kompresor, odlučovač oleje, odlučovač kapaliny, teplotní a tlakové čidlo (vysoký a nízký tlak), dehydrátor, filtr, 4 cestný přepínací ventil, elektrické ventily a elektronické expanzní ventily, měkký start, inteligentní centrální ovladač, konektory a relátka na 12 VDC pro monitorování chodu/poruchy, R410A
vč. rámu
max. rozměry 980x850x390 mm, 80 kg
max. akustický tlak do okolí 58 dB(A)
celkový chladicí výkon 12,1 kW, topný výkon 12,5 kW, R410A
příkon 3,2 kW, napětí 400 V/50 Hz, 5,1/13,5 A
2.2 | vnitřní kazetová jednotka (m.č. 411b) | 1 | 0 | 0
vč. kabel. nástěnný ovladač samostatný
čelní panel 620x620 mm
čerpadlo kondenzátu
Qch = 2,8 kW, Qtop = 3,2 kW, 2,0 l/h
0,040 W, 230 V/50 Hz
max. akustický tlak do okolí 35/32/29/25 dB(A)
2.3 | vnitřní kazetová jednotka (m.č. 407, 409, 411a) | 4 | 0 | 0
vč. kabel. nástěnný ovladač samostatný
čelní panel 620x620 mm
čerpadlo kondenzátu
Qch = 2,2 kW, Qtop = 2,5 kW, 1,5 l/h
0,030 W, 230 V/50 Hz
max. akustický tlak do okolí 35/32/29/25 dB(A)
2.4 | neobsazeno | -
2.5 | neobsazeno | -
2.6 | venkovní kondenzační jednotka VRF systém pro 4.NP | 1 | 0 | 0
vzduchem chlazená kompresorová jednotka, inverterové provedení, ve složení: scroll kompresor, odlučovač oleje, odlučovač kapaliny, teplotní a tlakové čidlo (vysoký a nízký tlak), dehydrátor, filtr, 4 cestný přepínací ventil, elektrické ventily a elektronické expanzní ventily, měkký start, inteligentní centrální ovladač, konektory a relátka na 12 VDC pro monitorování chodu/poruchy, R410A
vč. rámu
max. rozměry 980x850x390 mm, 80 kg
max. akustický tlak do okolí 58 dB(A)
celkový chladicí výkon 12,1 kW, topný výkon 12,5 kW, R410A
příkon 3,2 kW, napětí 400 V/50 Hz, 5,1/13,5 A
2.7 | vnitřní kazetová jednotka (m.č. 417a, 418a, 420, 421, 421a, 422) | 6 | 0 | 0
vč. kabel. nástěnný ovladač samostatný
čelní panel 620x620 mm
čerpadlo kondenzátu
Qch = 2,2 kW, Qtop = 2,5 kW, 1,5 l/h
0,030 W, 230 V/50 Hz
max. akustický tlak do okolí 35/32/29/25 dB(A)
2.8 | neobsazeno | -
2.9 | neobsazeno | -
2.10 | neobsazeno | -
2.11 | venkovní kondenzační jednotka VRF systém pro 5.NP a 6.NP | 2 | 0 | 0
vzduchem chlazená kompresorová jednotka, inverterové provedení, ve složení: scroll kompresor, odlučovač oleje, odlučovač kapaliny, teplotní a tlakové čidlo (vysoký a nízký tlak), dehydrátor, filtr, 4 cestný přepínací ventil, elektrické ventily a elektronické expanzní ventily, měkký start, inteligentní centrální ovladač, konektory a relátka na 12 VDC pro monitorování chodu/poruchy, R410A
vč. rámu
max. rozměry 1675x1080x480 mm, 230 kg
max. akustický tlak do okolí 58 dB(A)
celkový chladicí výkon 22,4 kW, topný výkon 22,4 kW, R410A
příkon 5,59 kW, napětí 400 V/50 Hz, 5,0/20,0 A
2.12 | vnitřní kazetová jednotka (m.č. 506, 606) | 2 | 0 | 0
vč. kabel. nástěnný ovladač samostatný
centrální ovladač ,vč. start/stop kontrolní panel - 2 ks (m.č. 506, 606)
čelní panel 620x620 mm
čerpadlo kondenzátu
Qch = 4,5 kW, Qtop = 5,0 kW, 3,0 l/h
0,050 W, 230 V/50 Hz
max. akustický tlak do okolí 43/39/36/28 dB(A)
2.13 | vnitřní kazetová jednotka (m.č. 541, 542, 544, 641, 642, 644) | 6 | 0 | 0
vč. centrální ovladač ,vč. start/stop kontrolní panel (m.č. 506, 606)
čelní panel 620x620 mm
čerpadlo kondenzátu
Qch = 2,8 kW, Qtop = 3,2 kW, 2,0 l/h
0,040 W, 230 V/50 Hz
max. akustický tlak do okolí 35/32/29/25 dB(A)
2.14 | vnitřní kazetová jednotka (m.č. 507, 526, 527, 528, 543, 607, 626, 627, 628, 643 | 10 | 0 | 0
vč. kabel. nástěnný ovladač samostatný - 4 ks
centrální ovladač ,vč. start/stop kontrolní panel (m.č. 506, 606)
čelní panel 620x620 mm
čerpadlo kondenzátu
Qch = 2,2 kW, Qtop = 2,5 kW, 1,5 l/h
0,030 W, 230 V/50 Hz
max. akustický tlak do okolí 35/32/29/25 dB(A)
2.15 | venkovní kondenzační jednotka VRF systém pro 5.NP a 6.NP | 2 | 0 | 0
vzduchem chlazená kompresorová jednotka, inverterové provedení, ve složení: scroll kompresor, odlučovač oleje, odlučovač kapaliny, teplotní a tlakové čidlo (vysoký a nízký tlak), dehydrátor, filtr, 4 cestný přepínací ventil, elektrické ventily a elektronické expanzní ventily, měkký start, inteligentní centrální ovladač, konektory a relátka na 12 VDC pro monitorování chodu/poruchy, R410A
vč. rámu
max. rozměry 1675x1080x480 mm, 230 kg
max. akustický tlak do okolí 58 dB(A)
celkový chladicí výkon 22,4 kW, topný výkon 22,4 kW, R410A
příkon 5,59 kW, napětí 400 V/50 Hz, 5,0/20,0 A
2.16 | vnitřní kazetová jednotka (m.č. 524, 525, 532, 624, 625, 632) | 6 | 0 | 0
vč. kabel. nástěnný ovladač samostatný - 2 ks
centrální ovladač ,vč. start/stop kontrolní panel (m.č. 506, 606)
čelní panel 620x620 mm
čerpadlo kondenzátu
Qch = 2,8 kW, Qtop = 3,2 kW, 2,0 l/h
0,040 W, 230 V/50 Hz
max. akustický tlak do okolí 35/32/29/25 dB(A)
2.17 | vnitřní kazetová jednotka (m.č. 505, 508, 509, 512, 515, 516, 517, 520 ,523, 605, 608, 609, 612, 615, 616, 617, 620, 623) | 18 | 0 | 0
vč. kabel. nástěnný ovladač samostatný - 2 ks
centrální ovladač ,vč. start/stop kontrolní panel (m.č. 506, 606)
čelní panel 620x620 mm
čerpadlo kondenzátu
Qch = 2,2 kW, Qtop = 2,5 kW, 1,5 l/h
0,030 W, 230 V/50 Hz
max. akustický tlak do okolí 35/32/29/25 dB(A)
2.18 | venkovní kondenzační jednotka VRF systém pro 7.NP | 1 | 0 | 0
vzduchem chlazená kompresorová jednotka, inverterové provedení, ve složení: scroll kompresor, odlučovač oleje, odlučovač kapaliny, teplotní a tlakové čidlo (vysoký a nízký tlak), dehydrátor, filtr, 4 cestný přepínací ventil, elektrické ventily a elektronické expanzní ventily, měkký start, inteligentní centrální ovladač, konektory a relátka na 12 VDC pro monitorování chodu/poruchy, R410A
vč. rámu
max. rozměry 1675x1080x480 mm, 230 kg
max. akustický tlak do okolí 58 dB(A)
celkový chladicí výkon 22,4 kW, topný výkon 22,4 kW, R410A
příkon 5,59 kW, napětí 400 V/50 Hz, 5,0/20,0 A
2.19 | vnitřní kazetová jednotka (m.č. 742, 707, 744) | 3 | 0 | 0
vč. kabel. nástěnný ovladač samostatný - 2 ks
centrální ovladač ,vč. start/stop kontrolní panel - 1 ks (m.č. 712)
čelní panel 620x620 mm
čerpadlo kondenzátu
Qch = 3,6 kW, Qtop = 4,0 kW, 2,5 l/h
0,040 W, 230 V/50 Hz
max. akustický tlak do okolí 39/36/31/26 dB(A)
2.20 | vnitřní kazetová jednotka (m.č. 726, 728, 741, 743) | 4 | 0 | 0
vč. kabel. nástěnný ovladač samostatný - 3 ks
centrální ovladač ,vč. start/stop kontrolní panel (m.č. 712)
čelní panel 620x620 mm
čerpadlo kondenzátu
Qch = 2,8 kW, Qtop = 3,2 kW, 2,0 l/h
0,040 W, 230 V/50 Hz
max. akustický tlak do okolí 35/32/29/25 dB(A)
2.21 | vnitřní kazetová jednotka (m.č. 705, 706, 727) | 3 | 0 | 0
vč. kabel. nástěnný ovladač samostatný - 3 ks
čelní panel 620x620 mm
čerpadlo kondenzátu
Qch = 2,2 kW, Qtop = 2,5 kW, 1,5 l/h
0,030 W, 230 V/50 Hz
max. akustický tlak do okolí 35/32/29/25 dB(A)
2.22 | venkovní kondenzační jednotka VRF systém pro 7.NP | 1 | 0 | 0
vzduchem chlazená kompresorová jednotka, inverterové provedení, ve složení: scroll kompresor, odlučovač oleje, odlučovač kapaliny, teplotní a tlakové čidlo (vysoký a nízký tlak), dehydrátor, filtr, 4 cestný přepínací ventil, elektrické ventily a elektronické expanzní ventily, měkký start, inteligentní centrální ovladač, konektory a relátka na 12 VDC pro monitorování chodu/poruchy, R410A
vč. rámu
max. rozměry 1675x1080x480 mm, 230 kg
max. akustický tlak do okolí 58 dB(A)
celkový chladicí výkon 22,4 kW, topný výkon 22,4 kW, R410A
příkon 5,59 kW, napětí 400 V/50 Hz, 5,0/20,0 A
2.23 | vnitřní kazetová jednotka (m.č. 708) | 1 | 0 | 0
vč. kabel. nástěnný ovladač samostatný - 1 ks
čelní panel 620x620 mm
čerpadlo kondenzátu
Qch = 3,6 kW, Qtop = 4,0 kW, 2,5 l/h
0,040 W, 230 V/50 Hz
max. akustický tlak do okolí 39/36/31/26 dB(A)
2.24 | vnitřní kazetová jednotka (m.č. 724, 725, 732) | 3 | 0 | 0
vč. kabel. nástěnný ovladač samostatný - 2 ks
centrální ovladač ,vč. start/stop kontrolní panel (m.č. 712)
čelní panel 620x620 mm
čerpadlo kondenzátu
Qch = 2,8 kW, Qtop = 3,2 kW, 2,0 l/h
0,040 W, 230 V/50 Hz
max. akustický tlak do okolí 35/32/29/25 dB(A)
2.25 | vnitřní kazetová jednotka (m.č. 709, 712, 715, 716, 717, 720, 723) | 7 | 0 | 0
vč. kabel. nástěnný ovladač samostatný - 1 ks
centrální ovladač ,vč. start/stop kontrolní panel (m.č. 712)
čelní panel 620x620 mm
čerpadlo kondenzátu
Qch = 2,2 kW, Qtop = 2,5 kW, 1,5 l/h
0,030 W, 230 V/50 Hz
max. akustický tlak do okolí 35/32/29/25 dB(A)
2.26 | chladovody do 9,52/19,05 mm
| 4.NP (10m + 11m + 10m + 12m + 42m + 10m + 10m + 18m + 12m + 35m) | 170 | 0 | 0
| 5.NP (39m + 24m + 16m + 29m + 16m + 49m + 24m + 27m + 31m) | 255 | 0 | 0
| 6.NP (39m + 24m + 16m + 29m + 16m + 49m + 24m + 27m + 31m) | 255 | 0 | 0
| 7.NP (24m + 35m + 23m + 14m + 15m + 9m + 49m + 25m + 29m + 27m) | 250 | 0 | 0
vč. lišt, izolace a montážního materiálu a kabelového žlabu
| Cu rozbočka DIS 22-1G | 64 | 0 | 0
| Cu rozbočka DIS 180-1G | 23 | 0 | 0
| doplnění chladiva 4.NP (2kg + 2kg) | 14 | 0 | 0
| doplnění chladiva 5.NP (7kg + 8kg) | 15 | 0 | 0
| doplnění chladiva 6.NP (7kg + 8kg) | 15 | 0 | 0
| doplnění chladiva 7.NP (7kg + 7kg) | 14 | 0 | 0
| uzavírací ventil pr. 6,35 mm, 230 V, on/off | 4 | 0 | 0
| uzavírací ventil pr. 9,52 mm, 230 V, on/off | 4 | 0 | 0
0
| šéfmontáž, zprovoznění a zaškolení obsluhy zař. č. 2.1, 2.6, 2.11, 2.15, 2.18, 2.22) | 24 | 0 | 0
zařízení č. 3
- větrání CHÚC "B"
3.1 | přívodní ventilátorová komora | 1 | 0 | 0
ve složení:
| uzavírací klapka | 1
| tlumící manžeta | 2
rám + podstavné nohy
max. rozměry komory 2720x2320x1120 mm, 910 kg
max. akustický výkon do okolí 68 dB(A)
Vpř = 57 850 m3/h, Pext = 400 Pa
4x 3,4 kW, 4x 5,4 A, 400 V/50 Hz
provedení : rozebrané, vnitřní, s hrdly po stranách, levé, EUROVENT
3.2 | přívodní potrubní radiální ventilátor | 1 | 0 | 0
vč. tlumící manžeta 700x400 mm - 2 ks
Vpř = 4 300 m3/h, Pext = 220 Pa
0,845 kW, 3,6 A, 230 V/50 Hz
3.3 | přívodní potrubní radiální ventilátor | 1 | 0 | 0
vč. tlumící manžeta 700x400 mm - 2 ks
Vpř = 3 900 m3/h, Pext = 120 Pa
0,572 kW, 2,4 A, 230 V/50 Hz
3.4 | přívodní potrubní radiální ventilátor | 1 | 0 | 0
vč. tlumící manžeta 500x250 mm - 2 ks
Vpř = 1 300 m3/h, Pext = 90 Pa
0,152 kW, 0,6 A, 230 V/50 Hz
3.5 | regulační klapka těsná 1350x2000 - S | 2 | 0 | 0
vč. servopohon
0,1 kW, 230 V/50 Hz
3.6 | regulační klapka těsná 700x400 - S | 2 | 0 | 0
vč. servopohon
0,1 kW, 230 V/50 Hz
3.7 | regulační klapka těsná 500x250 - S | 1 | 0 | 0
vč. servopohon
0,1 kW, 230 V/50 Hz
3.8 | regulační klapka těsná 900x1450 - S | 1 | 0 | 0
vč. servopohon
0,1 kW, 230 V/50 Hz
3.9 | krycí mřížka z tahokovu 1350x2000 mm | 2 | 0 | 0
3.10 | krycí mřížka z tahokovu 1200x1200 mm | 2 | 0 | 0
3.11 | krycí mřížka z tahokovu 1200x900 mm | 1 | 0 | 0
3.12 | krycí mřížka z tahokovu 1200x630 mm | 1 | 0 | 0
3.13 | krycí mřížka z tahokovu 630x250 mm | 4 | 0 | 0
3.14 | krycí mřížka z tahokovu 200x250 mm | 2 | 0 | 0
3.15 | krycí mřížka z tahokovu 900x1450 mm | 1 | 0 | 0
3.16 | krycí mřížka z tahokovu 700x400 mm | 1 | 0 | 0
3.17 | krycí mřížka z tahokovu 500x250 mm | 1 | 0 | 0
3.18 | krycí mřížka z tahokovu 400x1000 mm | 1 | 0 | 0
3.19 | regulační klapka těsná 1200x1200 - R | 2 | 0 | 0
3.20 | regulační klapka těsná 1200x900 - R | 1 | 0 | 0
3.21 | regulační klapka těsná 1200x630 - R | 1 | 0 | 0
3.22 | regulační klapka těsná 630x250 - R | 4 | 0 | 0
3.23 | regulační klapka těsná 200x250 - R | 2 | 0 | 0
3.24 | protidešťová žaluzie 1350x2000 mm | 4 | 0 | 0
pozinkovaná protidešťová žaluzie s horizontálními lamelami a sítem proti ptactvu
3.25 | protidešťová žaluzie 700x400 mm | 2 | 0 | 0
pozinkovaná protidešťová žaluzie s horizontálními lamelami a sítem proti ptactvu
3.26 | protidešťová žaluzie 500x250 mm | 1 | 0 | 0
pozinkovaná protidešťová žaluzie s horizontálními lamelami a sítem proti ptactvu
3.27 | výfuková hlavice zaoblená 950x1450 mm, 135° | 1 | 0 | 0
výfuková hlavice se sítem proti ptactvu
3.28 | potrubí čtyřhranné sk.I, vč. mont. mater.
| do obvodu 7 200 mm / 100% (3m + 3m + 6m + 5m + 3m) | 20 | 0 | 0
| do obvodu 5 600 mm / 30% (2m + 28m + 5m) | 35 | 0 | 0
| do obvodu 1 800 mm / 40% (13m + 13m + 13m + 9m + 7m) | 55 | 0 | 0
0
| tepelná izolace tl. 40 mm do AL polepu | 48 | 0 | 0
(7,3x (6m) + 1,9x (2m))
| tepelná izolace tl. 60 mm do plechu | 15 | 0 | 0
(4,9x (3m))
| požární izolace EI 30 | 16 | 0 | 0
(1,9x (4m + 4m))
zařízení č. 4
- odsávání soc. zařízení z 1.NP - 3.NP
4.1 | odsávací potrubní radiální ventilátor | 1 | 0 | 0
vč. tlumící manžeta 700x400 mm - 2 ks
Vods = 3 340 m3/h, Pext = 440 Pa
0,845 kW, 3,6 A, 230 V/50 Hz
4.2 | odsávací potrubní radiální ventilátor | 1
vč. tlumící manžeta 700x400 mm - 2 ks
Vods = 2 825 m3/h, Pext = 500 Pa
0,845 kW, 3,6 A, 230 V/50 Hz
4.3 | regulační klapka těsná 700x400 - S | 2 | 0 | 0
vč. servopohon
0,1 kW, 230 V/50 Hz
4.4 | tlumič hluku 700x400 mm, dl. 1,0 m | 2 | 0 | 0
vč. tlumící kulisa 200x390/0,9 - 2 ks
4.5 | tlumič hluku 700x400 mm, dl. 0,7 m | 2 | 0 | 0
vč. tlumící kulisa 200x390/0,5 - 2 ks
4.6 | požární klapka 450x400 mm | 1 | 0 | 0
provedení s požární odolností EIS 90 a se servopohonem, napojení na EPS
0,01 kW, 230 V/50 Hz
4.7 | požární klapka 400x400 mm | 1 | 0 | 0
provedení s požární odolností EIS 90 a se servopohonem, napojení na EPS
0,01 kW, 230 V/50 Hz
4.8 | venkovní samotížná žaluzie 700x400 mm | 2 | 0 | 0
pozinkovaná samotížná žaluzie s horizontálními lamelami a sítem proti ptactvu
4.9 | potrubí čtyřhranné sk.I, vč. mont. mater.
| do obvodu 2 200 mm / 40% (4m + 4m) | 8 | 0 | 0
| do obvodu 1 700 mm / 0% (13m + 13m) | 26 | 0 | 0
0
| tepelná izolace tl. 40 mm do AL polepu | 33 | 0 | 0
(2,3x (8m + 6m))
zařízení č. 5
- chlazení místnosti č. 802a v 8.NP
5.1 | venkovní kondenzační jednotka SPLIT systém | 1 | 0 | 0
vč. automatický restart, suchý kontakt
celoroční provoz
konzol - 2 ks
inverter
max. rozměry 540x780x290 mm, 34 kg
max. akustický výkon do okolí 56 dB(A)
Qch = 0,9 - 3,1 kW, 0,74 kW, 9,0 A, 230 V/50 Hz
R32
5.2 | vnitřní nástěnná jednotka (m.č. 802a) | 1 | 0 | 0
vč. infra ovladač
Qch = 2,5 kW, 1,5 l/h
R32
max. akustický tlak do okolí 36/28/23/19 dB(A)
5.3 | chladovody 6,35/9,52 mm (10m) | 10 | 0 | 0
vč. lišt, izolace a montážního materiálu a kabelového žlabu
0
| šéfmontáž, zprovoznění a zaškolení obsluhy zař.č. 5.1 | 3 | 0 | 0
zařízení č. 6
- větrání výtahových šachet
6.1 | krycí mřížka pr. 280 mm | 2 | 0 | 0
krycí mřížka z tahokovu
6.2 | krycí mřížka pr. 200 mm | 1 | 0 | 0
krycí mřížka z tahokovu
6.3 | výfuková hlavice pr. 280 mm | 2 | 0 | 0
6.4 | výfuková hlavice pr. 200 mm | 1 | 0 | 0
6.5 | potrubí kruhové těsné - s gumovým těsněním z pozinkovaného plechu, vč. mont. mater.
| do pr. 280 mm / 20% (5m + 5m + 10m) | 20 | 0 | 0
0
| požární izolace EI 30 | 19 | 0 | 0
(0,3π (20m))
zařízení společné
| montáž | 1500 | 0 | 0
demontáž stávající VZT
| 4.NP do obvodu 2 000 mm (20m + 20m + 10m + 10m + 20m + 20m) | 100 | 0 | 0
| 5.NP do obvodu 2 000 mm (20m + 20m + 10m + 10m + 20m + 20m) | 100 | 0 | 0
| 6.NP do obvodu 2 000 mm (20m + 20m + 10m + 10m + 20m + 20m) | 100 | 0 | 0
| 8.NP do obvodu 2 000 mm (20m + 20m + 10m) | 50 | 0 | 0
požární ucpávka
| 2000x1000 mm | 1 | 0 | 0
| 1000x400 mm | 2 | 0 | 0
| 800x2460 mm | 1 | 0 | 0
| 500x280 mm | 6 | 0 | 0
| 450x400 mm | 1 | 0 | 0
| 400x400 mm | 1 | 0 | 0
| 315x200 mm | 3 | 0 | 0
| 315x280 mm | 4 | 0 | 0
| 250x280 mm | 2 | 0 | 0
| 250x200 mm | 1 | 0 | 0
| pr. 280 mm | 2 | 0 | 0
| pr. 200 mm | 1 | 0 | 0
| mechanické zaregulování a zprovoznění VZT zařízení | 80 | 0 | 0
| lešení | 1000 | 0 | 0
| mechanismy | 20 | 0 | 0
| doprava | 9000 | 0 | 0
Cenová kalkulace
| Dodávka |  |  | 0
| Izolace |  |  | 0
| Šéfmontáž, zprovoznění a zaškolení obsluhy zař.č. 1, 2, 5 |  |  | 0
| Montáž |  |  | 0
| Demontáž |  |  | 0
| Požární ucpávka |  |  | 0
| Mechanické zaregulování a zprovoznění VZT zařízení |  |  | 0
| Lešení |  |  | 0
| Mechanismy |  |  | 0
| Doprava |  |  | 0
| VZT celkem bez DPH |  |  | 0