Ing. Ladislav Váňa

Větrná 132, 370 01 Vráto

PROJEKCE VZDUCHOTECHNIKY – KLIMATIZACE

IČO: 76175481, DIČ: CZ7501051525

Tel : 605 158 381

## Technická zpráva

Název akce			:	Novostavba Český Krumlov - Interní pavilon

stavební úpravy 4.-7.NP

Část				:	D.1.4.3 Vzduchotechnika a chlazení

Investor			:	Nemocnice Český Krumlov, a.s.

Objednatel			:	Ing. Ladislav Sláma

Vypracoval			:	Ing. Ladislav Váňa

Zakázkové číslo		:	21-66-2

### Stupeň			:	DPS

Datum zpracování		:	06/2023

### Obsah technické zprávy

- Seznam příloh projektové dokumentace

- Předmět projektu

- Zadání projektu - vstupní podmínky

- Základní technické údaje

- Technický popis řešení

- Ovládání

- Energetické údaje

- Nátěry

- Izolace

- Požární bezpečnost

- Technické záruční podmínky

- Technické záruky pro dodavatele

- Navazující profese

- Hlučnost zařízení

- Závěr

### Seznam příloh projektové dokumentace

Technická zpráva

Soupis prací

Výkresy č.: 	1 - Půdorys 1.NP

2 - Půdorys 2.NP

3 - Půdorys 3.NP

4 - Půdorys 4.NP

5 - Půdorys 5.NP

6 - Půdorys 6.NP

7 - Půdorys 7.NP

8 - Půdorys 8.NP

9 - Řez 1-1‘

10 - Řez 2-2‘

11 - Řez 3-3‘

12 - Schéma VRF 4.NP - západní část

13 - Schéma VRF 4.NP - východní část

14 - Schéma VRF 5.NP - západní část

15 - Schéma VRF 5.NP - východní část

16 - Schéma VRF 6.NP - západní část

17 - Schéma VRF 6.NP - východní část

18 - Schéma VRF 7.NP - západní část

19 - Schéma VRF 7.NP - východní část

### Předmět projektu

Projekt řeší větrání prostor interního oddělení a chlazení kanceláří a pokojů a sesteren ve 4.NP až 6.NP v objektu interního pavilonu v Nemocnici v Českém Krumlově.

Prostory v 1.NP až 3.NP jsou větrány stávajícím VZT zařízením (původní zař.č. 11, 12). Zdemontované zařízení je nahrazeno novým zařízením.

### Zadání projektu - vstupní podmínky

- nucené větrání interního oddělení ve 4.NP - 7.NP pomocí rekuperační jednotky

- chlazení pokojů a sesteren pomocí VRF systémů (norma ČSN EN 378)

- větrání CHÚC typu „B“ pomocí přívodních ventilátorů

- náhrada odsávacích ventilátorů ze sociálních zařízení pro 1. - 3.NP

- chlazení místnosti pro evakuační rozhlas pomocí SPLIT jednotky

- normy a prospekty výrobců vzduchotechnických zařízení

- VZT jednotky jsou navrženy podle Nařízení komise (EU) č. 1253/2014 z 07/2014 (ECODESIGN)

### Základní technické údaje

Parametry vnitřního mikroklimatu:

teplota 	-	léto	+ 26 °C

-	zima	+ 20 °C

relativní vlhkost			max. 50 %

teplotní gradient 			max. 0,5 °C / min

Výpočtové hodnoty klimatických poměrů:

místo			:	Český Krumlov (kraj České Budějovice)

nadmořská výška		:	492 m. n. m.

normální tlak vzduchu	:	98,1 kPa

teplota 	-	léto	:	+ 32°C

-	zima	:	- 15°C

entalpie	-	léto	:	61,3 kJ kg-1 s.v.

Pro větrané prostory byly navrženy následující výměny vzduchu:

WC muži, ženy			m.č. 404

WC				:	50 m3/WC

výtok TUV			:	30 m3/výtok

množství odsávaného vzduchu 	:	80 m3/h

úklid				m.č. 404a

WC				:	50 m3/WC

množství odsávaného vzduchu 	:	50 m3/h

chodba				m.č. 406

objem místnosti 			:	95 m3

výměna vzduchu			:	2,6 násobná

množství přiváděného vzduchu 	:	250 m3/h

léčba				m.č. 407

tepelné zisky			:	2,2 kW

chladicí výkon			:	2,2 kW

zasedací místnost			m.č. 409

tepelné zisky			:	3,4 kW

chladicí výkon			:	4,4 kW

kuchyňka				m.č. 410

objem místnosti 			:	12 m3

výměna vzduchu			:	8 násobná

množství odsávaného vzduchu 	:	100 m3/h

lékařský pokoj			m.č. 411a

tepelné zisky			:	2,0 kW

chladicí výkon			:	2,2 kW

lékařský pokoj			m.č. 411b

tepelné zisky			:	2,4 kW

chladicí výkon			:	2,8 kW

lékařské pokoje - sociální zařízení	m.č. 411c, 417b, 418b

sprcha				:	150 m3/sprchu

množství odsávaného vzduchu 	:	150 m3/h

sklad - mobiliáře			m.č. 412

objem místnosti 			:	14 m3

výměna vzduchu			:	5 násobná

množství odsávaného vzduchu 	:	70 m3/h

sklad pomůcek			m.č. 412a

objem místnosti 			:	73 m3

výměna vzduchu			:	3 násobná

množství odsávaného vzduchu 	:	220 m3/h

chodba				m.č. 413

objem místnosti 			:	140 m3

výměna vzduchu			:	4 násobná

množství přiváděného vzduchu 	:	560 m3/h

chodba				m.č. 415

objem místnosti 			:	90 m3

výměna vzduchu			:	4 násobná

množství přiváděného vzduchu 	:	390 m3/h

soc. zařízení - vedení		m.č. 416

sprcha				:	150 m3/sprchu

WC				:	50 m3/WC

výtok TUV			:	30 m3/výtok

množství odsávaného vzduchu 	:	230 m3/h

lékařský pokoj			m.č. 417a, 418a

zástupce				m.č. 420

administrativa			m.č. 421

sekretariát				m.č. 421a

primář				m.č. 422

tepelné zisky			:	2,0 kW

chladicí výkon			:	2,2 kW

WC muži, ženy veřejnost	m.č. 504, 604

WC				:	50 m3/WC

výtok TUV			:	30 m3/výtok

množství odsávaného vzduchu 	:	80 m3/h

vyšetřovna			m.č. 505, 605

pokoj				m.č. 508, 509, 512, 515, 516, 517, 520, 523

m.č. 608, 609, 612, 615, 616, 617, 620, 623

tepelné zisky			:	2,2 kW

chladicí výkon			:	2,2 kW

sesterna				m.č. 506, 606

tepelné zisky			:	4,0 kW

chladicí výkon			:	4,5 kW

sesterna, příruční sklad		m.č. 506b, 606b

objem místnosti 			:	17 m3

výměna vzduchu			:	5 násobná

množství odsávaného vzduchu 	:	80 m3/h

denní místnost			m.č. 507, 607

kuchyňka				m.č. 526, 626

pokoj				m.č. 527, 528, 543, 627, 628, 643

tepelné zisky			:	2,0 kW

chladicí výkon			:	2,2 kW

sociální zařízení			m.č. 508a, 509a, 512a, 515a, 516a, 517a, 520a, 523a, 524a,

525a, 527a, 528a, 543a, 544a

sociální zařízení			m.č. 608a, 609a, 612a, 615a, 616a, 617a, 620a, 623a, 624a,

625a, 627a, 628a, 643a, 644a

sprcha				:	150 m3/sprchu

množství odsávaného vzduchu 	:	150 m3/h

pokoj				m.č. 524, 525, 624, 625

návštěvní prostor			m.č. 532, 632

tepelné zisky			:	2,6 kW

chladicí výkon			:	2,8 kW

pokoj				m.č. 541, 542, 544, 641, 642, 644

tepelné zisky			:	2,5 kW

chladicí výkon			:	2,8 kW

sklad kompenzačních pomůcek		m.č. 526a, 626a

objem místnosti 			:	27 m3

výměna vzduchu			:	3 násobná

množství odsávaného vzduchu 	:	80 m3/h

špinavé prádlo			m.č. 530, 630

objem místnosti 			:	15 m3

výměna vzduchu			:	5 násobná

množství odsávaného vzduchu 	:	80 m3/h

lázeň				m.č. 531, 631

sprcha				:	150 m3/sprchu

množství odsávaného vzduchu 	:	150 m3/h

sklad čistého prádla		m.č. 534, 634

objem místnosti 			:	23 m3

výměna vzduchu			:	5 násobná

množství odsávaného vzduchu 	:	120 m3/h

soc. zařízení - personál		m.č. 536, 636

sprcha - personál			m.č. 537, 637

sprcha				:	150 m3/sprchu

WC				:	50 m3/WC

výtok TUV			:	30 m3/výtok

množství odsávaného vzduchu 	:	300 m3/h

šatna personál			m.č. 538, 638

počet skříněk 			:	3 +12 skříněk

min. dávka vzduchu		:	20 m3/h/skříňku

množství přiváděného vzduchu 	:	300 m3/h

úklid				m.č. 539, 639

WC				:	50 m3/WC

výtok TUV			:	30 m3/výtok

množství odsávaného vzduchu 	:	80 m3/h

mytí pomůcek			m.č. 540, 640

objem místnosti 			:	8 m3

výměna vzduchu			:	10 násobná

množství odsávaného vzduchu 	:	80 m3/h

sklad čisté nádoby		m.č. 540a, 640a

objem místnosti 			:	7 m3

výměna vzduchu			:	7 násobná

množství odsávaného vzduchu 	:	50 m3/h

chodba				m.č. 545, 645

objem místnosti 			:	530 m3

výměna vzduchu			:	5,4 násobná

množství přiváděného vzduchu 	:	2 900 m3/h

úklid				m.č. 704

WC				:	50 m3/WC

výtok TUV			:	30 m3/výtok

množství odsávaného vzduchu 	:	80 m3/h

sklad				m.č. 704a

objem místnosti 			:	12 m3

výměna vzduchu			:	3 násobná

množství odsávaného vzduchu 	:	40 m3/h

fyzioterapie			m.č. 705

tepelné zisky			:	1,7 kW

chladicí výkon			:	2,2 kW

fyzioterapie - sklad		m.č. 705a

objem místnosti 			:	12 m3

výměna vzduchu			:	3 násobná

množství odsávaného vzduchu 	:	40 m3/h

individuální fyzioterapie		m.č. 706

tepelné zisky			:	1,7 kW

chladicí výkon			:	2,2 kW

fyzioterapie			m.č. 708

tepelné zisky			:	3,5 kW

chladicí výkon			:	3,6 kW

pokoj				m.č. 709, 715, 716, 717, 720 ,723

sesterna				m.č. 712

tepelné zisky			:	2,2 kW

chladicí výkon			:	2,2 kW

sociální zařízení			m.č. 711, 715a, 716a, 719, 721, 723a, 724a, 741a, 743a,

744a,

sprcha				:	150 m3/sprchu

množství odsávaného vzduchu 	:	150 m3/h

pokoj				m.č. 724

denní místnost			m.č. 725

návštěvní prostor			m.č. 732

tepelné zisky			:	2,5 kW

chladicí výkon			:	2,8 kW

lékařský pokoj			m.č. 727

tepelné zisky			:	2,1 kW

chladicí výkon			:	2,2 kW

sklad				m.č. 727a

objem místnosti 			:	10 m3

výměna vzduchu			:	5 násobná

množství odsávaného vzduchu 	:	50 m3/h

ergoterapie			m.č. 726

vyšetřovna			m.č. 728

pokoj				m.č. 741

primář				m.č. 743

tepelné zisky			:	2,8 kW

chladicí výkon			:	2,8 kW

špinavé prádlo			m.č. 730

objem místnosti 			:	7 m3

výměna vzduchu			:	5 násobná

množství odsávaného vzduchu 	:	40 m3/h

čisté prádlo			m.č. 730a

objem místnosti 			:	9 m3

výměna vzduchu			:	5 násobná

množství odsávaného vzduchu 	:	50 m3/h

lázeň, mytí pomůcek		m.č. 731

sprcha				:	150 m3/sprchu

množství odsávaného vzduchu 	:	150 m3/h

sklad				m.č. 734

objem místnosti 			:	7 m3

výměna vzduchu			:	5 násobná

množství odsávaného vzduchu 	:	40 m3/h

soc. zařízení - ženy personál	m.č. 735

soc. zařízení - muži personál	m.č. 736

sprcha				:	150 m3/sprchu

WC				:	50 m3/WC

výtok TUV			:	30 m3/výtok

pisoár				:	25 m3/pisoár

množství odsávaného vzduchu 	:	570 m3/h

hydroterapie			m.č. 738

sprcha				:	150 m3/sprchu

množství odsávaného vzduchu 	:	150 m3/h

kuchyňka, přípravna jídel	m.č. 739

objem místnosti 			:	15 m3

výměna vzduchu			:	15 násobná

množství odsávaného vzduchu 	:	250 m3/h

sklad				m.č. 740

objem místnosti 			:	7 m3

výměna vzduchu			:	5 násobná

množství odsávaného vzduchu 	:	40 m3/h

sekretariát				m.č. 742

pokoj				m.č. 744

fyzioterapie			m.č. 707

tepelné zisky			:	3,2 kW

chladicí výkon			:	3,6 kW

šatna ženy				m.č. 746

počet skříněk 			:	6 skříněk

min. dávka vzduchu		:	20 m3/h/skříňku

množství přiváděného vzduchu 	:	120 m3/h

šatna muži				m.č. 747

počet skříněk 			:	3 skříněk

min. dávka vzduchu		:	20 m3/h/skříňku

množství přiváděného vzduchu 	:	60 m3/h

chodba				m.č. 745

objem místnosti 			:	530 m3

výměna vzduchu			:	5,4 násobná

množství přiváděného vzduchu 	:	2 820 m3/h

evakuační rozhlas			m.č. 802a

tepelné zisky			:	2,4 kW

chladicí výkon			:	2,5 kW

CHÚC B

vstupní prostor			m.č. 1.1, 2.1, 3.1, 401, 501, 601, 701, 801

výtah evakuační			m.č. 1.2, 2.3, 3.2, 402, 502, 602, 702

vstup, zádveří			m.č. 1.16

schodiště				m.č. 1.44

šatna návštěvy			m.č. 2.11

zádveří				m.č. 2.13

objem místností 			:	2 314 m3

výměna vzduchu			:	25 násobná

množství přiváděného vzduchu 	:	57 850 m3/h

množství přiváděného vzduchu do chodby

- 1.NP až 3.NP 			:	31 750 m3/h

- 4.NP až 6.NP 			:	11 100 m3/h

- 7.NP až 8.NP 			:	7 375 m3/h

množství přiváděného vzduchu do výtahů

- 1.NP až 3.NP 			:	3 325 m3/h

- 4.NP až 6.NP 			:	3 225 m3/h

- 7.NP až 8.NP 			:	1 075 m3/h

CHÚC B

schodiště				m.č. 1.25, 2.37, 3.32, 419, 529, 629, 729

objem místností 			:	380 m3

výměna vzduchu			:	25 násobná

množství přiváděného vzduchu 	:	9 500 m3/h

množství přiváděného vzduchu

- 1.NP až 3.NP 			:	4 300 m3/h

- 4.NP až 6.NP 			:	3 900 m3/h

- 7.NP až 8.NP 			:	1 300 m3/h

výtahová šachta			m.č. 702

půdorysná plocha 		:	6,5 m2

plocha otvoru		:	1,0 %

rozměr otvoru			:	pr. 280 mm

výtahová šachta			m.č. 703

půdorysná plocha 		:	2,25 m2

plocha otvoru		:	1,0 %

rozměr otvoru			:	pr. 200 mm

stávající VZT			1.NP - 3.NP (zař.č. 11)

1.NP 				:	450 m3/h

2.NP 				:	1 150 m3/h

3.NP 				:	1 225 m3/h

množství odsávaného vzduchu 	:	2 825 m3/h

stávající VZT			1.NP - 3.NP (zař.č. 12)

1.NP 				:	750 m3/h

2.NP 				:	1 800 m3/h

3.NP 				:	790 m3/h

množství odsávaného vzduchu 	:	3 340 m3/h

### Technický popis řešení

#### Zařízení č. 1

WC muži, ženy			m.č. 404

úklid					m.č. 404a, 539, 639

chodba					m.č. 406, 413, 415, 545, 645, 745

kuchyňka				m.č. 410

lékařské pokoje - sociální zařízení	m.č. 411c, 417b, 418b

sklad - mobiliáře			m.č. 412

sklad pomůcek			m.č. 412a

soc. zařízení - vedení			m.č. 416

WC muži, ženy veřejnost		m.č. 504, 604

sesterna, příruční sklad		m.č. 506b, 606b

sociální zařízení			m.č. 508a, 509a, 512a, 515a, 516a, 517a, 520a, 523a, 524a,

525a, 527a, 528a, 543a, 544a

sociální zařízení			m.č. 608a, 609a, 612a, 615a, 616a, 617a, 620a, 623a, 624a,

625a, 627a, 628a, 643a, 644a

sklad kompenzačních pomůcek	m.č. 526a, 626a

špinavé prádlo				m.č. 530, 630, 730

lázeň					m.č. 531, 631

sklad čistého prádla			m.č. 534, 634

soc. zařízení - personál		m.č. 536, 636

sprcha - personál			m.č. 537, 637

šatna personál				m.č. 538, 638

mytí pomůcek				m.č. 540, 640

sklad čisté nádoby			m.č. 540a, 640a

soc. zařízení - muži personál		m.č. 736

soc. zařízení - ženy personál		m.č. 735

sklad					m.č. 704a, 727a, 734, 740

fyzioterapie - sklad			m.č. 705a

sociální zařízení			m.č. 711, 715a, 716a, 719, 721, 723a, 724a, 741a, 743a, 744a

čisté prádlo				m.č. 730a

lázeň, mytí pomůcek			m.č. 731

hydroterapie				m.č. 738

kuchyňka, přípravna jídel		m.č. 739

šatna ženy				m.č. 746

šatna muži				m.č. 747

Pro větrání těchto místností bude použita VZT jednotka v kompaktním provedení, která bude umístěna ve strojovně v 8.NP.

VZT jednotka bude ve složení: filtr vzduchu, teplovodní ohřívač, přímý chladič 2-okruhový, deskový rekuperátor (min. suchá účinnost 73%), ventilátorové komory, tlumiče hluku a uzavírací klapky. Dále budou do potrubí vloženy tlumiče hluku na straně exteriéru. VZT jednotka bude dodána v rozebraném stavu.

Přímý chladič bude napojený na venkovní kondenzační jednotky, které budou umístěny na střeše objektu na nosných rámech (dodávka stavby). Součástí kondenzačních jednotek jsou komunikační boxy, přídavné karty pro externí ovládání a ovladače pro nastavení.

Čerstvý vzduch bude nasáván na fasádě objektu přes nasávací žaluzii a bude pomocí VZT jednotky přiveden do chodeb a šaten ve 4.NP - 7.NP pomocí přívodních nastavovacích anemostatů, které budou napojeny na potrubní rozvod.

Znehodnocený vzduch bude odsáván z jednotlivých místností pomocí odsávacích talířových ventilů, které budou napojeny na odsávací potrubí. Pomocí VZT jednotky se provede rekuperace tepla, a znehodnocený vzduch bude vyfukován nad střechu objektu, kde bude potrubí zakončeno šikmou výfukovou hlavicí.

Přisávání vzduchu do místností je podtlakové z okolních prostor pomocí stěnových mřížek nebo mezer z pod dveří.

Pro zaregulování budou do potrubí vloženy regulační klapky.

Při průchodu požárně dělícími stěnami v šachtě ve 4.NP-7.NP budou do potrubí vloženy požární klapky (napojeny na EPS) a požární ucpávky (PU).

VZT potrubí vedené ve strojovně a přívodní potrubí po celé délce bude opatřeno tepelnou izolací tl. 40 mm do AL polepu.

VZT potrubí vedené nad střechou objektu bude opatřeno tepelnou izolací tl. 60 mm do plechu.

VZT potrubí vedené v m.č. 1.35, 1.37, 1.39a, 1.39b, 1.31, 1.41, 1.42 a v instalační šachtě bude opatřeno požární izolací EI 30.

Při průchodu požárně dělícími stěnami bude potrubí opatřeno požární ucpávkou (PU).

Od VZT jednotky bude odveden kondenzát do kanalizace, přes zápachovou uzávěru (dodávka ZI).

VZT jednotka bude řízena systémem M+R (viz. samostatný PD realizační dokumentace). Nová M+R bude připojena na stávající řídicí systém.

Zařízení bude vybaveno automatickou regulací, která bude zajišťovat následující funkce:

- ovládání (uzavírání) klapek na vstupu a výstupu vzduchu do jednotky v závislosti na chodu VZT jednotky

- protimrazovou ochranu teplovodního výměníku

- ovládání výkonu systému zpětného získávání tepla pomocí spojitě ovládané obchozové klapky

- ovládání výkonu teplovodního ohřívače tak, aby byl zajištěn následující režim provozu:

  - zátop tj. teplota přiváděného vzduchu po zahájení provozu byla co nejvyšší (max. 30°C) až do dosažení požadované teploty v prostoru

  - větrání při běžném provozu – zajistit teplotu přiváděného vzduchu o neutrální teplotě

- ovládání výkonu přímého chladiče

- signalizaci všech poruchových a provozních stavů (snímání základních teplot na topné či chladící vodě, za jednotlivými výměníky, za jednotkou, dále stav zanesení filtrů, chod jednotlivých ventilátorů apod.)

Ve strojovně VZT v 8.NP, ve stávající šachtě a v jednotlivých podlaží 4.NP - 8.NP je stávající VZT zařízení, které bude zdemontované a ekologicky zlikvidované.

#### Zařízení č. 2

léčba				m.č. 407

zasedací místnost		m.č. 409

lékařský pokoj		m.č. 411a, 411b, 417a, 418a, 727

zástupce			m.č. 420

administrativa			m.č. 421

sekretariát			m.č. 421a

primář				m.č. 422

vyšetřovna			m.č. 505, 605, 728

pokoj				m.č. 508, 509, 512, 515, 516, 517, 520, 523

m.č. 608, 609, 612, 615, 616, 617, 620, 623

sesterna			m.č. 506, 606, 712

denní místnost			m.č. 507, 607

kuchyňka			m.č. 526, 626

pokoj				m.č. 527, 528, 543, 627, 628, 643

pokoj				m.č. 524, 525, 624, 625

návštěvní prostor		m.č. 532, 632, 732

pokoj				m.č. 541, 542, 544, 641, 642, 644

individuální fyzioterapie	m.č. 706

pokoj				m.č. 709, 715, 716, 717, 720 ,723, 724, 741, 744

denní místnost			m.č. 725

ergoterapie			m.č. 726

primář				m.č. 743

sekretariát			m.č. 742

Tyto místnosti budou chlazeny pomocí kazetových jednotek, které budou napojeny na venkovní kondenzační jednotky v inverterovém provedení (systém VRF - R410A). Pro každé patro budou použity vždy 2 samostatné systémy. Součástí venkovních jednotek je i tepelné čerpadlo, kterým je možné místnosti vytápět.

Venkovní kondenzační jednotky budou umístěny na střeše objektu na nosné konstrukci (dodávka stavby).

Vnitřní cirkulační jednotky budou vybaveny třístupňovým ventilátorem, výměníkem tepla s hliníkovými lamelami a měděnými trubkami včetně vzduchového omyvatelného filtru.

Jednotlivé chladicí jednotky bude možné individuálně ovládat pomocí samostatných kabelových ovladačů. Nemocniční pokoje budou sdruženy do centrálního ovladače, který bude v každém patře umístěn v sesterně. Součástí kazetových jednotek je čerpadlo kondenzátu.

Venkovní a vnitřní jednotky budou propojeny izolovanými chladovody s refnety. Napojení každé vnitřní jednotky bude z hlavní trasy chladovodů vedené v podhledu jednotlivých místností.

V m.č. 526 a 626 a 727 bude hlídán únik chladiva, proto do rozvodů chladiva budou umístěny uzavírací ventily, které v případě úniku chladiva uzavřou přívod chladiva - ovládání zajistí systém M+R.

Odvod kondenzátu od vnitřních výparníků budou provedeny do odpadního potrubí - přes zápachovou uzávěrku (dodávka ZI).

Přesné umístění stropních chladicích jednotek bude koordinováno s ostatními dodávkami - viz. stavební část, výkres koordinace podhledů.

Uzavírání ventilů bude řízeno systémem M+R (viz. samostatný PD realizační dokumentace). Nová M+R bude připojena na stávající řídicí systém.

Zařízení bude vybaveno automatickou regulací, která bude zajišťovat následující funkce:

- ovládání (uzavírání) klapek na chladivovém potrubí před vstupem do m.č. 526 a 626

#### Zařízení č. 3

CHÚC B

vstupní prostor		m.č. 1.1, 2.1, 3.1, 401, 501, 601, 701, 801

výtah evakuační		m.č. 1.2, 2.3, 3.2, 402, 502, 602, 702

vstup, zádveří			m.č. 1.16

schodiště			m.č. 1.44

šatna návštěvy			m.č. 2.11

zádveří				m.č. 2.13

CHÚC B

schodiště			m.č. 1.25, 2.37, 3.32, 419, 529, 629, 729

CHÚC typu "B" budou v případě požáru větrána nuceným přetlakovým způsobem. Dimenzování větrání je navrženo podle normy ČSN 730802 (Z3 z 02/2020), ČSN 730835 (Z2 z 02/2013).

Jednotlivé CHÚC budou větrány pomocí přívodních ventilátorů.

Pro centrální schodiště bude vzduch nasáván na fasádě objektu v 8.NP přes protidešťové žaluzie a pomocí přívodního ventilátoru bude přiváděn do jednotlivých pater a do evakuačních výtahových šachet tak, aby max. vzdálenost mezi přívodními mřížkami baly max. 9 m. Dále bude do potrubí před přívodní ventilátor vložena uzavírací klapka se servopohonem.

Přívodní vzduch bude veden v bývalé výtahové šachtě a bude přiváděn do 1.NP, 4.NP a 7.NP pomocí krycích mřížek. Dále bude vzduch přiveden do výtahových šachet evakuačních výtahů.

Pro zaregulování budou do potrubí vloženy regulační klapky.

V 8.NP budou na stěně umístěny krycí mřížky s uzavíracími klapkami a protidešťové žaluzie.

Spolu se spuštěním ventilátoru se vždy otevřou uzavírací klapky na přívodu i odvodu vzduchu, které budou ovládány pomocí servopohonu.

Pro vedlejší schodiště bude vzduch přiveden pomocí samostatných ventilátorů v 1.NP, 4.NP a 7.NP.

V 1.NP bude ventilátor umístěný v bývalém prostoru agregátu. Přívodní vzduch bude nasáván na fasádě objektu přes protidešťovou žaluzii a bude přiveden do prostoru schodiště pomocí přívodní mřížky. Dále bude do potrubí před přívodní ventilátor vložena uzavírací klapka se servopohonem.

Ve 4.NP a 7.NP bude přívodní ventilátor umístěn pod stropem schodiště. Přívodní vzduch bude nasáván v okně objektu přes protidešťovou žaluzii a bude přiveden do prostoru schodiště pomocí přívodní mřížky. Dále bude do potrubí před přívodní ventilátor vložena uzavírací klapka se servopohonem.

V 8.NP bude pod stropem umístěna krycí mřížka s uzavírací klapkou a výfukovou hlavicí.

Spolu se spuštěním ventilátoru se vždy otevřou uzavírací klapky na přívodu i odvodu vzduchu, které budou ovládány pomocí servopohonu.

Při průchodu požárně dělícími stěnami bude potrubí opatřeno požární ucpávkou (PU).

Nasávací VZT potrubí až po uzavírací klapku bude opatřeno tepelnou izolací tl. 40 mm do AL polepu.

VZT potrubí vedené nad střechou objektu bude opatřeno tepelnou izolací tl. 60 mm do plechu.

VZT potrubí vedené v m.č. 1.26 a 8.02 bude opatřeno požární izolací EI 30.

#### Zařízení č. 4

stávající VZT			1.NP - 3.NP (zař.č. 11)

stávající VZT			1.NP - 3.NP (zař.č. 12)

Sociální zařízení (zař.č. 11) v 1.NP až 7.NP a vnitřní prostory (zař.č. 12) jsou nyní větrány pomocí odsávacích ventilátorů, které jsou umístěny ve strojovně m.č. 805. Přívod vzduchu byl zajištěn pomocí stávající přívodní jednotky umístěné ve strojovně VZT v 1.NP. Vzduch byl přiveden do chodeb v jednotlivých patrech.

Odsávací ventilátory ve strojovně VZT spolu s odsávacím potrubí ve 4.NP - 7.NP bude zdemontované. Ve 4.NP bude na stávající odsávací potrubí z 1.NP - 3.NP napojeno nové stoupací potrubí, které bude vyvedeno do 8.NP. Zde budou pod stropem umístěny potrubní ventilátory, které budou vzduch vyfukovat do venkovního prostoru. Na fasádě objektu bude potrubí zakončeno venkovní přetlakovou žaluzií. Dále budou do potrubí vloženy tlumiče hluku a uzavírací klapky se servopohony.

V podlaze 4.NP budou do potrubí vloženy požární klapky (napojeny na EPS) a požární ucpávky (PU).

Při průchodu požárně dělícími stěnami bude potrubí opatřeno požární ucpávkou (PU).

VZT potrubí vedené ve strojovně bude opatřeno tepelnou izolací tl. 40 mm do AL polepu.

Přívodní potrubí vedené ze strojovny v 1.NP bude ve 4.NP zaslepené. Stávající rozvody ve 4.NP - 8.NP bude zdemontované a ekologicky zlikvidované

#### Zařízení č. 5

evakuační rozhlas		m.č. 802a

Místnost evakuačního rozhlasu bude chlazena pomocí systému SPLIT s celoročním režimu v provedení vnitřní nástěnné jednotky v celoročním režimu.

Venkovní kondenzační jednotka bude umístěna na fasádě objektu na konzolách.

Vnitřní cirkulační jednotky budou vybaveny třístupňovým ventilátorem, výměníkem tepla s hliníkovými lamelami a měděnými trubkami včetně vzduchového omyvatelného filtru.

Chladicí jednotku bude možné individuálně ovládat pomocí infra ovladače.

Venkovní a vnitřní jednotky budou propojeny izolovanými chladovody.

Odvod kondenzátu od vnitřních výparníků budou provedeny do odpadního potrubí - před zápachovou uzávěrku (dodávka ZI).

#### Zařízení č. 6

výtahová šachta		m.č. 702, 703

Výtahové šachty budou větrány přirozeným způsobem.

Pod stropem každé výtahové šachty bude krycí mřížka, která bude napojena na potrubí vedené nad střechu objektu, kde bude potrubí zakončeno výfukovou hlavicí.

Při průchodu požárně dělícími stěnami bude potrubí opatřeno požární ucpávkou (PU).

VZT potrubí procházející 8.NP bude opatřeno požární izolací EI 30.

### Ovládání

Zařízení č. 1		- chod VZT jednotky je vzájemně vázán s chodem kondenzačních jednotek

Zařízení č. 2		- chod chladicích jednotek je vzájemně vázán s chodem kondenzačních jednotek

Zařízení č. 3		- chod přívodních ventilátorů je vzájemně vázán s uzavíracími klapkami

Zařízení č. 4 		- chod odsávacích ventilátorů je individuální

Zařízení č. 5		- chod chladicí jednotky je individuální

### Energetické údaje

Zařízení č. 1 	- přívodní ventilátor	10 600 m3/h, 5,5 kW, 11,1 A, 400 V/50 Hz

- odsávací ventilátor	10 600 m3/h, 5,5 kW, 11,1 A, 400 V/50 Hz

- ohřívací komora	40,6 kW, 70/50°C

- chladicí komora	58,1 kW, R410A

- 2x kondenzační jednotka	2x QCH = 28,0 kW

2x 7,98 kW, 5,0/12,8 A, 400 V/50 Hz

- 10x požární klapka	10x 0,01 kW, 230 V/50 Hz

Zařízení č. 2 	- kondenzační jednotka	QCH = 12,1 kW, QT = 12,5 kW

3,2 kW, 5,1/13,5 A, 400 V/50 Hz

- vnitřní jednotka	QCH = 2,8 kW, QT = 3,2 kW, 2,0 l/h

30 W, 230 V/50 Hz

- 4x vnitřní jednotka	4x QCH = 2,2 kW, QT = 2,5 kW, 1,5 l/h

4x 30 W, 230 V/50 Hz

- kondenzační jednotka	QCH = 12,1 kW, QT = 12,5 kW

3,2 kW, 5,1/13,5 A, 400 V/50 Hz

- 6x vnitřní jednotka	6x QCH = 2,2 kW, QT = 2,5 kW, 1,5 l/h

6x 30 W, 230 V/50 Hz

- kondenzační jednotka	QCH = 22,4 kW, QT = 22,4 kW

5,59 kW, 5,0/20,0 A, 400 V/50 Hz

- vnitřní jednotka	QCH = 4,5 kW, QT = 5,0 kW, 3,0 l/h

50 W, 230 V/50 Hz

- 3x vnitřní jednotka	3x QCH = 2,8 kW, QT = 3,2 kW, 2,0 l/h

3x 30 W, 230 V/50 Hz

- 5x vnitřní jednotka	5x QCH = 2,2 kW, QT = 2,5 kW, 1,5 l/h

5x 30 W, 230 V/50 Hz

- kondenzační jednotka	QCH = 22,4 kW, QT = 22,4 kW

5,59 kW, 5,0/20,0 A, 400 V/50 Hz

- vnitřní jednotka	QCH = 4,5 kW, QT = 5,0 kW, 3,0 l/h

50 W, 230 V/50 Hz

- 3x vnitřní jednotka	3x QCH = 2,8 kW, QT = 3,2 kW, 2,0 l/h

3x 30 W, 230 V/50 Hz

- 5x vnitřní jednotka	5x QCH = 2,2 kW, QT = 2,5 kW, 1,5 l/h

5x 30 W, 230 V/50 Hz

- kondenzační jednotka	QCH = 22,4 kW, QT = 22,4 kW

5,59 kW, 5,0/20,0 A, 400 V/50 Hz

- 3x vnitřní jednotka	3x QCH = 2,8 kW, QT = 3,2 kW, 2,0 l/h

3x 30 W, 230 V/50 Hz

- 9x vnitřní jednotka	9x QCH = 2,2 kW, QT = 2,5 kW, 1,5 l/h

9x 30 W, 230 V/50 Hz

- kondenzační jednotka	QCH = 22,4 kW, QT = 22,4 kW

5,59 kW, 5,0/20,0 A, 400 V/50 Hz

- 3x vnitřní jednotka	3x QCH = 2,8 kW, QT = 3,2 kW, 2,0 l/h

3x 30 W, 230 V/50 Hz

- 9x vnitřní jednotka	9x QCH = 2,2 kW, QT = 2,5 kW, 1,5 l/h

9x 30 W, 230 V/50 Hz

- kondenzační jednotka	QCH = 22,4 kW, QT = 22,4 kW

5,59 kW, 5,0/20,0 A, 400 V/50 Hz

- 3x vnitřní jednotka	3x QCH = 3,6 kW, QT = 4,0 kW, 2,5 l/h

3x 40 W, 230 V/50 Hz

- 4x vnitřní jednotka	4x QCH = 2,8 kW, QT = 3,2 kW, 2,0 l/h

4x 30 W, 230 V/50 Hz

- 3x vnitřní jednotka	3x QCH = 2,2 kW, QT = 2,5 kW, 1,5 l/h

3x 30 W, 230 V/50 Hz

- kondenzační jednotka	QCH = 22,4 kW, QT = 22,4 kW

5,59 kW, 5,0/20,0 A, 400 V/50 Hz

- vnitřní jednotka	QCH = 3,6 kW, QT = 4,0 kW, 2,5 l/h

40 W, 230 V/50 Hz

- 3x vnitřní jednotka	3x QCH = 2,8 kW, QT = 3,2 kW, 2,0 l/h

3x 30 W, 230 V/50 Hz

- 7x vnitřní jednotka	7x QCH = 2,2 kW, QT = 2,5 kW, 1,5 l/h

7x 30 W, 230 V/50 Hz

Zařízení č. 3 	- přívodní ventilátor	57 850 m3/h, 4x 3,4 kW, 4x 5,4 A, 400 V/50 Hz

- 3x uzavírací klapka	3x 0,1 kW, 230 V/50 Hz

- přívodní ventilátor	4 300 m3/h, 0,845 kW, 3,6 A, 230 V/50 Hz

- uzavírací klapka	0,1 kW, 230 V/50 Hz

- přívodní ventilátor	3 900 m3/h, 0,572 kW, 2,4 A, 230 V/50 Hz

- uzavírací klapka	0,1 kW, 230 V/50 Hz

- přívodní ventilátor	1 300 m3/h, 0,152 kW, 0,6 A, 230 V/50 Hz

- 2x uzavírací klapka	2x 0,1 kW, 230 V/50 Hz

Zařízení č. 4 	- odsávací ventilátor	3 340 m3/h, 0,845 kW, 3,6 A, 230 V/50 Hz

- uzavírací klapka	0,1 kW, 230 V/50 Hz

- odsávací ventilátor	2 825 m3/h, 0,845 kW, 3,6 A, 230 V/50 Hz

- uzavírací klapka	0,1 kW, 230 V/50 Hz

Zařízení č. 5 	- kondenzační jednotka	QCH = 0,9 - 3,1 kW

0,74 kW, 9,0 A, 230 V/50 Hz

- vnitřní jednotka	QCH = 2,5 kW, 1,5 l/h

### Nátěry

Potrubí je zhotoveno z pozinkovaného plechu, proto není zapotřebí nátěrů.

### Izolace

VZT potrubí vedené ve strojovně a přívodní potrubí po celé délce bude u zařízení č. 1 opatřeno tepelnou izolací tl. 40 mm do AL polepu.

VZT potrubí vedené nad střechou objektu bude u zařízení č. 1, 3 opatřeno tepelnou izolací tl. 60 mm do plechu.

Nasávací VZT potrubí až po uzavírací klapku bude u zařízení č. 3 opatřeno tepelnou izolací tl. 40 mm do AL polepu.

VZT potrubí vedené v m.č. 1.26 a 8.02 bude u zařízení č. 3 opatřeno požární izolací EI 30.

VZT potrubí vedené ve strojovně bude u zařízení č. 4 opatřeno tepelnou izolací tl. 40 mm do AL polepu.

### Požární bezpečnost

Při průchodu požárně dělícími stěnami v šachtě ve 4.NP-7.NP budou u zařízení č. 1 do potrubí vloženy požární klapky (napojeny na EPS).

V podlaze 4.NP budou u zařízení č. 4 do potrubí vloženy požární klapky (napojeny na EPS).

VZT potrubí vedené v m.č. 1.26 a 8.02 bude u zařízení č. 3 opatřeno požární izolací EI 30.

VZT potrubí procházející 8.NP bude u zařízení č. 6 opatřeno požární izolací EI 30.

Při průchodu požárně dělícími stěnami bude potrubí opatřeno požární ucpávkou (PU).

### Technické záruční podmínky

Základní podmínky nutné k dosažení správné funkce a výkonových parametrů:

- montáž projektovaného zařízení musí být provedena odbornou firmou nebo pod jejím dohledem

- zařízení bude při zkušebním provozu řádně vyregulováno na projektované parametry

- při provozu budou dodržovány provozní podmínky jednotlivých elementů a potrubí bude udržováno v čistotě

- budou dodržovány návody na obsluhu a údržbu jednotlivých elementů a zařízení

### Technické záruky pro dodavatele VZT

Dodavatel VZT ručí za:

- konstrukční a dílenské provedení dodaného zařízení, jakož i za vhodnost použitého materiálu

- dodržení projektovaných parametrů uvedených v technické dokumentaci

- spolehlivý provoz zařízení za předpokladu, že budou řádně dodržovány návody na obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení a elementů

### Navazující profese

Nejsou součástí dodávky VZT firmy

### Požadavky na stavbu

- zhotovení nosných konstrukcí pod VZT zařízení na střeše u zař.č. 1, 2

- zhotovení prostupů stěnami a následné zazdění

- pro prostorovou koordinaci je třeba k rozměrům udaným na výkresech připočet minimálně 50 mm (tj. prostor pro příruby, závěsy, popř. izolaci)

- všechny prostupy a trasy pro vzduchotechniku musí být nejméně o 100 mm větší, než je rozměr VZT elementu udaný na výkrese

- zhotovení prostupů stěnami a následné zazdění a případné oplechování prostupů střechou

- zhotovení prostupů k jednotlivým zařízením v podhledech

- do větraných místností dodávku dveří bez prahu - viz. výkresová část

### Měření a regulace

Firma provádějící M+R zajistí:

- M+R u zař. č. 1

- u zař.č. 2 budou ovládány havarijní uzavírací klapky na chladivovém potrubí před vstupem do m.č. 526 a 626 a 727

- v m.č. 526 a 626 a 727bude umístěna havarijní signalizace při úniku chladiva

- připojení el. motoru

- zprovoznění VZT zařízení

### Elektroinstalace

Firma provádějící elektroinstalace zajistí:

-  připojení veškerých el. motorů souvisejících s provozem VZT.

- silový kabel pro kondenzační jednotky u zař.č. 1, 2, 5

- opatřit el. motory proudovou a tepelnou ochranou

Vzduchotechnické zařízení bude připojeno na elektroinstalaci dle ČSN 33 2000-4-41 a 33 2000-3, pospojováno a uzemněno. Hlavice na střeše je nutné připojit na hromosvod.

Příkony a další parametry elektrospotřebičů viz. Seznam strojů a zařízení

### ÚT

- připojení topné vody k teplovodním výměníkům VZT jednotek u zař.č. 1, vč. regulačních uzlů

- před zahájením realizace zkontrolovat a zkoordinovat rozsah dodávek v hydraulických rozvodech topení mezi profesí VZT a ÚT

- zabezpečení průtoku otopné a chladicí vody

### ZI - odvod kondenzátu

- odvod kondenzátu od rekuperátorů VZT jednotek do kanalizace přes zápachovou uzávěrku u zař.č. 1

- odvod kondenzátu od vnitřních chladicích jednotek do kanalizace přes zápachovou uzávěrku u zař.č. 2, 5

### Hlučnost zařízení

Pro snížení akustického výkonu ventilátorů jednotek do větraných prostor a do okolí objektu jsou v trasách potrubí přívodu, odvodu a výdechu vzduchu instalovány kulisové tlumiče hluku tak, aby hluk nepřesáhl mez povolenou hygienickými předpisy.

Hladina hluku ve vnitřním a venkovním prostoru nepřekročí hlukové limity, které předepisuje Nařízení vlády č. 217/2016 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Sání a výtlak jednotky je opatřen účinným tlumičem hluku.

Vibrace se do okolí nepřenáší.

### Závěr

Další potřebné práce a dodávky neuvedené v technické zprávě a seznamu strojů a zařízení nejsou předmětem dodávky VZT firmy. Vzduchotechnické zařízení bude udržovat požadované prostředí ve větraných prostorách za předpokladu, že bude vyrobeno, namontováno, seřízeno a obsluhováno dle norem a předpisů výrobců, popř. dodavatele. Na správném seřízení a údržbě je závislá účinnost a životnost vzduchotechnického zařízení.

Zpracovatel projektové dokumentace trvá na dodržení navržených elementů v seznamu strojů a zařízení, v opačném případě nepřebírá odpovědnost za funkci celého zařízení.

Realizační firma je povinna během montáže koordinovat postup prací se stavbou a ostatními profesemi, seznámit se s projektovou dokumentací a včas upozornit na možné nedostatky zjevné závady.

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, seznamu pozice, všech výkresů a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.

Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Účastníkem výběrového řízení se předpokládá odborně způsobilá firma s plnou zodpovědností za stanovení rozsahu prací prostřednictvím prozkoumání a prodiskutování veškeré dokumentace s příslušnými stranami a za provedení kompletního funkčního díla. Povinností účastníka výběrového řízení je seznámit se všemi částmi projektové dokumentace, tj. technickou zprávou, výkresy, výkazy výměr atd. Upozornit na případné nedostatky a chyby, v případě nejasností vznést dotazy k dokumentaci. Nebude-li tak učiněno, předpokládá se, že cena účastníka zahrnuje veškeré součásti k zajištění kompletnosti.