## energie
TABULKA VÝKONŮ ZAŘÍZENÍ | [20 empty] | AKCE: NČB - odvlhčování | [39 empty] | příloha č.1
optisorp
Č.zař. |  | Název zařízení | Poznámka | Záloha na UPS | Požadavky | Spouštění |  |  | Umístění |  | Vzduchové výkony | [7 empty] | Ak.výk. |  | Elektro | [13 empty] | ZZT | [7 empty] | Ohřev | [10 empty] | Chlazení | [11 empty] | rozměr potrubí |  | délka potrubí max. | rychlost vzduchu v potrubí
| značení |  |  |  | na |  | Hmotnost | Filtrace |  | Poč. | Vp (m3/h) |  | suma | pext | Vo (m3/h) |  | suma | pext | LwAp | LwAo | Pp (kW) |  | suma | Po (kW) |  | suma | Proud př./od. |  |  |  | Napětí př./od. |  | Napětí regul |  | Typ* | P | Napětí | Výkon teplo | suma | suma | Tepl. | Úč. | Typ* | stávající výkon - zima | Výkon -odvlhčování - léto | suma | suma | suma | Vzduch | Medium | M´ | dp | Připoj. | Typ* | Výkon stávající | Výkon nový | suma | suma | Tepl. | Rel.vl. | Medium | Chladivo | M´ | dp | Připoj. | a | b | l | u | proudění vzduchu přes trubice
[5 empty] | ZTI |  | kg |  |  | ks | 1° | 2° |  | (Pa) | 1° | 2° |  | (Pa) | dB(A) | dB(A) | 1° | 2° |  | 1° | 2° |  | Ip (A) | Io (A) | vin-p | vin-o | Up (V) | Uo (V) | Up (V) | Uo (V) | (-) | kW | V | (kW) | R | D | (°C) | (%) | - | (kW) | (kW) | V | P | E | (°C) | (°C) | (m3/h) | (kPa) | (DN,") | - |  | (kW) | V | P | (°C) | (%) | (°C) | - | (m3/h) | (kPa) | (DN) | (m) | (m) | (m) | (m/s)
| 6.061 | VZT 06 - vodní ohřev | [6 empty] | strojovna 7.NP | 1 | 4530 | [31 empty] | V | 23,2 | 18.3012 |  |  |  | 13/25* | 80/60 | 0,79 | 1,2 | DN25
|  | VZT 06 - úprava výměníku v hydromodulu | [6 empty] | strojovna 7.NP | 1 | 4530 | [42 empty] | V | 27,4 | 40.2 |  |  |  |  | 7/12 |  | 7,62 | 30,1
| 7.061 | VZT 07 - vodní ohřev | [6 empty] | strojovna 7.NP | 1 | 4520 | [31 empty] | V | 23,1 | 18.2608 |  |  |  | 13/25* | 80/60 | 0,8 | 1,3 | DN25
|  | VZT 07 - úprava výměníku v hydromodulu | [6 empty] | strojovna 7.NP | 1 | 4520 | [42 empty] | V | 27,3 | 40.1 |  |  |  |  | 7/12 |  | 7,6 | 30
| 8.061 | VZT 08 - vodní ohřev | [6 empty] | strojovna 7.NP | 1 | 4540 | [31 empty] | V | 23,3 | 18.3416 |  |  |  | 13/25* | 80/60 | 0,79 | 1,25 | DN25
|  | VZT 08 - úprava výměníku v hydromodulu | [6 empty] | strojovna 7.NP | 1 | 4540 | [42 empty] | V | 27,5 | 42.1 |  |  |  |  | 7/12 |  | 7,98 | 32,8
| 9.061 | VZT 09 - vodní ohřev | [6 empty] | strojovna 7.NP | 1 | 4470 | [31 empty] | V | 22,5 | 18.0588 |  |  |  | 13/25* | 80/60 | 0,79 | 1,2 | DN25
|  | VZT 09 - úprava výměníku v hydromodulu | [6 empty] | strojovna 7.NP | 1 | 4470 | [42 empty] | V | 27 | 41.4 |  |  |  |  | 7/12 |  | 7,85 | 31,8
| 21.061 | VZT 21 - vodní ohřev | [6 empty] | strojovna 7.NP | 1 | 4480 | [31 empty] | V | 20,2 | 18.0992 |  |  |  | 13/25* | 80/60 | 0,79 | 1,2 | DN25
|  | VZT 21 - úprava výměníku v hydromodulu | [6 empty] | strojovna 7.NP | 1 | 4480 | [42 empty] | V | 27,1 | 42.3 |  |  |  |  | 7/12 |  | 8,02 | 28,7
| 22.061 | VZT 22 - vodní ohřev | [6 empty] | strojovna 7.NP | 1 | 4710 | [31 empty] | V | 22,1 | 19.0284 |  |  |  | 13/25 | 80/60 | 0,83 | 1,3 | DN25
|  | VZT 22 - úprava výměníku v hydromodulu | [6 empty] | strojovna 7.NP | 1 | 4710 | [42 empty] | V | 28,6 | 44.4 |  |  |  |  | 7/12 |  | 8,41 | 31,5
| 23.060 | VZT 23 - vodní ohřev | [6 empty] | strojovna 7.NP | 1 | 4020 | [31 empty] | V | 21,1 | 16.2408 |  |  |  | 13/25* | 80/60 | 0,71 | 1 | DN25
|  | VZT 23 - úprava výměníku v hydromodulu | [6 empty] | strojovna 7.NP | 1 | 4020 | [42 empty] | V | 24,3 | 36.8 |  |  |  |  | 7/12 |  | 6,97 | 29,5
| 24.061 | VZT 24 - vodní ohřev | [6 empty] | strojovna 7.NP | 1 | 4560 | [31 empty] | V | 21 | 18.4224 |  |  |  | 13/25* | 80/60 | 0,8 | 1,3 | DN25
|  | VZT 24 - úprava výměníku v hydromodulu | [6 empty] | strojovna 7.NP | 1 | 4560 | [42 empty] | V | 27,6 | 43 |  |  |  |  | 7/12 |  | 8,15 | 29,6
| 25.061 | VZT 25 - vodní ohřev | [6 empty] | strojovna 7.NP | 1 | 4500 | [31 empty] | V | 22,6 | 18.18 |  |  |  | 13/25* | 80/60 | 0,8 | 1,3 | DN25
|  | VZT 25 - úprava výměníku v hydromodulu | [6 empty] | strojovna 7.NP | 1 | 4500 | [42 empty] | V | 27,2 | 41.7 |  |  |  |  | 7/12 |  | 7,9 | 31,2
| 26.062 | VZT 26 - vodní ohřev | [6 empty] | strojovna 7.NP | 1 | 4920 | [31 empty] | V | 22,5 | 19.8768 |  |  |  | 13/25* | 80/60 | 0,88 | 1,6 | DN25
|  | VZT 26 - úprava výměníku v hydromodulu | [6 empty] | strojovna 7.NP | 1 | 4920 | [42 empty] | V | 29,9 | 46.2 |  |  |  |  | 7/12 |  | 8,75 | 34
| 36.064 | VZT 36 - vodní ohřev | [6 empty] | strojovna 7.NP | 1 | 7080 | [31 empty] | V | 32,5 | 28.6032 |  |  |  | 13/25* | 80/60 | 1,26 | 6,57 | DN25
|  | VZT 36 - úprava výměníku v hydromodulu | [6 empty] | strojovna 7.NP | 1 | 7080 | [42 empty] | V | 42,1 | 65.6 |  |  |  |  | 7/12 |  | 12,43 | 26,3
| 12.060 | VZT 12 - vodní ohřev | [6 empty] | strojovna 7.NP | 1 | 3960 | [31 empty] | V | 17,7 | 15.9984 |  |  |  | 13/25* | 80/60 | 0,69 | 0,9 | DN25
|  | VZT 12 - úprava výměníku v hydromodulu | [6 empty] | strojovna 7.NP | 1 | 3960 | [42 empty] | V | 24,2 | 36.6 |  |  |  |  | 7/12 |  | 6,935 | 29,2
| 13.061 | VZT 13 - vodní ohřev | [6 empty] | strojovna 7.NP | 1 | 4590 | [31 empty] | V | 18,6 | 18.5436 |  |  |  | 13/25* | 80/60 | 0,81 | 1,3 | DN25
|  | VZT 13 - úprava výměníku v hydromodulu | [6 empty] | strojovna 7.NP | 1 | 4590 | [42 empty] | V | 27,9 | 42.4 |  |  |  |  | 7/12 |  | 8,03 | 33,3
| 14.060 | VZT 14 - vodní ohřev | [6 empty] | strojovna 4.NP | 1 | 3940 | [31 empty] | V | 17,6 | 15.9176 |  |  |  | 13/25* | 80/60 | 0,7 | 0,9 | DN25
|  | VZT 14 - úprava výměníku v hydromodulu | [6 empty] | strojovna 4.NP | 1 | 3940 | [42 empty] | V | 24,1 | 34.4 |  |  |  |  | 7/12 |  | 6,52 | 26
| 15.060 | VZT 15 - vodní ohřev | [6 empty] | strojovna 4.NP | 1 | 3950 | [31 empty] | V | 17,6 | 15.958 |  |  |  | 13/25* | 80/60 | 0,69 | 0,9 | DN25
|  | VZT 15 - úprava výměníku v hydromodulu | [6 empty] | strojovna 4.NP | 1 | 3950 | [42 empty] | V | 24,2 | 36.5 |  |  |  |  | 7/12 |  | 6,92 | 29
| 16.060 | VZT 16 - vodní ohřev | [6 empty] | strojovna 4.NP | 1 | 3750 | [31 empty] | V | 16,6 | 15.15 |  |  |  | 13/25* | 80/60 | 0,67 | 0,9 | DN25
|  | VZT 16 - úprava výměníku v hydromodulu | [6 empty] | strojovna 4.NP | 1 | 3750 | [42 empty] | V | 22,9 | 34.6 |  |  |  |  | 7/12 |  | 6,56 | 26,3
| 17.063 | VZT 17 - vodní ohřev | [6 empty] | strojovna 4.NP | 1 | 6510 | [31 empty] | V | 26,3 | 26.3004 |  |  |  | 13/25* | 80/60 | 1,16 | 5,3 | DN25
|  | VZT 17 - úprava výměníku v hydromodulu | [6 empty] | strojovna 4.NP | 1 | 6510 | [42 empty] | V | 39,3 | 60.2 |  |  |  |  | 7/12 |  | 11,41 | 28,4
[21 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | kW | [6 empty] | R | 0 | kW | [6 empty] | V | #VALUE! | 319.2812 |  |  |  | kW |  |  |  |  | V | #VALUE! | 728.5 |  |  | kW
[34 empty] | D | 0 | kW