## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | Wi-NS | NOVÁ SERVEROVNA - NEMOCNICE STRAKONICE
| Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 01 | Vedlejší a ostatní náklady |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 01 | VRN |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | NOVÁ SERVEROVNA - NEMOCNICE STRAKONICE - stav. část |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | Stavební část |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2 | Vyápění |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2 | UT - Vytápění , demontáže |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 3 | Chlazení |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3 | Chlazení |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 4 | VZT |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 4 | VZT |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 5 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 5 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 6 | Slaboproud |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 6 | Slaboproud |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 7 | Technologie |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 7 | Technologie |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 8 | SHZ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 8 | SHZ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPS | Popis stavby: Wi-NS - NOVÁ SERVEROVNA - NEMOCNICE STRAKONICE
#POPO | Popis objektu: 01 - Vedlejší a ostatní náklady
#POPR | Popis rozpočtu: 01 - VRN
#POPO | Popis objektu: 1 - NOVÁ SERVEROVNA - NEMOCNICE STRAKONICE - stav. část
#POPR | Popis rozpočtu: 1 - Stavební část
#POPO | Popis objektu: 2 - Vyápění
#POPR | Popis rozpočtu: 2 - UT - Vytápění , demontáže
#POPO | Popis objektu: 3 - Chlazení
#POPR | Popis rozpočtu: 3 - Chlazení
#POPO | Popis objektu: 4 - VZT
#POPR | Popis rozpočtu: 4 - VZT
#POPO | Popis objektu: 5 - Elektroinstalace - silnoproud
#POPR | Popis rozpočtu: 5 - Elektroinstalace - silnoproud
#POPO | Popis objektu: 6 - Slaboproud
#POPR | Popis rozpočtu: 6 - Slaboproud
#POPO | Popis objektu: 7 - Technologie
#POPR | Popis rozpočtu: 7 - Technologie
#POPO | Popis objektu: 8 - SHZ
#POPR | Popis rozpočtu: 8 - SHZ
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| _1 | CHLAZENÍ - SPOLEČNÉ NÁKLADY |  |  | HSV |  |  | 0
| _1 | Racky a příslušetví |  |  | HSV |  |  | 0
| _1 | SPOLEČNÉ NÁKLADY |  |  | HSV |  |  | 0
| _1 | Svítidla (D+M+PPV) |  |  | HSV |  |  | 0
| _10 | Přístupový systém - kabelové rozvody |  |  | HSV |  |  | 0
| _11 | Kamerový systém CCTV |  |  | HSV |  |  | 0
| _12 | Kamerový systém - kabelové rozvody |  |  | HSV |  |  | 0
| _13 | EPS systém |  |  | HSV |  |  | 0
| _14 | EPS - kabelové rozvody |  |  | HSV |  |  | 0
| _15 | Monitoring |  |  | HSV |  |  | 0
| _16 | Monitoring - kabelové rozvody |  |  | HSV |  |  | 0
| _17 | Elektroinstalační materiál společný |  |  | HSV |  |  | 0
| _18 | Společný nosný materiál |  |  | HSV |  |  | 0
| _2 | DEMONTÁŽE |  |  | HSV |  |  | 0
| _2 | CHLAZENÍ SERVERU V 1.PP |  |  | HSV |  |  | 0
| _2 | Modul pro C3850 |  |  | HSV |  |  | 0
| _2 | Propojení datových rozvaděčů |  |  | HSV |  |  | 0
| _2 | Rozvaděče, UPS |  |  | HSV |  |  | 0
| _20 | Stavební práce a přípomoce |  |  | HSV |  |  | 0
| _3 | Kompletační materiál (D+M+PPV) |  |  | HSV |  |  | 0
| _3 | KRUHOVÉ POTRUBÍ A TVAROVKY SPIRO SK.I. |  |  | HSV |  |  | 0
| _3 | PŘELOŽKA CHLAZENÍ V 1.PP |  |  | HSV |  |  | 0
| _3 | Příslušenství k aktivním prvkům |  |  | HSV |  |  | 0
| _3 | Zastřešení uličky |  |  | HSV |  |  | 0
| _4 | Kabelové rozvody (D+M+PPV) |  |  | HSV |  |  | 0
| _4 | Optické příslušenství |  |  | HSV |  |  | 0
| _4 | Vniřní kanalizace |  |  | HSV |  |  | 0
| _4 | VZT KOMPONENTY A ZAŘÍZENÍ |  |  | HSV |  |  | 0
| _5 | Elektroinstalační materiál (D+M+PPV) |  |  | HSV |  |  | 0
| _5 | POŽÁRNÍ KLAPKY, POŽÁRNÍ IZOLACE A UCPÁVKY |  |  | HSV |  |  | 0
| _5 | Strukturovaná kabeláž - kompletační materiál |  |  | HSV |  |  | 0
| _5 | Vniřní vodovod |  |  | HSV |  |  | 0
| _6 | Nosný materiál (D+M+PPV) |  |  | HSV |  |  | 0
| _6 | Strukturovaná kabeláž - kabelové rozvody |  |  | HSV |  |  | 0
| _7 | Poplachový zabezpečovací systém - detekce |  |  | HSV |  |  | 0
| _8 | Poplachový zabezpečovací systém - kabelové rozvody |  |  | HSV |  |  | 0
| _8 | Stavební a zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| _9 | Přístupový systém |  |  | HSV |  |  | 0
| 1. Strojní |  |  |  | HSV |  |  | 0
| 2. Elektri |  |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 3. Služby |  |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 416 | Podhledy a mezistropy montované lehké |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 97 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| D.1.4.12. | AKTIVNÍ PRVKY |  |  | HSV |  |  | 0
| HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  | HSV |  |  | 0
| 712 | Povlakové krytiny |  |  | PSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 728 | Vzduchotechnika |  |  | PSV |  |  | 0
| 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  | PSV |  |  | 0
| 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  | PSV |  |  | 0
| 762 | Konstrukce tesařské |  |  | PSV |  |  | 0
| 763 | Dřevostavby |  |  | PSV |  |  | 0
| 764 | Konstrukce klempířské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| 799 | Ostatní |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 01 01 Pol
Položkový rozpočet | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | Wi-NS | NOVÁ SERVEROVNA - NEMOCNICE STRAKONICE | [25 empty] | STA
O: | 01 | Vedlejší a ostatní náklady | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01 | VRN | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. | [25 empty] | POP
2 | 005122 R | Provozní vlivy | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce. | [25 empty] | POP | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.
3 | 005122010R | Provoz objednatele | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí. | [25 empty] | POP | Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.
4 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. | [25 empty] | POP
5 | VN-1 | Konzultační činnost a závěrečné zprovoznění a spuštění systému | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
6 | 005211040R | Užívání veřejných ploch a prostranství | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu. | [25 empty] | POP | Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.
|  | zábrany při bourání VZT mřížek a osazování nových v místě hlavního vstupu | [25 empty] | POP
7 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). | [25 empty] | POP | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).
8 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [25 empty] | POP | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
9 | 005211120R | Inženýrská činnost | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
10 | 005211130R | Dílenská dokumentace, kladečské plány, odsouhlasení - dodávka GDS | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
11 | 005281110R | Kontrola hluku, znečištění a všechny ostatní závazky vyplývající ze zákona | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 1 1 Pol
Položkový rozpočet | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | Wi-NS | NOVÁ SERVEROVNA - NEMOCNICE STRAKONICE | [25 empty] | STA
O: | 1 | NOVÁ SERVEROVNA - NEMOCNICE STRAKONICE - stav. část | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1 | Stavební část | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5.83 |  | 0 |  |  |  |  | 18.71 | [6 empty] | DIL
1 | 310236251RT1 | Zazdívka otvorů pl.0, 09 m2 cihlami, tl. zdi 45 cm s použitím suché maltové směsi | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.07293 | 1.02 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.34511 | 4.83 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | prostupy : 14 |  | 14 | [23 empty] | VV | 0
2 | 310237261RT1 | Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 60 cm s použitím suché maltové směsi | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.23456 | 0.23 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.9864 | 0.99 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 62 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
3 | 310238211R00 | Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC | m3 | 0.424 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.9245 | 0.82 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 4.794 | 2.03 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 52 : 0,3*1,8*0,35 |  | 0.189 | [23 empty] | VV | 0
|  | 54 : 0,2*0,35*1,5 |  | 0.105 | [23 empty] | VV | 0
|  | 75 : 1*0,52*0,25 |  | 0.13 | [23 empty] | VV | 0
4 | 310239211R00 | Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC | m3 | 0.38438 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.9245 | 0.74 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 3.842 | 1.48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 76 : 0,75*2,05*0,25 |  | 0.38438 | [23 empty] | VV | 0
5 | 311112315RT3 | Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 150 mm zalití tvárnic betonem C 20/25 | m2 | 5.625 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.37565 | 2.11 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.596 | 3.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 103 : 1,25*(0,55*2+1,7*2) |  | 5.625 | [23 empty] | VV | 0
6 | 311361821R00 | Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli B500B (10 505) | t | 0.05783 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0211 | 0.06 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 25.271 | 1.46 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 103 : 1,25*(0,55*2+1,7*2)*10,28*0,001 |  | 0.05783 | [23 empty] | VV | 0
7 | 340237212RT2 | Zazdívka otvorů pl.0,25m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm s použitím suché maltové směsi | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04707 | 0.14 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.42325 | 1.27 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 61 : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 78 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
8 | 349231821R00 | Přizdívka ostění z cihel | m2 | 1.41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.49898 | 0.7 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 2.236 | 3.15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 78 : 0,4*1,95 |  | 0.78 | [23 empty] | VV | 0
|  | 92 : 0,3*2,1 |  | 0.63 | [23 empty] | VV | 0
9 | 388997116R01 | Chránička KG 150 | m | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00341 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 24/ I | 0.101 | 0.15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně spojovacího materiálu. | [25 empty] | POP
|  | 104 : 0,5*3 |  | 1.5 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.33 |  | 0 |  |  |  |  | 2.53 | [6 empty] | DIL
10 | 411236231R00 | Zazdívka otvorů ve stěnách a stropu po odstr. rozv. ÚT | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.08252 | 0.33 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.632 | 2.53 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 71 : 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 416 | Podhledy a mezistropy montované lehké |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.41 |  | 0 |  |  |  |  | 26.64 | [6 empty] | DIL
11 | 342264051RT1 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 6.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01215 | 0.08 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.011 | 7.05 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 84 : 3,6*1,45+1,75*1 |  | 6.97 | [23 empty] | VV | 0
12 | 416044226R00 | Samost.pož.předěl, kov.kce.CD, deska 2x RF 15 mm | m2 | 1.075 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03462 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.21 | 1.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 67 : 0,825*0,5+0,5*(0,5+0,825) |  | 1.075 | [23 empty] | VV | 0
13 | 416045229R00 | Samost.pož.předěl, oc.kce.CD,deska 2xW 20mm,-izol | m2 | 5.2668 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03989 | 0.21 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.41 | 7.43 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 66 : 1,25*0,85+1,255*(1,25*2+0,85) |  | 5.2668 | [23 empty] | VV | 0
14 | 416093141R00 | Čelo podhledu SDK, v.do 1250 mm, 1xCD,1xRB 12,5 mm | m2 | 6.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01202 | 0.07 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.85 | 5.14 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez dodávky izolace | [25 empty] | POP
|  | 85 : 2,45+3,6 |  | 6.05 | [23 empty] | VV | 0
15 | 342264098R00 | Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 | m2 | 4.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.58 | 2.39 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 66 : 1,25*0,85+0,75*(1,25*2+0,85) |  | 3.575 | [23 empty] | VV | 0
|  | 67 : 0,825*0,5+0,1*(0,5+0,825) |  | 0.545 | [23 empty] | VV | 0
16 | 342264102R01 | Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,50 m2 vč. dod. | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.54 | 1.54 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s vyřezáním otvoru, osazením rámu s dvířky, prošroubováním a úpravou parotěsné zábrany, | [25 empty] | POP
|  | S01 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
17 | 342264516RTZ | Revizní dvířka do SDK podhledu, 600x600 mm požární odolnost EI 30 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01354 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 24/ I | 1.79 | 1.79 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | PO/03 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8.02 |  | 0 |  |  |  |  | 164.19 | [6 empty] | DIL
18 | 611421133R00 | Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková | m2 | 29.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05123 | 1.49 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.908 | 26.42 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 05, 65 : 29,1 |  | 29.1 | [23 empty] | VV | 0
19 | 611481211RT2 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2 | 6.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00411 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.484 | 3.15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 16, 17 : 2,5*1+1*2*2 |  | 6.5 | [23 empty] | VV | 0
20 | 612401291RT2 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2 vápennou štukovovou omítkou | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00887 | 0.09 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.35974 | 3.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 63 : 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | 72 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 73 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 91 : 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
21 | 612421637R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková | m2 | 102.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04766 | 4.91 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.84 | 86.48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 05 : 3,85*(5,95*2+5,2*3)-1,5*2*2 |  | 99.875 | [23 empty] | VV | 0
|  | 76 : 0,75*2,05*2 |  | 3.075 | [23 empty] | VV | 0
22 | 612421331R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových | m2 | 68.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01574 | 1.07 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.33481 | 22.81 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
|  | 3,7*(8,8+2,05*2+2,7+2,7)-1*1,9+0,4*(1*2+1,9*2) |  | 68.13 | [23 empty] | VV | 0
23 | 612471411R00 | Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem | m2 | 68.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00635 | 0.43 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.319 | 21.73 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 3,7*(8,8+2,05*2+2,7+2,7)-1*1,9+0,4*(1*2+1,9*2) |  | 68.13 | [23 empty] | VV | 0
24 | 600-1 | ZAČIŠTĚNÍ STAVEBNÍHO OTVORU PO BOURÁNÍ | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 19 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 2.66 | [6 empty] | DIL
25 | 622471317R00 | Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 | m2 | 11.573 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.23 | 2.66 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Penetrace + 2 x krycí nátěr. | [25 empty] | POP
|  | 93 : 3,26*3,55 |  | 11.573 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7.64 |  | 0 |  |  |  |  | 16.61 | [6 empty] | DIL
26 | 631312141R00 | Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách | m3 | 3.0529 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5 | 7.63 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 5.33 | 16.27 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 53 : (2,135+1,625+6,85+0,42)*0,42*0,35 |  | 1.6214 | [23 empty] | VV | 0
|  | 56 : 0,5*0,5*0,15 |  | 0.0375 | [23 empty] | VV | 0
|  | 79 : 0,34*(1,65+2,45) |  | 1.394 | [23 empty] | VV | 0
27 | 631319224R00 | Příplatek za výrobu betonu C 25/30 ze suché pytlované směsi (pro malé objemy prací) | m3 | 0.0375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | -0.2626 | -0.01 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 4.5129 | 0.17 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 56 : 0,5*0,5*0,15 |  | 0.0375 | [23 empty] | VV | 0
28 | 630-1 | VYČIŠTĚNÍ BETONOVÉHO PODLAHOVÉHO KANÁLU, VYSPRAVENÍ NESOUDRŽNÝCH MÍST | m | 11.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 51 : (2,135+1,625+6,85+0,42) |  | 11.03 | [23 empty] | VV | 0
29 | 632419115R01 | Samonivelační stěrka, ruční zpracování tl. 25 mm | m2 | 0.585 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02678 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 24/ I | 0.2975 | 0.17 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 77 : 0,45*1,3 |  | 0.585 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 2.43 | [6 empty] | DIL
30 | 642945214RT4 | Osaz.zár.oc.pož. tl.stěny 150mm včetně dodávky zárubně, š průchodu 800 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02291 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 2.425 | 2.43 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | PO/02 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.32 |  | 0 |  |  |  |  | 14.15 | [6 empty] | DIL
31 | 941955003R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m | m2 | 54.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00591 | 0.32 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.26 | 14.15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 29,1+3*3+6,8*2,4 |  | 54.42 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 92.4 | [6 empty] | DIL
32 | 952901111R00 | Čištění budov o výšce podlaží do 4 m průběžně | m2 | 300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.308 | 92.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
33 | 950-1 | PHP s hasicí schopností 6 HJ | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
34 | 950-2 | OZNAČENÍ HASICÍHO PŘÍSTROJE FOTOLUMINESCENČNÍ TABULKA | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | S03 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
35 | 950-2a | OZNAČENÍ SMĚRU ÚNIKU | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | S04 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 13.98 |  |  |  |  | 94.79 | [6 empty] | DIL
36 | 962031116R00 | Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm | m2 | 8.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0.01 | 0.319 | 2.75 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.317 | 2.73 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 07 : 2,1*(2,55+1,55) |  | 8.61 | [23 empty] | VV | 0
37 | 962051116R00 | Bourání příček železobetonových tl. 15 cm | m2 | 0.675 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0 | 0.324 | 0.22 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.711 | 0.48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 37 : 0,3*(0,85+1,4) |  | 0.675 | [23 empty] | VV | 0
38 | 963016111R00 | Demontáž podhledu SDK, kovová kce., 1xoplášť.12,5 mm | m2 | 6.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00033 | 0 | 0.01183 | 0.08 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.346 | 2.41 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 11 : 3,6*1,45+1,75*1 |  | 6.97 | [23 empty] | VV | 0
39 | 963051113R00 | Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm | m3 | 0.62775 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00666 | 0 | 2.4 | 1.51 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 6.72 | 4.22 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 06 : 1,55*2,7*0,15 |  | 0.62775 | [23 empty] | VV | 0
40 | 965042221RT1 | Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazaniny 10 - 15 cm | m3 | 0.0375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0.08 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 11.22 | 0.42 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 22 : 0,5*0,5*0,15 |  | 0.0375 | [23 empty] | VV | 0
41 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.05 | 0.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 01 : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
42 | 968072456R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 | m2 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0.063 | 0.19 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.718 | 2.15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 02 : 1,5*2 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
43 | 970051060R00 | Vrtání jádrové do ŽB do D 60 mm | m | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00151 | 0 | 0.00707 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 2.55 | 1.28 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | prostupy : 0,5 |  | 0.5 | [23 empty] | VV | 0
44 | 970051300R00 | Vrtání jádrové do ŽB do D 300 mm | m | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00419 | 0 | 0.17663 | 0.09 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 7.9 | 3.95 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | prostup : 0,5 |  | 0.5 | [23 empty] | VV | 0
45 | 971033251R00 | Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 45cm, MVC | kus | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0.02 | 0.012 | 0.38 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.614 | 19.65 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [25 empty] | POP
|  | prostupy : 3+3+2+5+1+6+1+4+4+3 |  | 32 | [23 empty] | VV | 0
46 | 971033451R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.45cm, MVC | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00133 | 0.01 | 0.207 | 1.24 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.538 | 9.23 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [25 empty] | POP
|  | prostupy : 6 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
47 | 971033531R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.15 cm, MVC | m2 | 0.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00165 | 0 | 0.27 | 0.24 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.705 | 0.63 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [25 empty] | POP
|  | 17 : 1,5*0,6 |  | 0.9 | [23 empty] | VV | 0
48 | 972054491R00 | Vybourání otv. stropy ŽB pl. 1 m2, tl. nad 8 cm | m3 | 0.175 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0.42 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 23.266 | 4.07 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 38 : 0,25*1,4*0,5 |  | 0.175 | [23 empty] | VV | 0
49 | 978011191R00 | Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100% | m2 | 29.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 1.46 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.33 | 9.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 05 : 29,1 |  | 29.1 | [23 empty] | VV | 0
50 | 978013141R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % | m2 | 68.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.68 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.08 | 5.45 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 13 : 3,7*(8,8+2,05*2+2,7+2,7)-1*1,9+0,4*(1*2+1,9*2) |  | 68.13 | [23 empty] | VV | 0
51 | 978013191R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 99.875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 4.59 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.26 | 25.97 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 05 : 3,85*(5,95*2+5,2*3)-1,5*2*2 |  | 99.875 | [23 empty] | VV | 0
52 | 978041216R00 | Odstranění KZS EPS F tl. 160 mm bez omítky | m2 | 2.255 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01039 | 0.02 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.378 | 0.85 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 36 : 0,55*(1,5+2,6) |  | 2.255 | [23 empty] | VV | 0
53 | 971033131R01 | PROSTUPY KALCIUMSULFÁTOVOU DESKOU, prům. 40mm | kus | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.03 |  | Vlastní | RTS 24/ I | 0.064 | 1.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 97 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  |  |  |  | 0.66 | [6 empty] | DIL
54 | 974051215R00 | Frézování drážky do 50x50 mm, zdivo,cihla plná | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0045 | 0.02 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.164 | 0.66 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 16 : 2*2 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 124.59 | [6 empty] | DIL
55 | 999281151R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením | t | 22.653 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 5.5 | 124.59 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.31 |  | 0.08 |  |  |  |  | 51.27 | [6 empty] | DIL
56 | 712300832RT1 | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° , 2 vrstvy z ploch jednotlivě do 10 m2 | m2 | 8.455 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.08 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.08 | 0.68 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 34 : 3,1*2+0,55*(1,5+2,6) |  | 8.455 | [23 empty] | VV | 0
57 | 712311101RZ1 | Provedení povlakové krytiny střech do 10°, asfaltovým penetračním nátěrem 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového penetračního nátěru | m2 | 13.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00033 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.0275 | 0.37 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 106 : (0,85*2+1,7*2)*1,9+1,5*2,5 |  | 13.44 | [23 empty] | VV | 0
58 | 712341559RV1 | Provedení povlakové krytiny střech do 10°, parotěsná izolace, SBS modifikovanými asfaltovými pásy s AL vložkou tl. 4mm, přitavení celoplošně 1 vrstva - včetně dodávky | m2 | 11.995 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00587 | 0.07 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.2 | 2.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 106 : (0,85*2+1,7*2)*1,9+1,5*2,5-0,85*1,7 |  | 11.995 | [23 empty] | VV | 0
59 | 712351111RT2 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° - parotěsná izolace, samolepící SBS modifikované asfaltové pásy s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny tl. 3 mm, včetně dodávky | m2 | 1.445 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00403 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.207 | 0.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 106 : 0,85*1,7 |  | 1.445 | [23 empty] | VV | 0
60 | 712378006R00 | Rohová lišta vnější systémová z poplastovaného plechu rš 100 mm pro povlakové krytiny z mPVC | m | 6.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00076 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.189 | 1.27 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty. | [25 empty] | POP
|  | 1,25*2+2,1*2 |  | 6.7 | [23 empty] | VV | 0
61 | 712378007R00 | Rohová lišta vnitřní systémová z poplastovaného plechu rš 100 mm pro povlakové krytiny z mPVC | m | 6.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00076 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.189 | 1.27 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty. | [25 empty] | POP
|  | 1,25*2+2,1*2 |  | 6.7 | [23 empty] | VV | 0
62 | 712088116R00 | Ochrana střechy proti mechanickému poškození a zatečení | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.17009 | 0.17 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 24/ I | 30 | 30 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou. | [25 empty] | POP
|  | 30 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
63 | 712370010RAB | Povlaková krytina střech do 10°, termoplasty fólie tl. 1,5 mm | m2 | 15.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00241 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.96452 | 14.54 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | 110 : 1,85*2,9+1,45*(2,1*2+1,25*2) |  | 15.08 | [23 empty] | VV | 0
64 | 998712103R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m | t | 0.26094 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.685 | 0.44 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.31 |  | 0.4 |  |  |  |  | 7.37 | [6 empty] | DIL
65 | 713101213R00 | Odstranění tepelné izolace stropů a podhledů, kotvené, z desek EPS, tl. nad 200 mm | m2 | 6.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00628 | 0.04 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.083 | 0.51 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 35 : 3,1*2 |  | 6.2 | [23 empty] | VV | 0
66 | 713101321R00 | Odstranění tepelné izolace stropů a podhledů, lepené, z desek, tl. do 100 mm | m2 | 7.8825 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01083 | 0.09 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.105 | 0.83 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 06 : 2,7*1,55+2,55*1,45 |  | 7.8825 | [23 empty] | VV | 0
67 | 713103321R00 | Odstranění tepelné izolace stěn, lepené, z desek, tl. do 100 mm | m2 | 14.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0.27 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.093 | 1.39 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 07 : 2,1*(2,55+1,45)+2,3+(1,55+2,7) |  | 14.95 | [23 empty] | VV | 0
68 | 713131131R00 | Montáž tepelné izolace stěn lepením | m2 | 8.555 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.28 | 2.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek. | [25 empty] | POP |  | Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek.
|  | 108 : 1,45*(2,1*2+0,85*2) |  | 8.555 | [23 empty] | VV | 0
69 | 713141336R00 | Montáž tepelné izolace střech do tl. 250 mm, 3 vrstvy, na kotvy (4 kusy/m2) | m2 | 2.625 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.41 | 1.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 109 : 1,25*2,1 |  | 2.625 | [23 empty] | VV | 0
70 | 713141361R00 | Montáž tepelné izolace střech, 2 vrstvy, 1 kotva/m2 (dočasné přichycení) | m2 | 2.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.195 | 0.53 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 107 : 0,5*1,25+0,3*(1,25+2,9*2) |  | 2.74 | [23 empty] | VV | 0
71 | 63140242Z | Deska spádová MW, 20 - 50 x 500 x 1200 mm | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0023 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 109 : 7 |  | 7 | [23 empty] | VV | 0
72 | 63151535Z | Deska minerální, tl. 180 mm | m2 | 2.8875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.027 | 0.08 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 109 : 1,25*2,1*1,1 |  | 2.8875 | [23 empty] | VV | 0
73 | 63151549Z | Deska minerální, tl. 200 mm | m2 | 6.028 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03 | 0.18 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 107 : (0,5*1,25+0,3*(1,25+2,9*2))*1,1*2 |  | 6.028 | [23 empty] | VV | 0
74 | 998713104R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 36 m | t | 0.30104 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 2.099 | 0.63 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  |  |  |  | 2.96 | [6 empty] | DIL
75 | 728415814R00 | Demontáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,20 m2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0049 | 0.01 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.9295 | 1.86 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 04 : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
76 | 728415815R00 | Demontáž mřížky větrací nebo ventilační nad 0,20 m2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0083 | 0.01 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.0985 | 1.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 12 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.14 |  | 0.03 |  |  |  |  | 30.47 | [6 empty] | DIL
77 | 762812811R00 | Demontáž záklopů | m2 | 2.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0.03 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.1 | 0.21 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 34 : 0,5*(1,5+2,6) |  | 2.05 | [23 empty] | VV | 0
78 | 762088116R01 | Zakrývání prachotěsným opláštěním,vč.odstranění | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1369 | 0.14 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 30 | 30 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou. | [25 empty] | POP
|  | 48 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
79 | 998762103R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m | t | 0.1369 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.863 | 0.26 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 763 | Dřevostavby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 0.43 | [6 empty] | DIL
80 | 763613232RWX | Montáž záklopu stropů z desek nad tl.18 mm, šroubováním vč. dodávky vodovzdorné březové překližky tl. 24 mm | m2 | 1.445 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01467 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.285 | 0.41 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 105 : 0,85*1,7 |  | 1.445 | [23 empty] | VV | 0
81 | 998763101R00 | Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m | t | 0.0212 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.156 | 0.02 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  |  |  |  | 0.28 | [6 empty] | DIL
82 | 764391840R00 | Demontáž závětrné lišty, rš 400 a 500 mm, do 30° | m | 4.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0025 | 0.01 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.069 | 0.28 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 33 : 1,5+2,6 |  | 4.1 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.46 |  | 0.14 |  |  |  |  | 22.88 | [6 empty] | DIL
83 | 767999802R00 | Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 100 kg | kg | 136.4963 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0.01 | 0.001 | 0.14 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.05 | 6.82 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 03 : 41,25*0,3*(2,135+1,625+6,85+0,42) |  | 136.4963 | [23 empty] | VV | 0
84 | 767-1 | Odvodňovací žlab komplet, dle popisu v PD | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Z02 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
85 | 767-2 | OCELOVÝ SVAŘOVANÝ RÁM PRO VYNESENÍ CHLADÍCÍHO POTRUBÍ komplet, dle popisu v PD | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vč. jeřábu, v této ceně musí být započítáno i vynesení 3ks chladících jednotek na střeše | [25 empty] | POP
|  | Z03 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
86 | 767-2a | OCELOVÝ SVAŘOVANÝ RÁM PRO VYNESENÍ VZT POTRUBÍ komplet, dle popisu v PD | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vč. jeřábu, v této ceně musí být započítáno i vynesení 3ks chladících jednotek na střeše | [25 empty] | POP
|  | Z04 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
87 | 767-3 | KONSTRUKCE VYNÁŠEJÍCÍ VENKOVNÍ JEDNOTKY komplet, dle popisu v PD | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Z05 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
88 | 767-4 | OHÝBANÝ PROFIL VE TVARU U komplet, dle popisu v PD | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Z06 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
89 | 767-5 | TŘÍDILNÁ SESTAVA VE FASÁDĚ U INSTALAČNÍ ŠACHTY V 1.NP komplet, dle popisu v PD | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Z07 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
90 | 767592124R01 | Zdvojená podlaha v.do 400 mm,kalcium-sulfát.panel komplet, dle popisu v PD | m2 | 31.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04515 | 1.41 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.261 | 8.14 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Z01 : 31,2 |  | 31.2 | [23 empty] | VV | 0
91 | 767-6 | POŽÁRNÍ OCELOVÉ VNITŘNÍ DVEŘE HLADKÉ PLNÉ DVOUKŘÍDLOVÉ OTEVÍRAVÉ BEZPEČNOSTNÍ, 1500/2200mm EI C 30 DP3, komplet, dle popisu v PD | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | PO01 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
92 | 767-7 | POŽÁRNÍ OCELOVÉ VNITŘNÍ DVEŘE HLADKÉ PLNÉ JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ, 800/1880mm EW 15DP1, komplet, dle popisu v PD | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
93 | 767990010RAC | Atypické ocelové konstrukce 10 - 50 kg/kus | kg | 35.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00105 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.10316 | 3.65 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | 16 - L, vč. svorníků : 6,84*2*2+8 |  | 35.36 | [23 empty] | VV | 0
94 | 998767103R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m | t | 1.4169 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 3.016 | 4.27 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0.01 |  |  |  |  | 2.82 | [6 empty] | DIL
95 | 776421100RU1 | Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC | m | 4.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.1372 | 0.66 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 57 : 1,5*2+1,8 |  | 4.8 | [23 empty] | VV | 0
96 | 776511820RT3 | Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou z ploch do 10 m2 | m2 | 2.6475 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0035 | 0.01 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.281 | 0.74 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 14 : 1,765*1,5 |  | 2.6475 | [23 empty] | VV | 0
97 | 776521100RU2 | Lepení povlak.podlah z pásů PVC na lepidlo včetně podlahoviny , tl. 2,0 mm | m2 | 2.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00348 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.38 | 1.03 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1,8*1,5 |  | 2.7 | [23 empty] | VV | 0
98 | 776994111RT1 | Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců včetně svařovací šňůry PVC 1179 | m | 4.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.0782 | 0.38 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1,8+1,5*2 |  | 4.8 | [23 empty] | VV | 0
99 | 998776103R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m | t | 0.00997 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.114 | 0.01 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 4.78 | [6 empty] | DIL
100 | 777101101R00 | Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem | m2 | 42.585 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.016 | 0.68 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 31,2+0,45*1,3 |  | 31.785 | [23 empty] | VV | 0
|  | 79 : 3*2,7 |  | 8.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,8*1,5 |  | 2.7 | [23 empty] | VV | 0
101 | 777553210R00 | Vyrovnání podlah, samonivel. hmota | m2 | 10.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.322 | 3.48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 79 : 3*2,7 |  | 8.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,8*1,5 |  | 2.7 | [23 empty] | VV | 0
102 | 777652955R00 | Oprava podlah - penetrace | m2 | 11.385 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.05 | 0.57 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 77 : 0,45*1,3 |  | 0.585 | [23 empty] | VV | 0
|  | 79 : 3*2,7 |  | 8.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,8*1,5 |  | 2.7 | [23 empty] | VV | 0
103 | 998777103R00 | Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 24 m | t | 0.03331 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.375 | 0.05 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 33.53 | [6 empty] | DIL
104 | 783222110RT1 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2 x antikoroz. email | m2 | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00042 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.287 | 5.74 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného lešení. | [25 empty] | POP
|  | 21, 64 : 20 |  | 20 | [23 empty] | VV | 0
105 | 783226100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní | m2 | 22.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.156 | 3.49 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 21, 64 : 20 |  | 20 | [23 empty] | VV | 0
|  | L : 2*0,3*2*2 |  | 2.4 | [23 empty] | VV | 0
106 | 783881260R00 | Nátěr betonových podlah proti sprašování | m2 | 29.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00046 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.315 | 9.17 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 18, 55 : 29,1 |  | 29.1 | [23 empty] | VV | 0
107 | 783902811R00 | Odstranění nátěrů z bet. podlahy | m2 | 29.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.489 | 14.23 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 18 : 29,1 |  | 29.1 | [23 empty] | VV | 0
108 | 783904811R00 | Odrezivění kovových konstrukcí | m2 | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.045 | 0.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 21 : 20 |  | 20 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.12 |  |  |  |  | 54.93 | [6 empty] | DIL
109 | 784402801R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m | m2 | 131.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0009 | 0.12 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.07668 | 10.09 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 3,7*(8,8+2,05*2+2,7+2,7)-1*1,9+0,4*(1*2+1,9*2) |  | 68.13 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,5*(6,85*2+2,45*2)-0,8*2 |  | 63.5 | [23 empty] | VV | 0
110 | 784191101R00 | Penetrace podkladu univerzální | m2 | 333.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.03248 | 10.84 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | (2,45+3,6)*1,25 |  | 7.5625 | [23 empty] | VV | 0
|  | 29,1 |  | 29.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,85*(5,95*2+5,2*3)-1,5*2*2 |  | 99.875 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,75*2,05*2 |  | 3.075 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,7*(8,8+2,05*2+2,7+2,7)-1*1,9+0,4*(1*2+1,9*2) |  | 68.13 | [23 empty] | VV | 0
|  | 6,85*2,45 |  | 16.7825 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4,25*(6,35*2+5,2)+6,35*5,2 |  | 109.095 | [23 empty] | VV | 0
111 | 784195112R00 | Malba tekutá, bílá, 2 x | m2 | 333.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.10191 | 34 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 109 : 333,62000 |  | 333.62 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 42.49 | [6 empty] | DIL
112 | 210020922R00 | Ucpávka protipožární, průchod stěnou | m2 | 1.7225 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 24.6675 | 42.49 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 69, 70 : 0,3*0,1+0,6*0,15 |  | 0.12 | [23 empty] | VV | 0
|  | 74 : 0,6*0,9 |  | 0.54 | [23 empty] | VV | 0
|  | 86 : 0,25*0,25 |  | 0.0625 | [23 empty] | VV | 0
|  | ostatní : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 73.11 | [6 empty] | DIL
113 | 979011221R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením | t | 14.8029 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 2.067 | 30.6 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
114 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 14.8029 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.49 | 7.25 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [25 empty] | POP
115 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 281.2552 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
116 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 14.8029 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.942 | 13.94 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
117 | 979990107R00 | Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904 | t | 14.8029 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady | [25 empty] | POP
118 | 979087391R00 | Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m | t | 59.2116 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.36 | 21.32 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 2 2 Pol
Položkový rozpočet | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | Wi-NS | NOVÁ SERVEROVNA - NEMOCNICE STRAKONICE | [25 empty] | STA
O: | 2 | Vytápění | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 2 | UT - Vytápění , demontáže | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 713463411 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry běžných rozvodů | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
2 | 28377095 | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 15/13mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
3 | 28377045 | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/20mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
4 | 28377048 | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/20mm | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
5 | 28377056 | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 35/25mm | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
6 | 998713201R00 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | % | 43.99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
Díl: | 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.14 |  | 1.04 |  |  |  |  | 13.83 | [6 empty] | DIL
7 | 733110806R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32 | m | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0.0032 | 0.24 |  | RTS 24/ II | Indiv | 0.053 | 3.98 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | Poznámka k položce: | [25 empty] | POP
|  | okruh UT -objekt B | [25 empty] | POP
8 | 733110806R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32 | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0.0032 | 0.05 |  | RTS 24/ II | Indiv | 0.053 | 0.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | Poznámka k položce: | [25 empty] | POP
|  | Nefunkční parní rozvod | [25 empty] | POP
9 | 733110810R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 50 do 80 | m | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0.01 | 0.00858 | 0.6 |  | RTS 24/ II | Indiv | 0.103 | 7.21 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | Poznámka k položce: | [25 empty] | POP
|  | okruh předregulované vody VZT | [25 empty] | POP
10 | 733110810R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 50 do 80 | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0 | 0.00858 | 0.13 |  | RTS 24/ II | Indiv | 0.103 | 1.55 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | Poznámka k položce: | [25 empty] | POP
|  | Nefunkční parní rozvod | [25 empty] | POP
11 | 733191914R00 | Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a skováním DN 20 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | Indiv | 0.144 | 0.29 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
12 | 733290801 | Demontáž potrubí měděného D do 35x1,5 mm | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0.00106 | 0.02 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | Poznámka k položce: | [25 empty] | POP
|  | okruh UT -objekt B | [25 empty] | POP
13 | 73319080R | Odřezání objímek,třmenů a ostatního mteriálu | hod | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00072 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
14 | 73319381R | Rozřezání konzoly, podpěry nebo výložníku pro potrubí z L a U profilu | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0.00215 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
15 | 733222302 | Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 15x1 mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00046 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
16 | 733222304 | Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 22x1 mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00071 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
17 | 733223304 | Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 28x1,5 mm | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00125 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
18 | 733223305 | Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 35x1,5 mm | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00162 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
19 | 733224222 | Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
20 | 733224224 | Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 22x1 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
21 | 733224225 | Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 28x1,5 mm | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
22 | 998733111 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí s omezením mechanizace v objektech v do 6 m | t | 0.136 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
Díl: | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  |  |  |  | 1.81 | [6 empty] | DIL
23 | 734200812R00 | Demontáž armatury závitové s jedním závitem do G 1" | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0.0011 | 0.01 |  | RTS 24/ II | Indiv | 0.073 | 0.44 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
24 | 734200822R00 | Demontáž armatury závitové se dvěma závity přes G 1/2 do G 1 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0.0011 | 0.01 |  | RTS 24/ II | Indiv | 0.229 | 1.37 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
25 | 734220112 | Ventil závitový regulační přímý G 1/2 PN 25 do 120°C vyvažovací bez vypouštění | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00066 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | Poznámka k položce: | [25 empty] | POP
|  | mosaz, TBV15, kv= 1,8m3/h | [25 empty] | POP
26 | 734291123 | Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
27 | 734292714 | Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
28 | 734292715 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
29 | 998734111 | Přesun hmot tonážní pro armatury s omezením mechanizace v objektech v do 6 m | t | 0.004 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
Díl: | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
30 | HZS2209 | Vypuštění části otopné soustavy -topná větev obj "B", proplach části otopné soustavy dle požadavku ČSN před naplněním OS upravenou vodou | hod | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
31 | HZS2210 | Plnění otopné soustavy upravenou vodou (ze systému dopouštění ve stávající VPS) | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
32 | HZS2211 | Provozní a topná zkouška otopné soustavy dle požadavku ČSN 03 0310 | hod | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
33 | HZS2212 | Hydraulické zaregulování otopného systému metodou IMI, pomocí vavažovacích armatur a vystavení protokolu o nastavení | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 3 3 Pol
Položkový rozpočet | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | Wi-NS | NOVÁ SERVEROVNA - NEMOCNICE STRAKONICE | [25 empty] | STA
O: | 3 | Chlazení | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 3 | Chlazení | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | _1 | CHLAZENÍ - SPOLEČNÉ NÁKLADY |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | CHL0101 | Přesun hmot zařízení chlazení (1.PP-střecha nad 2.NP) - jeřábovou techniku pro dopravu kondenzačních jednotek na střechu zajistí stavba | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
2 | CHL0102 | Mimostaveništní doprava | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
3 | CHL0103 | Lešení a motážní plošiny | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
4 | CHL0104 | Závěsný, spojovací, montážní a těsnící materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
5 | CHL0105 | Tlaková zkoužka vč.zkušebního plynu | kpl | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
6 | CHL0106 | Provozní a komplexní zkoužky, zkušební provoz | kpl | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
7 | CHL0108 | Vypracování provozního protokolu, zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
8 | CHL0109 | Projektová dokumentace skutečného provedení + výrobní dokumentace | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
9 | CHL1PU001 | Protipožární ucpávka, certifikovaný systém dle typu potrubí a izolace, min EI60, průchod stěnou 500mm pro potrubí chladiva 3 x 25 + 22 vč. iz. 9mm, vč.montáže | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | _2 | CHLAZENÍ SERVERU V 1.PP |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
10 | CHL1101 | Mezi racková klimatizace - Vnitřní chladící jednotka se zvlhčováním, celoroční provoz, určeno pro serverovny (garantovaný chod -35°C až +48°C), chladivo R410A | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Rozměry 300 x 1200 x 2000 (šířka x hloubka x výška) - rozměry dle systému rackových skříní upřesnit dle dodané technologie | [25 empty] | POP | Rozměry 300 x 1200 x 2000 (šířka x hloubka x výška) - rozměry dle systému rackových skříní upřesnit dle dodané technologie
|  | Hmotnost 265kg | [25 empty] | POP
|  | EER 3,77 | [25 empty] | POP
|  | Průtok vzduchu cca 5500 m3/hod | [25 empty] | POP
|  | Min. chladící celkový výkon 23,5 kW (při te=38°C, RH 24%) | [25 empty] | POP
|  | Minimální citelný chladící výkon min. 22,5 kW (při te=38°C, RH 24%) | [25 empty] | POP
|  | Zvlhčovací výkon 2 kg/h | [25 empty] | POP
|  | Elektrický dohřev 3kW | [25 empty] | POP
|  | Chladivo R410A | [25 empty] | POP
|  | Délka potrubí max, 120m (ekvivalentní délka), max. převýšení 30m | [25 empty] | POP
|  | Třída filtrace G4 | [25 empty] | POP
|  | Maximální hluk vnitřní jednotky Lpa(2m) při plném výkonu vnitřní jednotky 80dB (A) | [25 empty] | POP
|  | Čerpadlo kondenzátu 3,5 l/min pro 5m | [25 empty] | POP
|  | El. příkon max. 8,45 kW / 400V (vč. zvlhčovače a ventilátorů), jištění 3x32A | [25 empty] | POP
|  | MaR - Autonomní regulace, zapojení v redundanci 2+1, včetně komunikační karty, ovládacího displeje a čidla úniku kapaliny | [25 empty] | POP | MaR - Autonomní regulace, zapojení v redundanci 2+1, včetně komunikační karty, ovládacího displeje a čidla úniku kapaliny
|  | Ostatní požadavky viz. kap. 3.2.1. SPECIFIKACE MINIMÁLNÍCH POŽADAVKŮ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ přiložené technické zprávy | [25 empty] | POP | Ostatní požadavky viz. kap. 3.2.1. SPECIFIKACE MINIMÁLNÍCH POŽADAVKŮ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ přiložené technické zprávy
|  | vč. montáže | [25 empty] | POP
11 | CHL1102 | Vzduchem chlazený kondenzátor | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Vzuchem chlazený kondenzátor s axiálními EC ventilátory vč. regulace ventilátorů, provoz do -35°C až +48°C, stojaté provedení | [25 empty] | POP | Vzuchem chlazený kondenzátor s axiálními EC ventilátory vč. regulace ventilátorů, provoz do -35°C až +48°C, stojaté provedení
|  | Rozměry 1275x1565x1245mm (š x d x v), Hmotnost cca 100kg | [25 empty] | POP
|  | Max. hluk Lpa(5m)=53dB (A) | [25 empty] | POP
|  | El příkon 0,67kW / 400V, 1,3A - napájení z vnitřní jednotky kabel 5x2,5 + komunikační kabel CAT 6 FTP přivedený z vnitřní jednotky | [25 empty] | POP | El příkon 0,67kW / 400V, 1,3A - napájení z vnitřní jednotky kabel 5x2,5 + komunikační kabel CAT 6 FTP přivedený z vnitřní jednotky
|  | Osazení přes izolátory chvění na přípravenou ocelovou kci (ocelová kce dodávka stavby) | [25 empty] | POP
|  | Ostatní požadavky viz. kap. 3.2.1. SPECIFIKACE MINIMÁLNÍCH POŽADAVKŮ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ přiložené technické zprávy | [25 empty] | POP | Ostatní požadavky viz. kap. 3.2.1. SPECIFIKACE MINIMÁLNÍCH POŽADAVKŮ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ přiložené technické zprávy
|  | vč. montáže | [25 empty] | POP
12 | CHL1103 | Kit pro provoz venkovní jednotky do -35°C | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
13 | CHL1104 | Teplotní senzor pro rack stojan | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
14 | CHL1105 | StartUp jednoky technikem výrobce | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
15 | CHL1106 | Izolátor chvění pro kondenzační jednotku | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
16 | CHL1107 | Cu tvrdé potrubí svařované na tvrdo s dusíkem pro chladivo R410 dimenze 25x1,5, tepelně izolované návlekovou kaučuk. izolací tl.iz. min.9mm | m | 115 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | včetně dodávky a montáže na systémové objímky, na střeše do připraveného žlau | [25 empty] | POP
|  | Dimenze a typ izolace a potrubí bude upřesněn výrobcem dle dodané technologie | [25 empty] | POP
17 | CHL1108 | Cu tvrdé potrubí svařované na tvrdo s dusíkem pro chladivo R410 dimenze 22x1,2, tepelně izolované návlekovou kaučuk. izolací tl.iz. min.9mm | m | 115 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | včetně dodávky a montáže na systémové objímky, na střeše do připraveného žlau | [25 empty] | POP
|  | Dimenze a typ izolace a potrubí bude upřesněn výrobcem dle dodané technologie | [25 empty] | POP
18 | CHL1109 | Příplatek za montáž potrubí cca 12m na ocel kci určenou pro instalaci v šachtě v koordinaci se stavbou - ocel. kci vč. jeřábové techniky dodá stavba | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | která zajistí zasunutí a ukotvení celé kce vč. potrubí chlazení do nosných kcí | [25 empty] | POP
19 | CHL1110 | Doplnění chladiva R410A | kg | 110 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
20 | CHL1111 | Doplnění mazacího oleje | l | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Mnoství doplnění chladiva a mazacího oleje bude upřesněno výrobcem dle dodané technologie | [25 empty] | POP
Díl: | _3 | PŘELOŽKA CHLAZENÍ V 1.PP |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
21 | CHL2001 | Přeložka cca 2m stávajícího potrubí chladiva z klimatizační jednotky v m.č. B0.06 vč. napájecího a komunikačního kabelu těsně pod strop serverovny do pozink.žlabu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Napojení na stávající potrubí bude provedeno nerozebiratelnými spoji. Součástí prací bude i částečně vybourání zdiva tl. 500 mm kolem prostupů potrubí | [25 empty] | POP | Napojení na stávající potrubí bude provedeno nerozebiratelnými spoji. Součástí prací bude i částečně vybourání zdiva tl. 500 mm kolem prostupů potrubí
|  | do a ze serverovny pro zhotovení požárních ucpávek v těchto prostupech vč. likvidaci suti a odvozu na skládku. | [25 empty] | POP | do a ze serverovny pro zhotovení požárních ucpávek v těchto prostupech vč. likvidaci suti a odvozu na skládku.
22 | CHL2PU001 | Protipožární ucpávka, certifikovaný systém dle typu potrubí a izolace, min EI60, průchod stěnou 500mm pro potrubí chladiva 2 x Cu vč. iz, vč.montáže | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | _4 | Vniřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 4.72 | [6 empty] | DIL
23 | 721176101R00 | Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm, vč. montáže | m | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | Indiv | 0.32 | 3.52 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
24 | 721170955R00 | Oprava-vsazení odbočky DN100/32, potrubí PVC hrdlové D 110, vč. montáže | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | Indiv | 1.128 | 1.13 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
25 | 979102 | Sifon se suchou zápachovou uzavírkou, DN32, vč. montáže | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
26 | 979103 | Dopojení odvodu kondenzátu mezirackovýchjednotek PE hadicemi na potrubí HT32, délka do 1000mm, vč.montáže | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
27 | 998721101R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m | t | 0.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | Indiv | 1.47 | 0.07 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
28 | 721PU001 | Protipožární ucpávka, certifikovaný systém dle typu potrubí a izolace, min EI60, průchod stěnou 500mm pro potrubí PP 32, vč.montáže | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | _5 | Vniřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12.28 | [6 empty] | DIL
29 | 722172332R00 | Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 25, vč. montáže | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | Indiv | 0.6343 | 10.15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
30 | 722181212RT8 | Pěnová izolace (PE) pro tepelnou izolaci s pracovní teplotou -40°C až +80°C a součinitelem lambda max. 0,038 W/mK tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 25 mm, vč. montáže | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | Indiv | 0.129 | 2.06 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
31 | 722001 | Vsazení odbočky do stávajícícho vodovodního potrubí pro připojení potrubí PP-R DN25 , vč. montáže | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
32 | 722002 | Kulový kohout DN 3/4'' s pancéřovou hadicí 1/2'' pro dopojení zvlhčovače mezirackové jednotky, vč. montáže | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
33 | 722003 | Elektromagnetický ventil 3/4'' - 230V, vč. montáže | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
34 | 722004 | Vybourání výklenku ve zdivu pro osazení ELM ventilu, osazení dvířek pro servis, vč. zednických prací a odvozu sutí na skládku | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
35 | 722290234R00IM | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
36 | 722290226R00IM | Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
37 | 998722101R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | t | 0.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | Indiv | 1.327 | 0.07 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
38 | 722PU001 | Protipožární ucpávka, certifikovaný systém dle typu potrubí a izolace, min EI60, průchod stěnou 500mm pro potrubí PP-R 25 vč. izolace, vč.montáže | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Není-li v projektové dokumentaci uvedeno jinak nebo naceněno zvlášť, jsou v položkách zahrnuty mimo jiné tyto výkony : | [25 empty] | POP | Není-li v projektové dokumentaci uvedeno jinak nebo naceněno zvlášť, jsou v položkách zahrnuty mimo jiné tyto výkony :
|  | - průzkum staveniště, zaměření stávajícícho stavu a kontrola zda skutečnost odpovídá projektové dokumenatci. | [25 empty] | POP | - průzkum staveniště, zaměření stávajícícho stavu a kontrola zda skutečnost odpovídá projektové dokumenatci.
|  | - koordinace profesí a vytvoření výrobní dokumenatce | [25 empty] | POP
|  | - vodorovná a svislá doprava na stevništi | [25 empty] | POP
|  | - lešení - postavení, údržba a demontáž lešení a výšce podlahy do 3,5m pro zatížení 150kg/m2 | [25 empty] | POP
|  | - zakrytí stavebních kcí a práci ostatních profesí před znečištěním a poškozením, odstranění zakrytí | [25 empty] | POP
|  | - vyklizení pracoviště a stavništěm odvoz zbytků materiálí vč. souvisejících nákladů | [25 empty] | POP
|  | - opatření k zajištění bezpečnosti práce (např. ochranná zábradlí otvorů, volných okrajů,…) | [25 empty] | POP
|  | - opatření na ochranu zaříýení před negativními vlivy počasí | [25 empty] | POP
|  | - veškeré pomocné práce a přípomoci, nejsou-li samostatně oceněny | [25 empty] | POP
|  | - doprava a složení materiálu | [25 empty] | POP
|  | - přesun stavebích kapacit | [25 empty] | POP
|  | - uvedení do provozu, funkční zkoužky a zaškolení obsluhy | [25 empty] | POP
|  | - recyklační poplatky | [25 empty] | POP
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 4 4 Pol
Položkový rozpočet | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | Wi-NS | NOVÁ SERVEROVNA - NEMOCNICE STRAKONICE | [25 empty] | STA
O: | 4 | VZT | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 4 | VZT | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | _1 | SPOLEČNÉ NÁKLADY |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.85 | [6 empty] | DIL
1 | 728890811R00 | Přesun hmot - vzduchotechnika, H do 6 m | t | 0.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | Indiv | 4.23 | 0.85 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
2 | 7210001 | Mimostaveništní doprava | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
3 | 7210002 | Lešení a motážní plošiny | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
4 | 7210003 | Závěsný, spojovací, montážní a těsnící materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
5 | 7210004 | Zaregulování VZT zařízení a tras na požadované vzduchové průtoky, zkušebni provoz | hod | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
6 | 7210005 | Vypracování provozního protokolu, zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
7 | 7210006 | Dokumentace skutečného stavu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | OPN | Běžná |  |  |  | POL13_0
Díl: | _2 | DEMONTÁŽE |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 9.23 | [6 empty] | DIL
8 | 728111816R00 | Demontáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,28m2 | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | Indiv | 0.666 | 7.99 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
9 | 728111817R00 | Demontáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,40 m2 | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | Indiv | 0.822 | 0.82 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
10 | 728890811R00 | Přesun hmot - vzduchotechnika, H do 6 m | t | 0.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | Indiv | 4.23 | 0.42 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
11 | 7281001 | Bourací práce nutných k demontování potrubí | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
12 | 7281001 | Odvoz a likvidace suti a demontovaých hmot na skládku | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | _3 | KRUHOVÉ POTRUBÍ A TVAROVKY SPIRO SK.I. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 17.35 | [6 empty] | DIL
13 | 7282001 | Trouba DN 250 | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
14 | 7282002 | Trouba DN 315 | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
15 | 7282003 | Oblouk segmentový DN 250 45 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
16 | 7282004 | Oblouk segmentový DN 250 60 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
17 | 7282005 | Oblouk segmentový DN 250 90 | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
18 | 7282006 | Vnitřní záslepka DN 250 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
19 | 7282007 | Vnější spojka DN 250 | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
20 | 7282008 | Vnější spojka DN 315 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
21 | 7282009 | Vnitřní spojka DN 250 | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
22 | 7282010 | Redukce DN 315 250 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
23 | 7282011 | Výfukový kus DN 250 se síťkou proti hmyzu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
24 | 728112113R00 | Montáž potrubí plechového kruhového do d 300 mm | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | Indiv | 0.55 | 16.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
25 | 728112114R00 | Montáž potrubí plechového kruhového do d 400 mm | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | Indiv | 0.85 | 0.85 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
26 | 7282012 | Příplatek za montáž potrubí DN250 - cca 12m na ocel kci určenou pro instalaci v šachtě v koordinaci se stavbou - ocel. kci vč. jeřábové techniky dodá stavba | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | která zajistí zasunutí a ukotvení celé kce vč. VZT potrubí do nosných kcí | [25 empty] | POP
Díl: | _4 | VZT KOMPONENTY A ZAŘÍZENÍ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
27 | 7283001 | Radiální potrubní ventilátor DN315, 230V, V=1200m3/hod, 250Pa, 2 x spojovací manžeta, vč. montáže | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Skříň z ponik. oceli, EC motor řízený signálem 0-10V, 230V, bezúdržbová kuličková ložiska, tepelná ochrana motoru. min. IP 44 | [25 empty] | POP | Skříň z ponik. oceli, EC motor řízený signálem 0-10V, 230V, bezúdržbová kuličková ložiska, tepelná ochrana motoru. min. IP 44
28 | 7283002 | Filtrační box DN315 s kazetou tř. filtrace M5, tlaková ztráta čistého filtru max. 30Pa při 1200m3/hod, vč. montáže | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
29 | 7283003 | Ochranné síto na zakončení potrubí, DN250, pozink., velikost síta 10x10mm, vč. montáže | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
30 | 7283004 | Čtyřhranná mřížka do kruhového potrubí, regulační klapka, 1025x125mm, AL, pevné lamely, min.70% průtočné plochy, montáž na šrouby, vč. montáže | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
31 | 7283005 | Kruhový tlumič hluku DN250 / 1200mm, pozink., tl. izolace 50mm, vč. montáže | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
32 | 7283006 | Flexibilní Al hadice DN250 s tepelnou a zvukovou izolací tl. 25mm | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
33 | 7283007 | Tepelná izolace ze synt. kaučuku, tep. vodivost ? = 0,036 W/mK při 0°C,samolepící tl. 20mm, vč. montáže | m2 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
34 | 7283008 | Tepelná izolace z minerální vlny tl.20mm, ? = 0,039 W/mK při 0°C, Al polep, montáž na trny, vč. montáže | m2 | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | _5 | POŽÁRNÍ KLAPKY, POŽÁRNÍ IZOLACE A UCPÁVKY |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
35 | 7284001 | Požární klapka DN250 - EI90S, kouřotěsná, teplotní s tavnými pojistkami, servopohon 230V s pružinou se dvěma koncovými spínači, vč. montáže | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
36 | 7284002 | Požární klapka DN250 - EI90S, kouřotěsná, teplotní s tavnými pojistkami, servopohon 230V s pružinou se dvěma koncovými spínači, vč. montáže | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
37 | 7284003 | Požární klapka čtyřhranná 800x500 - EI90S, kouřotěsná, teplotní s tavnými pojistkami, servopohon 230V s pružinou se dvěma koncovými spínači, vč. montáže | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
38 | 7284004 | Požární klapka čtyřhranná 630x315 - EI90S, kouřotěsná, teplotní s tavnými pojistkami, servopohon 230V s pružinou se dvěma koncovými spínači, vč. montáže | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
39 | 7284005 | Požární klapka DN250 - EI90S, kouřotěsná, teplotní s tavnými pojistkami, servopohon 230V s pružinou se dvěma koncovými spínači, vč. montáže | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
40 | 7284006 | Požární klapka DN250 - EI90S, kouřotěsná, teplotní s tavnými pojistkami, servopohon 230V s pružinou se dvěma koncovými spínači, vč. montáže | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
41 | 7284007 | Protipožární izolace z kamenné vlny, Al folie, EI 30 DP1 s odolností s vnitřní i vnější strany i <->o, tl. min. 50mm, vč. montáže | m2 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
42 | 7284008 | Protipožární ucpávka, certifikovaný systém dle typu potrubí a izolace, min EI60, průchod potrubí DN250 stěnou tl. 500mm , vč.montáže | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
43 | 7284009 | Protipožární ucpávka, certifikovaný systém dle typu potrubí a izolace, min EI60, průchod potrubí DN250+50mm požární izolace stěnou tl. 500mm , vč.montáže | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Není-li v projektové dokumentaci uvedeno jinak nebo naceněno zvlášť, jsou v položkách zahrnuty mimo jiné tyto výkony : | [25 empty] | POP | Není-li v projektové dokumentaci uvedeno jinak nebo naceněno zvlášť, jsou v položkách zahrnuty mimo jiné tyto výkony :
|  | - průzkum staveniště, zaměření stávajícícho stavu a kontrola zda skutečnost odpovídá projektové dokumenatci. | [25 empty] | POP | - průzkum staveniště, zaměření stávajícícho stavu a kontrola zda skutečnost odpovídá projektové dokumenatci.
|  | - koordinace profesí a vytvoření výrobní dokumenatce | [25 empty] | POP
|  | - vodorovná a svislá doprava na staveništi | [25 empty] | POP
|  | - lešení - postavení, údržba a demontáž lešení a výšce podlahy do 3,5m pro zatížení 150kg/m2 | [25 empty] | POP
|  | - zakrytí stavebních kcí a práci ostatních profesí před znečištěním a poškozením, odstranění zakrytí | [25 empty] | POP
|  | - vyklizení pracoviště a stavništěm odvoz zbytků materiálí vč. souvisejících nákladů | [25 empty] | POP
|  | - opatření k zajištění bezpečnosti práce (např. ochranná zábradlí otvorů, volných okrajů,…) | [25 empty] | POP
|  | - opatření na ochranu zaříýení před negativními vlivy počasí | [25 empty] | POP
|  | - veškeré pomocné práce a přípomoci, nejsou-li samostatně oceněny | [25 empty] | POP
|  | - doprava a složení materiálu | [25 empty] | POP
|  | - přesun stavebích kapacit | [25 empty] | POP
|  | - uvedení do provozu, funkční zkoužky a zaškolení obsluhy | [25 empty] | POP
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 5 5 Pol
Položkový rozpočet | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | Wi-NS | NOVÁ SERVEROVNA - NEMOCNICE STRAKONICE | [25 empty] | STA
O: | 5 | Elektroinstalace - silnoproud | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 5 | Elektroinstalace - silnoproud | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | _1 | Svítidla (D+M+PPV) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | Pol__0001 | Průmyslové LED svítidlo, min. IP44, 20W | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
2 | Pol__0002 | Nouzové LED svítidlo - Piktogram, min. IP44, 3W, 1hod | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
3 | Pol__0003 | Nouzové LED svítidlo - Panikové, min. IP44, 3W, 1hod | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | _2 | Rozvaděče, UPS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
4 | Pol__0004 | Doplnění rozvaděče RHN-1 - budou doplněny dva jističe 160A/3 na novou lištu, na které budou připojeny nové rozvaděče RS-1 a RS-2(UPS) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | například pomocí kabelů PraflaDur-J 5x50 (nebo jinými rovnocennými kabely), (D+M+PPV) | [25 empty] | POP
5 | Pol__0005 | Rozvaděč R-S1, viz výkresová dokumentace komplet (D+M+PPV) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
6 | Pol__0006 | Rozvaděč R-S2(UPS), viz výkresová dokumentace komplet (D+M+PPV) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
7 | Pol__0007 | PDU lišta 3x16A, 12xC13+12x kombinovaná zásuvka C13/C19, celkem 24 zásuvek, 0U, 11kW, měřená na vstupu, měřená a spínaná na každé zásuvce, přesnost měření 0,5%, 2xLAN, | ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | USB, port pro čidla, provoz do 60°C | [25 empty] | POP
8 | Pol__0008 | Instalace a konfigurace PDU lišt | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
9 | Pol__0009 | Modulární online UPS 120kW, 3x výkonový modul 30kW s celkovým výkonem 90kW, 60kW n+1, příprava pro interní Li-on baterie | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
10 | Pol__0010 | Lithium-ion baterie, doba zálohy při zátěži 45kW - 15 minut | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
11 | Pol__0011 | Komunikační karta s podporou protokolů SNMP v1, v2c, v3, Modbus (RS485/IP), BACnet (RS485/IP) a HTTP(S) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
12 | Pol__0012 | Autorizované uvedení UPS do provozu technikem výrobce | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | _3 | Kompletační materiál (D+M+PPV) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
13 | Pol__0013 | Spínač jednopólový, řazení č.1, přisazený, IP44, komplet | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
14 | Pol__0014 | Spínač tlačítkový, řazení č.1/0, přisazený, IP44, komplet | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
15 | Pol__0015 | otočný vačkový spínač 3-pol, montáž do dveří rozvaděče | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
16 | Pol__0016 | Manuální regulátor otáček EC motorů, 0-10V, komplet | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
17 | Pol__0017 | Zásuvka 230V/16A, přisazená, IP44 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
18 | Pol__0018 | Zásuvka 400V/16A, přisazená, IP44 | ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
19 | Pol__0019 | Přepěťové ochrany typu „B“, umístěné v plastové skříni s krytím min IP54, pro přívody k venkovním chladícím jednotkám na střeše | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
20 | Pol__0020 | Svorkovnice ekvipotenciální, HOP | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | _4 | Kabelové rozvody (D+M+PPV) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
21 | Pol__0021 | Kabel Datový FTP Cat.6 | m | 180 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
22 | Pol__0022 | Kabel CYKY-J 3x 1,5 | m | 124 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
23 | Pol__0023 | Kabel CYKY-J 3x 2,5 | m | 51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
24 | Pol__0024 | Kabel CYKY-J 5x 2,5 | m | 347 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
25 | Pol__0025 | Kabel CYKY-J 5x 6 | m | 85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
26 | Pol__0026 | Kabel H07RN-F 5G50 | m | 38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
27 | Pol__0027 | Kabel CYSY-O 2x 1,5 | m | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
28 | Pol__0028 | Bezhalogenový nízkofrekvenční sdělovací kabel s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru 1x2x0,8mm | m | 37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
29 | Pol__0029 | Sdělovací kabel s požární odolností dle PBŘ - 1x2x0,8mm | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
30 | Pol__0030 | Napájecí kabel s požární odolností dle PBŘ - 3x1,5 | m | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
31 | Pol__0031 | Napájecí kabel s požární odolností dle PBŘ - 5x50 | m | 58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
32 | Pol__0032 | Vodič CYA 6 H07V-K zeleno-žlutá | m | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
33 | Pol__0033 | Vodič CYA 16 H07V-K zeleno-žlutá | m | 102 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
34 | Pol__0034 | Vodič CYA 25 H07V-K zeleno-žlutá | m | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
35 | Pol__0035 | Vodič CYA 50 H07V-K zeleno-žlutá | m | 57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | _5 | Elektroinstalační materiál (D+M+PPV) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
36 | Pol__0036 | Krabice instalační pod omítku vč.víka a svorkovnice prům.73 x hl.66mm | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
37 | Pol__0037 | Krabice elektroinstalační odbočná na povrch, 8 vývodů, rozměry 75x75mm, vč. Svorek, světle šedá, IP54 | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
38 | Pol__0038 | Krabice elektroinstalační odbočná na povrch, s funkční integritou při požáru, IP54 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
39 | Pol__0039 | Lišta instalační 40x40, bílá, včetně příslušenství | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
40 | Pol__0040 | Lišta instalační 40x20, bílá, včetně příslušenství | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
41 | Pol__0041 | Stahovací pásek 203x2.5mm UV odolný (balení 100ks) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
42 | Pol__0042 | Stahovací pásek 293x2.5mm UV odolný (balení 100ks) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
43 | Pol__0043 | Stahovací pásek 364x4.2mm UV odolný (balení 100ks) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
44 | Pol__0044 | Trubka ohebná 25mm, šedá, vč. příslušenství | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
45 | Pol__0045 | Trubka pevná 25mm, černá, UV odolná, vč. příslušenství | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
46 | Pol__0046 | Trubka ohebná 25mm, černá, UV odolná, vč. příslušenství | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
47 | Pol__0047 | Drátěný kabelový žlab 200x50, vč. příslušenství | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | _6 | Nosný materiál (D+M+PPV) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
48 | Pol__0048 | Kab.trasa z ocelového kabelového žlabu 150/50 mm, s funkční integritou při požáru, ŽZ, komplet (vč. montážního příslušenství) | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
49 | Pol__0049 | Kabelové příchytky s funkční integritou při požáru, vč. kotvení, rozměry dle průměru kabelů | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | 799 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
50 | Pol__0050 | Doplnění a úprava hromosvodu na střeše, vč. příslušenství | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
51 | Pol__0051 | Uzemění nových jednotek chlazení na střeše, vč. příslušenství | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
52 | Pol__0052 | Přeložení svítidel v chodbě na nové pozice | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
53 | Pol__0053 | Demontáž svítidel v serverovně | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
54 | Pol__0054 | Přeložení stávajícího žlabu v serverovně | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
55 | Pol__0055 | Připojení koncových zařízení | kpl | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
56 | Pol__0056 | Protipožární ucpávka otvoru do 10x10cm vč.mont. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
57 | Pol__0057 | Protipožární ucpávka otvoru do 30x10cm vč.mont. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
58 | Pol__0058 | Technické zajištění při montážích na střeše (příplatek za výškové práce, postroje, ochrana proti pádu, atd.) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
59 | Pol__0059 | Drobný elektroinstalační materiál (D+M+PPV) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
60 | Pol__0060 | Likvidace vzniklého odpadu na skládce na skládku do 1km | t | 0.29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
61 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | km | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
62 | Pol__0062 | Ostatní režijní a přípravné práce | hod | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
63 | Pol__0063 | Koordinace s ostatními profesemi | hod | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
64 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_
65 | Pol__0065 | Dodavatelská dokumentace (např. katalogové listy dodaných zařízení, schémata zapojení dodaných zařízení, uživatelské manuály atd.) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
66 | Pol__0066 | Vzorkování, zajištění podkladů pro zpracování předávací dokumentace | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
67 | Pol__0067 | Demontážní práce stávající elektroinstalace, demontáž kabeláže, kabelových tras, atd. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
68 | Pol__0068 | Zaškolení obsluhy | hod | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
69 | Pol__0069 | Provedení výchozí revize | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
70 | Pol__0070 | Doprava, ubytování | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
Díl: | _8 | Stavební a zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.2 | [6 empty] | DIL
71 | Pol__0071 | Vrtání jádrové do zdiva do D 125 mm | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
72 | 460680022R00 | Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 30 cm | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | Indiv | 1.204 | 1.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
73 | Pol__0073 | Vysekání rýhy do cihlového zdiva do hl.30mm š.do 70mm | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 6 6 Pol
Položkový rozpočet | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | Wi-NS | NOVÁ SERVEROVNA - NEMOCNICE STRAKONICE | [25 empty] | STA
O: | 6 | Slaboproud | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 6 | Slaboproud | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | _1 | Racky a příslušetví |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | VR3300 | Serverový rack 42U V1998mm x Š600mm x H1215mm, přední perforované dveře, zadní perforované dveře dělené, zámky, horizointálně dělané boční panyly, pojezdová kolečka, RAL 7021 Perforace min. 70% a max 85% za účelem maximálního průchodu vzduchu zajišťujícího chlazení a současně dodržení bezpečnosti formou neprostupnosti předmětů skrze perforaci a plošné pevnosti dveří. V případě rozměru výšky zadavatel povoluje toleranci při dodržení počtu jednotek U max. +/-100 mm a u hloubky max. +50 mm (nižší hloubku zadavatel nepovoluje) | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
2 | VRA1021 | Vertikální kabelový organizér, 16 vyvazovacích ok v celé výšce racku 42U | ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
3 | VRA2006 | Kartáčová průchodka do víka racku (sada 8ks) | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
4 | J320046 | Zaslepovací panel do 19'', beznástrojová montáž, 1U, materiál ABS, černý | ks | 180 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
5 | Pol__0005 | Montáž sestavy rozvaděčů, ustavení, prostupy podlahou, propojení rozvaděděčů, UPS | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
6 | Pol__0006 | Stěhování težkých břemen | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | _2 | Propojení datových rozvaděčů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
7 | Pol__0007 | Patch panel 19"/1U 24port pro 4 modulární kazety - systém předkonektorovaných kazet pro rychlý přesun | ks | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
8 | Pol__0008 | Kazeta s kabelovým svazkem 6x RJ45 UTP, cat.6A, délka 6m | ks | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
9 | Pol__0009 | Kazeta 6x LC/PC duplex pro 12xSM vlákno 9/125 na MTP/MPO konektor | ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
10 | Pol__0010 | Trunkový MPO kabel 12xSM 9/125, délka 6m | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | _3 | Zastřešení uličky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
11 | .30290268 | Posuvné dveře do studené uličky Š1200 V2000 mm, dvoukřídlé s průhledy do studené uličky, zasklení jednoduché bezpečnostní sklo, konstrukce bez prahové lišty | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
12 | .30290471 | Mechanizmus samozavírání dveří s automatickou aretací v otevřené poloze | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
13 | Pol__0013 | Zastřešení studené uličky Š1200 D3300 mm, stropní desky z čirého plného polykarbonátu tloušťky minimálně 4 mm, třída hořlavosti UL94V-0, s prostupy pro kabeláž a čidla ve svislé konstrukci | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | zastřešení, minimální výška svislé konstrukce 150 mm, těsnění min. 3 mm na všech spojích pro utěsnění uličky | [25 empty] | POP | zastřešení, minimální výška svislé konstrukce 150 mm, těsnění min. 3 mm na všech spojích pro utěsnění uličky
14 | 30290588001 | Vyplňovací panel uličky Š300 V2000 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
Díl: | _4 | Optické příslušenství |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
15 | Pol__0015 | Optická vana pro ukončení opt. kabelů, výsuvná, s čelem pro 24x SC adapréry | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
16 | Pol__0016 | Optický adaprér (spojka) SC | ks | 96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
17 | Pol__0017 | Pigtail SC 9/125 OS2 2m | ks | 96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
18 | Pol__0018 | Držák ochrany svárů pro optickou vanu | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
19 | Pol__0019 | Ochrana svárů 60mm | ks | 96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
20 | Pol__0020 | Provedení optického sváru | ks | 96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | _5 | Strukturovaná kabeláž - kompletační materiál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
21 | Pol__0021 | Kompletní optický port strukturované kabeláže, popis jednotlivých portů, meření útumu | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
22 | Pol__0022 | Vypracování měřícího protokolu optické kabeláže | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | _6 | Strukturovaná kabeláž - kabelové rozvody |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
23 | Pol__0023 | Kabel optický 24 vlákna, 9/125, LSOH | m | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
24 | Pol__0024 | Zatažení optického univerzálního kabelu | m | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
25 | Pol__0025 | Trubka tuhá 25mm 320N 1525 KA šedá | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
26 | Pol__0026 | Trubka ohebná elektroinstalační 25mm 320N 1425 šedá | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
27 | Pol__0027 | Příchytka trubky prům 25mm, 5325 | ks | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
28 | Pol__0028 | Spojka trubky prům 25mm, 0225 | ks | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
29 | Pol__0029 | Montáž trubky tuhé el.instalační na povrch, 25mm | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
30 | Pol__0030 | Montáž trubky ohebné el.instalační na povrch, 25mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
31 | Pol__0031 | Drobný montážní materiál | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
32 | Pol__0032 | Páska izolační PVC 15mm x 10m (různé barvy) | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
33 | Pol__0033 | Stahovací pásek 98x2.5mm UV odolný (balení 100ks) | bal | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
34 | Pol__0034 | Stahovací pásek 203x2.5mm UV odolný (balení 100ks) | bal | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | _7 | Poplachový zabezpečovací systém - detekce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
35 | Pol__0035 | Modul posilovacího zdroje 2,75A v krytu s vestavěným koncentrátorem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
36 | Pol__0036 | Detektor pohybu PIR | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
37 | Pol__0037 | Vnitřní nezálohovaná sirénka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
38 | Pol__0038 | Programování expanzního modulu, 8 zón (nastaveí vyvážení zón, text. popis) | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
39 | Pol__0039 | Úprava programu stávající ústředny PZTS, přiřazení nových modulů | hod | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
40 | Pol__0040 | Provedení funkční zkoušky systému PZTS, vypracování protokolu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
41 | Pol__0041 | Doplnění inf. o rozšíření instalace do provozní knihy PZTS | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
42 | Pol__0042 | Aktualizace dokumentace skut stavů (v editovatelné elektronické podobě) pro potřeby provozovatele systému PZTS | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
43 | Pol__0043 | Aktualizace přenášených informací na pult PCO | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
44 | Pol__0044 | Výchozí revize | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
45 | Pol__0045 | Zaškolení obsluhy, závěrečné odzkoušení systému | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
46 | Pol__0046 | Montáž systému PZTS | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | _8 | Poplachový zabezpečovací systém - kabelové rozvody |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
47 | Pol__0047 | Instalační kabel pro napojení detektorů - min. 3 páry vodičů o průřezu min 0,2mm2, např. SYKFY 3x2x0 ,5 příp. W-6x0,22 | m | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
48 | Pol__0048 | Zatažení instalačního kabelu mezi detektorem a expandérem | m | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
49 | Pol__0049 | Instalační kabel pro sběrnici systému PZTS (koncentrátorovou i klávesnicovou), napojení se stávající instalací, min. 3 páry vodičů o min. průřezu 0,2mm2 s posíleným napájecím párem, např. W-4x0, | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | 22+2x0,5 !!! kabel UTP/FTP není vhodný !!! | [25 empty] | POP
50 | Pol__0050 | Zatažení instalačního kabelu pro sběrnici | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
51 | Pol__0051 | Višta vkládací LV 13x18 | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
52 | Pol__0052 | Montáž lišty vkládací | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
53 | Pol__0053 | Trubka tuhá 16mm 320N 1516 šedá | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
54 | Pol__0054 | Trubka ohebná elektroinstalační 16mm 320N 1416 šedá | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
55 | Pol__0055 | Příchytka trubky prům 16mm, 5316 | ks | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
56 | Pol__0056 | Spojka trubky prům 16mm, 0216 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
57 | Pol__0057 | Montáž trubky tuhé el.instalační na povrch, 16mm | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
58 | Pol__0058 | Montáž trubky ohebné el.instalační na povrch, 16mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
59 | Pol__0059 | Trubka tuhá 32mm 320N šedá | m | 52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
60 | Pol__0060 | Trubka ohebná elektroinstalační 32mm 320N 1432 šedá | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
61 | Pol__0061 | Příchytka trubky prům 32mm, 5332 | ks | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
62 | Pol__0062 | Spojka trubky prům 32mm, 0232 | ks | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
63 | Pol__0063 | Montáž trubky tuhé el.instalační na povrch, 32mm | m | 52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
64 | Pol__0064 | Montáž trubky ohebné el.instalační na povrch, 32mm | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
65 | Pol__0065 | Drobný montážní materiál | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
66 | Pol__0066 | Páska izolační PVC 15mm x 10m (různé barvy) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
67 | Pol__0067 | Stahovací pásek 203x2.5mm UV odolný (balení 100ks) | bal | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
68 | Pol__0068 | Montáž kabeláže | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | _9 | Přístupový systém |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
69 | Pol__0069 | Dveřní modul, připojení na sekundární linku RS485, rozšiřující I/O modul pro kontrolér | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
70 | Pol__0070 | Bezkontaktní snímač 125 kHz, s krytem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
71 | Pol__0071 | Kontrolér s rozšířenou pamětí 2MB pro přístupové systémy s oboustrannou kontrolou dveří a s možností připojení podřízených (slave) dveřních modulů. K zařízení lze připojit moduly , terminály TPC/L, | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | TMC/L, bezkotaktní a biometrické snímače APR, AXR. | [25 empty] | POP
72 | Pol__0072 | Zálohovaný zdroj 13,8V/10A/24Ah + AKU 12V,24Ah | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
73 | Pol__0073 | Základní typ elektromagnetického nízkoodběrovéhoOTVÍRAČE (při výpadku elektřiny je otvírač v poloze"zavřeno"). Součástí dodávky krátká lišta. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
74 | Pol__0074 | Kabelová průchodka pro dvoukřídlé dveře | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
75 | Pol__0075 | Instalace hardware systémů | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
76 | Pol__0076 | Nastavení a oživení systému HW a SW, upgradefirmwaru původní řídicí jednotky. | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
77 | Pol__0077 | Služby a související náklady | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
78 | Pol__0078 | Montáž přístupového systému | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | _10 | Přístupový systém - kabelové rozvody |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
79 | Pol__0079 | Kabel napájecí pro napájení zámků, lanko 2x1, např. H05VV-F 2x1 | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
80 | Pol__0080 | Zatažení napájecího kabelu pro zámky | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
81 | Pol__0081 | Kabel napájecí mezi záložním zdrojem a přístupovými jednotkami 2x2,5, např. H05VV-F 2x2,5 | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
82 | Pol__0082 | Zatažení napájecího kabelu pro přístupové jednotky | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
83 | Pol__0083 | Kabel sdělovací stíněný, lanko, 10 x 0,22mm pro napojení systémového kabelu od čteček | m | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
84 | Pol__0084 | Zatažení sdělovacího kabelu pro bezkontaktní čtečky | m | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
85 | Pol__0085 | Prodloužení/napojení sdělovacího kabelu od čteček | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
86 | Pol__0086 | Trubka tuhá 20mm 320N 1520 šedá | m | 110 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
87 | Pol__0087 | Trubka ohebná elektroinstalační 20mm 320N 1420 šedá | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
88 | Pol__0088 | Příchytka trubky prům 20mm, 5320 | ks | 110 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
89 | Pol__0089 | Spojka trubky prům 20mm, 0220 | ks | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
90 | Pol__0090 | Montáž trubky tuhé el.instalační na povrch, 20mm | m | 110 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
91 | Pol__0091 | Montáž trubky ohebné el.instalační na povrch, 20mm | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
92 | Pol__0092 | Drobný montážní materiál | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
93 | Pol__0093 | Páska izolační PVC 15mm x 10m (různé barvy) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
94 | Pol__0094 | Stahovací pásek 203x2.5mm UV odolný (balení 100ks) | bal | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
95 | Pol__0095 | Montáž kabeláže | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | _11 | Kamerový systém CCTV |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
96 | Pol__0096 | IP fisheye kamera, 5MP, 180°, WDR, VCA, IR 8m, audio, vnitřní | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
97 | Pol__0097 | Nástěnný držák pro DOME kameru | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
98 | Pol__0098 | Montáž vnitřní kamery typu DOME na stěnu/strop | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
99 | Pol__0099 | Propojovací patchkabel, cat.6A, délka 0,25m, barva modrá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
100 | Pol__0100 | Připojení kamer do záznamového zařízení, nastavení obrazu, nahrávání, detekce pohybu, atd | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
101 | Pol__0101 | Oživení kamerového systému | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
102 | Pol__0102 | Zaškolení obsluhy | hod | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
103 | Pol__0103 | Montáž systému CCTV | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | _12 | Kamerový systém - kabelové rozvody |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
104 | Pol__0104 | Zásuvka pro vnitřní kameru | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
105 | Pol__0105 | Datový kabel cat 5e FTP | m | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
106 | Pol__0106 | Zatažení kabelu pro CCTV | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
107 | Pol__0107 | Trubka tuhá 20mm 320N 1520 šedá | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
108 | Pol__0108 | Trubka ohebná elektroinstalační 20mm 320N 1420 šedá | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
109 | Pol__0109 | Příchytka trubky prům 20mm, 5320 | ks | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
110 | Pol__0110 | Spojka trubky prům 20mm, 0220 | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
111 | Pol__0111 | Montáž trubky tuhé el.instalační na povrch, 20mm | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
112 | Pol__0112 | Montáž trubky ohebné el.instalační na povrch, 20mm | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
113 | Pol__0113 | Drobný montážní materiál | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
114 | Pol__0114 | Kompletní měření metalických portů strukturované kabeláže, popis jednotlivých portů | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
115 | Pol__0115 | Páska izolační PVC 15mm x 10m (různé barvy) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
116 | Pol__0116 | Stahovací pásek 203x2.5mm UV odolný (balení 100ks) | bal | 0.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
117 | Pol__0117 | Montáž kabeláže | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | _13 | EPS systém |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
118 | Pol__0118 | Modul pro projení ústředen EPS | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
119 | Pol__0119 | Kryt pro koppler z plastické hmoty pro montáž na povrch | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
120 | Pol__0120 | Ukončení a zapojení kabelových rozvodů v návazných zařízeních | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
121 | Pol__0121 | Oživení kamerového systému | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
122 | Pol__0122 | Zaškolení obsluhy | hod | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
123 | Pol__0123 | Montáž systému EPS | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | _14 | EPS - kabelové rozvody |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
124 | Pol__0124 | Sdělovací kabel s požární odolností dle PBŘ - 2x2x0,8mm | m | 105 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
125 | Pol__0125 | Zatažení kabelu pro EPS | m | 105 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
126 | Pol__0126 | Požárně odolná kovová kabelová příchytka jednoduchá + přichycení | ks | 320 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
127 | Pol__0127 | Požární krabice | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
128 | Pol__0128 | Drobný montážní materiál | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
129 | Pol__0129 | Kompletní měření | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
130 | Pol__0130 | Naprogramování rozšáření EPS | hod | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
131 | Pol__0131 | Montáž kabeláže | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | _15 | Monitoring |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
132 | JS0VT825TT | Kompektní monitorovací jednotka RMS, 1U, vstupy: 8x analog, 1x CAN (min.32 čidel), 16x suchý kontakt, 1x USB (kamera), 1x 1-Wire, výstupy: 2x relé, duální napájení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
133 | JS2VT740 | 4G LTE karta | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
134 | JS9VT485M | ModBus RTU karta | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
135 | JS3VT500 | Teplotní čidlo, -40-10°C, tolerance 1°C | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
136 | JS3VT510 | Vlhkostní čidlo, 20-95%, tolerance 5% | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
137 | JS3VT591 | Čidlo úniku kapaliny, pro detekční kabel | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
138 | JS9WLC10 | Detekční kabel úniku kapaliny, 10m | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
139 | JS9WLC15 | Detekční kabel úniku kapaliny, 15m | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
140 | JS9WLC25 | Detekční kabel úniku kapaliny, 25m | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
141 | JS4VT490 | Kombinované čidlo teplota/vlhkost, -40-125°C/+-0,4°C, 0-95%/+-3% | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
142 | JS3VT530 | Dveřní kontakt | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
143 | Pol__0143 | Příprava a konfigurace jednotky | hod | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
144 | Pol__0144 | Zaškolení | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
145 | Pol__0145 | Montáž systému Monitoring | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | _16 | Monitoring - kabelové rozvody |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
146 | Pol__0146 | Datový kabel cat 6A | m | 130 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
147 | Pol__0147 | Zatažení kabelu | m | 130 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
148 | Pol__0148 | Trubka tuhá 20mm 320N 1520 šedá | m | 85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
149 | Pol__0149 | Trubka ohebná elektroinstalační 20mm 320N 1420 šedá | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
150 | Pol__0150 | Příchytka trubky prům 20mm, 5320 | ks | 85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
151 | Pol__0151 | Spojka trubky prům 20mm, 0220 | ks | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
152 | Pol__0152 | Montáž trubky tuhé el.instalační na povrch, 20mm | m | 85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
153 | Pol__0153 | Montáž trubky ohebné el.instalační na povrch, 20mm | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
154 | Pol__0154 | Drobný montážní materiál | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
155 | Pol__0155 | Kompletní měření metalických portů strukturované kabeláže, popis jednotlivých portů | soub. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
156 | Pol__0156 | Páska izolační PVC 15mm x 10m (různé barvy) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
157 | Pol__0157 | Stahovací pásek 203x2.5mm UV odolný (balení 100ks) | bal | 0.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
158 | Pol__0158 | Montáž kabeláže | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | _17 | Elektroinstalační materiál společný |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
159 | Pol__0159 | Stahovací pásek 203x2.5mm UV odolný (balení 100ks) | bal | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
160 | Pol__0160 | Stahovací pásek 293x2.5mm UV odolný (balení 100ks) | bal | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
161 | Pol__0161 | Trubka ohebná 16mm pro vnitřní instalace 1416 šedá | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
162 | Pol__0162 | Trubka ohebná 20mm pro vnitřní instalace 1420 šedá | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
163 | Pol__0163 | Trubka ohebná 25mm pro vnitřní instalace 1425 šedá | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | _18 | Společný nosný materiál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
164 | Pol__0164 | Kab.trasa z drátěného kab.žlabu 400/100mm, komplet (vč. montážního příslušenství) | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | 799 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
165 | Pol__0165 | Protipožární ucpávka otvoru do 5x5cm vč.mont. | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
166 | Pol__0166 | Protipožární ucpávka otvoru do 10x10cm vč.mont. | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
167 | Pol__0167 | Protipožární ucpávka otvoru do 30x10cm vč.mont. | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
168 | Pol__0168 | Drobný elektroinstalační materiál (D+M+PPV) | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
169 | Pol__0169 | Likvidace vzniklého odpadu na skládku do 1 km | t | 0.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
170 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | km | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
171 | Pol__0171 | Ostatní režijní a přípravné práce | hod | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
172 | Pol__0172 | Koordinace s ostatními profesemi | hod | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
173 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_
174 | Pol__0174 | Dodavatelská dokumentace (např. katalogové listy dodaných zařízení, schémata zapojení dodaných zařízení, uživatelské manuály atd.) | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
175 | Pol__0175 | Vzorkování, zajištění podkladů pro zpracování předávací dokumentace | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
176 | Pol__0176 | Revize dodaného zařízení | hod | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
177 | Pol__0177 | Demontážní práce stávající elektroinstalace, demontáž kabeláže, kabelových tras, jednotlivých komponentů | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
178 | Pol__0178 | Doprava, ubytování | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
Díl: | _20 | Stavební práce a přípomoce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3.69 | [6 empty] | DIL
179 | 460680021R00 | Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | Indiv | 0.652 | 0.65 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
180 | 460680022R00 | Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 30 cm | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | Indiv | 1.204 | 1.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
181 | 460680023R00 | Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 45 cm | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | Indiv | 1.841 | 1.84 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 7 7 Pol
Položkový rozpočet | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | Wi-NS | NOVÁ SERVEROVNA - NEMOCNICE STRAKONICE | [25 empty] | STA
O: | 7 | Technologie | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 7 | Technologie | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | D.1.4.12. | AKTIVNÍ PRVKY |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | Pol__0001 | Aktivní prvek TYP 1 včetně podpory | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
2 | Pol__0002 | Aktivní prvek TYP 2 včetně podpory | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
3 | Pol__0003 | Aktivní prvek TYP 3 včetně podpory | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | _2 | Modul pro C3850 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
4 | Pol__0004 | Originální moduly pro 2x 40G do stávajících přepínačů typu C3850, které zajistí napojení stávajících přepínačů na nově dodané přepínače v rámci této VZ | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | _3 | Příslušenství k aktivním prvkům |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
5 | Pol__0005 | 10GBASE-LR SFP+, SM 1310nm, 10km | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
6 | Pol__0006 | QSFP+, 40GBASE-LR4 (SMF, 1310nm, 10km, LC) | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
7 | Pol__0007 | kabel DAC QSFP28 100 Gbit 1m (100GBASE Passive Copper Cable) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
8 | Pol__0008 | Opticky patchcord duplexni 9/125 5m LC/PC-LC/PC | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
9 | Pol__0009 | Opticky patchcord duplexni 9/125 2m LC/PC-LC/PC | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
10 | Pol__0010 | Připojovací kabel RJ45, cat.6A, 1m | ks | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
11 | Pol__0011 | Připojovací kabel RJ45, cat.6A, 3m | ks | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
12 | Pol__0012 | Připojovací kabel RJ45, cat.6A, 5m | ks | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
13 | Pol__0013 | Připojovací kabel RJ45, cat.6A, 7m | ks | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
14 | Pol__0014 | Připojovací kabel RJ45, cat.6A, 10m | ks | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
15 | Pol__0015 | Prodloužená záruka až do 5tl let (je-l irelevantní), podpora, maintenance, zaškolení a implementace aktivních prvků | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
16 | Pol__0016 | Dopravy lidí a materiálu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 8 8 Pol
Položkový rozpočet | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | Wi-NS | NOVÁ SERVEROVNA - NEMOCNICE STRAKONICE | [25 empty] | STA
O: | 8 | SHZ | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 8 | SHZ | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 1. Strojní |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | M1 | "Láhev 80-300 M25 EU" | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
2 | M2 | "Držák lahve 80L (25mm profil)" | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
3 | M3 | "Kolejnice 3x80L 960mm" | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
4 | M4 | "Koncovka kolejnice" | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
5 | M5 | "Vypouštěcí ventil" | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
6 | M6 | "Kabel pro monitoring úbytku" | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
7 | M7 | "Sběrné potrubí pro 3 lahve" | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
8 | M8 | "Clona sběrného potrubí" | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
9 | M9 | "Tlakový spínač - vypuštění hasiva" | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
10 | M10 | "Hadice PH3/8""-300. 0.5m" | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
11 | M11 | "Hadice PH3/8""-300. 1.0m" | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
12 | M12 | "Elekrický spouštěč vč. manuání aktivace" | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
13 | M13 | "Tryska DN-15 ISO" | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
14 | M14 | "Tryska DN-20 ISO" | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
15 | M15 | Tlumič hluku | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
16 | M16 | "Plomba na lahve" | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
17 | M17 | "Plombovací drát" | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
18 | M18 | "Protipožární přetlak. klapka 550 cm2; EWCL5 certifikace" | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
19 | M19 | Potrubí DN 15-32 včetně fitinků, zinkováno. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
20 | M20 | Informační tabulky včetně schéma zařízení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
Díl: | 2. Elektri |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
21 | E1 | Ústředna SHZ, 1 hasební sekce | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
22 | E2 | Akubat 12V/4,5Ah | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
23 | E3 | Optickokouřový hlásič požáru | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
24 | E4 | Patice pro hlásiče | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
25 | E4 | Stojan pro hlásiče ve zdvojené podlaze | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
26 | E5 | Tlačítko START žluté | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
27 | E6 | Tlačítko STOP modré | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
28 | E7 | Akustická signalizace | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
29 | E8 | Opticko-akustická signalizace | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
30 | E9 | Výstražné tablo "NEVSTUPUJTE" | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
31 | E10 | Nasávací systém | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
32 | E11 | Potrubní rozvody pro nasávací systém | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
33 | E12 | Zálohovaný napájecí zdroj pro nasávací systém včetně AKU | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
34 | E13 | Kabely příslušných typů včetně elektroinst. materiálu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | 3. Služby |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
35 | S1 | Doprava a manipulace | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
36 | S2 | Montáž zařízení (strojní a elektrická část) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
37 | S3 | Funkční a komplexní koušky | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
38 | S4 | Tlaková zkouška za účasti TIČR | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
39 | S5 | Door Fan Test | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
40 | S6 | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
41 | S7 | OPN, montážní mechanismy, ZS | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
42 | S8 | Dokumentace skutečného provedení, provozní kniha SHZ a VPZ | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | OPN | Běžná |  |  |  | POL13_0
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu