## KrList
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Oddíl |  | Název oddílu
D1.01.01 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE
Objekt |  | Název objektu
D.1.01.4h - EPS a nouzový zvukový systém
Stavba |  | Název stavby
Nemocnice Písek, a.s. Stavební úpravy lůžkových jednotek interny v budově G
Projektant |  | A-Tomic
Objednatel |  | Nemocnice Písek
Dodavatel
Rozpočtoval |  | Ing. Miroslav Rek
Rozpis ceny
| Název |  |  | Dodávka | Montáž | Celkem
| HSV |  | 0 |  | 0 | 0
| PSV |  | 0 |  | 0 | 0
| MON |  | 0 |  | 0 | 0
| Vedlejší náklady |  | 0 |  | 0 | 0
| Ostatní náklady |  | 0 |  | 0 | 0
| Celkem |  | 0 |  | 0 | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
Jméno: |  |  | Jméno: |  | Jméno:
Datum : |  |  | Datum : |  | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: |  | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % |  | 0
DPH |  | 21 | % |  | 0
Základ pro DPH |  | 15 | % |  | 0
DPH |  | 15 | % |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Popis :
Textová, výkresová i tabulková část projektové dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Jednotliví účastníci výběrového řízení se musí seznámit s projektojektovou dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě těchto informací části díla nacenit. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční.

## Rekap
Stavba : |  | 0 |  |  | Rozpočet :
Objekt : |  | Nemocnice Písek, a.s. Stavební úpravy lůžkových jednotek interny v budově G |  |  | D.1.01.4h EPS a nouzový zvukový systém
REKAPITULACE EPS a NZS
| Oddíl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
Fáze 1
| Dodávka zařízení - EPS |  |  |  | 0
| Dodávka zařízení - NZS |  |  |  | 0
| Montáž zařízení - EPS |  |  |  |  | 0
| Montáž zařízení - NZS |  |  |  |  | 0
| Nosný materiál |  |  |  | 0
| Montáž rozvodů |  |  |  |  | 0
| Zemní práce |  |  |  |  | 0
| Ostatní montáže - zařízení |  |  |  |  | 0
| Ostatní montáže - rozvody |  |  |  |  | 0
Fáze 2
| Dodávka zařízení - EPS |  |  |  | 0
| Dodávka zařízení - NZS |  |  |  | 0
| Montáž zařízení - EPS |  |  |  |  | 0
| Montáž zařízení - NZS |  |  |  |  | 0
| Nosný materiál |  |  |  | 0
| Montáž rozvodů |  |  |  |  | 0
| Zemní práce |  |  |  |  | 0
| Ostatní montáže - zařízení |  |  |  |  | 0
| Ostatní montáže - rozvody |  |  |  |  | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## SP_F1
č.pol. | Typ | Název | obj. číslo | mn.j. | mn. | Dodávka |  | montáž |  | Výrobce
[6 empty] | cena/jedn. | dod/celkem | cena/jedn. | mont./celkem
1 |  | EPS
2 | DLI-1 | Deska linková, 2 izolované kruhové linky, max. 256 adres | 06XK.1997831 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | LITES
3 | MHG 262 | Hlásič kouře optický interaktivní | 06XN.0600991 | ks | 26 |  | 0 |  | 0 | LITES
4 | MHG 262i | Hlásič kouře optický interaktivní s izolátorem | 06XN.0600981 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | LITES
5 | MHG 362 | Hlásič teplot interaktivní,(45÷90)°C | 06XN.0600871 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | LITES
6 | MHY 734 | Zásuvka pro adresovatelné a interaktivní hlásiče | 06XK.5070241 | ks | 29 |  | 0 |  | 0 | LITES
7 | MHA 142 | Hlásič tlačítkový adresný a konvenční (s náhradním sklem, bez klíče) | 06XK.0532771 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | LITES
8
9 | MHY 923 | Prvek vstupně /výstupní (1xIN/1xOUT) v krabici | 06XN.2601161 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | LITES
10 | MHY 926 | Prvek vstupně /výstupní (2xIN/2xOUT) v krabici | 06XN.0521341 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | LITES
11 |  | CELKEM - DODÁVKA, vč. dopravy |  |  |  |  | 0
12 |  | CELKEM - MONTÁŽ, vč. přesunu | [6 empty] | 0
13 |  | DODÁVKA ZAŘÍZENÍ - CELKEM | [6 empty] | 0
14 |  | NOUZOVÝ ZVUKOVÝ SYSTÉM
15 | Rozvaděč
16 | odborný odhad | 19" rozvaděč 42U - skleněné dveře, 600x600 pro instalaci zařízení NZS : |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
17 |  | - 19" ventilátor do stropu rozvaděče, |  | ks | 1 |  | x |  | x
18 |  | - 19" osvětlení rozvaděče 1U |  | ks | 1 |  | x |  | x
19 |  | - 19" rozvodný panel 5x230V 1,5U 19“ 3m černý vč. přepěťové ochrany |  | ks | 1 |  | x |  | x
20 |  | - 19" 1U záslepka, |  | ks | 1 |  | x |  | x
21 | Systém NZS
22 | Zdroje
23 |  | Baterie 12 V / 24 Ah |  | ks | 4 |  | 0 |  | 0
24 | Ústředna
25 |  | Základní jednotka systému, EN54-16, dohled systému, vstup pro mikrofon. stanice, 4 audio vstupy, 8 monitorovaných vstupů, záznamník zpráv, LAN rozhraní s AES67, DSP, RC16 |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
26 |  | Modul směrovače s monitorováním pro 6 reproduktorových linek, 6 vstupů pro zesilovač, architektura 1:1, metoda dohledu bez koncových desek bez přerušení reprodukce, EN54-16 |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
27 |  | Digitální koncový zesilovač, třída D, 4x 250W, EN54-16, DSP procesor pro každý zesilovací kanál, ekvalizace signálů, individuální nastavení více úrovní hlasitosti pro jednotlivé kanály, EN54-16 |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
28 |  | Záložní bateriový blok 48VDC/24Ah, 19", bez baterií |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
29 |  | Mikrofonní panel pro HZS, 5 alarmových tlačítek, tlačítko ALL-CLEAR, povrchová montáž, červený kovový kryt, EN54-16 |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
30 |  | 19" úchyt modulů 1U |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
31 |  | 19" úchyt modulů 2U |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0
32 |  | Sběrnicový kabel 2HU |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0
33 | Reproduktory
34 |  | 6W podhledový reproduktor, 100V, 6/3/1,5W, plast, IP21, keram. svorkovnice, EN54 |  | ks | 9 |  | 0 |  | 0
35 |  | 6W nástěnný reproduktor, 100V, 6/3/1,5W, MDF, IP44, keram. svorkovnice, EN54 |  | ks | 10 |  | 0 |  | 0
36 |  | CELKEM - DODÁVKA, vč. dopravy |  |  |  |  | 0
37 |  | CELKEM - MONTÁŽ, vč. přesunu | [6 empty] | 0
38 |  | DODÁVKA ZAŘÍZENÍ - CELKEM | [6 empty] | 0
39 |  | NOSNÝ MATERIÁL
40 |  | Trubka ohebná monoflex Φ25mm |  | m | 20 |  | 0 |  | 0
41 |  | Kabel 1x2x0,8 stíněný třída reakce na oheň B2(ca)s1d1, P60-R - pevně uložen, vč. hmoždinek, vrutů a úchytek |  | m | 640 |  | 0 |  | 0
42 |  | Kabel 4x2x0,8 stíněný třída reakce na oheň B2(ca)s1d1, P60-R - pevně uložen, vč. hmoždinek, vrutů a úchytek |  | m | 210 |  | 0 |  | 0
43 |  | Kabel 2x1,5 třída reakce na oheň B2(ca)s1d1, P60-R - pevně uložen, vč. hmoždinek, vrutů a úchytek |  | m | 346 |  | 0 |  | 0
44 |  | Krabice univerzální KP 68 |  | ks | 7 |  | 0 |  | 0
45 |  | Protipožární pěna 325 ml, max. 2,1 l vyplně, vč. označení PU |  | ks | 3 |  | 0 |  | 0
46 |  | Štítek kabelový |  | ks | 114 |  | 0 |  | 0
47 |  | Složka - A, nosný materiál | [6 empty] | 0
48 |  | Složka - B, podružný materiál t.j. 3% z "A" | [6 empty] | 0
49 |  | CELKEM - DODÁVKA, vč. dopravy |  |  |  |  | 0
50 |  | CELKEM - MONTÁŽ, vč. přesunu | [6 empty] | 0
51 |  | NOSNÝ MATERIÁL - CELKEM | [6 empty] | 0
52 |  | C - 2 2 M - ZAŘÍZENÍ
53 |  | Vyhledání vývodu nebo krabice |  | ks | 7 |  | x |  | 0
54 |  | Odv. a zavičk. krab. s víčkem na závit |  | ks | 7 |  | x |  | 0
55 |  | Forma kabelova do 5x2 |  | ks | 126 |  | x |  | 0
56 |  | E P S
57 |  | Měření kontinuity smyčky |  | ks | 1 |  | x |  | 0
58 |  | -S Uvedení EPS do trvalého provozu, přeprogramování |  | kpl | 1 |  | x |  | 0
59 |  | -S Revize EPS vč. vystavení protokolu |  | hod | 8 |  | x |  | 0
60 |  | NZS
61 |  | Měření srozumitelnosti dle ČSN , zpracování protokolu |  | kpl | 1 |  | x |  | 0
62 |  | Měření hlasitosti dle ČSN, zpracování protokolu |  | kpl | 1 |  | x |  | 0
63 |  | -S Revize NZS vč. vystavení protokolu |  | hod | 8 |  | x |  | 0
64 |  | Programování ústředny, propojení NZS s EPS, uvedení do provozu |  | hod | 16 |  | x |  | 0
65 |  | Zaškolení obsluhy NZS |  | hod | 8 |  | x |  | 0
66 |  | OSTATNÍ MONTÁŽE - ZAŘÍZENÍ- CELKEM | [6 empty] | 0
67 |  | C - 2 2 M - ROZVODY
68 |  | -S Zahození šliců š.50mm, hl.50mm vč. materiálu |  | m | 18 |  | x |  | 0
69 |  | Pomoc při montáži kabeláže přes 3.NP |  | kpl | 1 |  | x |  | 0
70 |  | Osazení hmoždinky 8mm v cihl. zdivu |  | ks | 850 |  | x |  | 0
71 |  | Značení trasy vedení |  | m | 500 |  | x |  | 0
72 |  | Zhotovení kruhových otvorů |  | ks | 2 |  | x |  | 0
73 |  | -S Převzetí prostor |  | kpl | 1 |  | x |  | 0
74 |  | Uzemění kabelu |  | ks | 2 |  | x |  | 0
75 |  | OSTATNÍ MONTÁŽE - ROZVODY- CELKEM | [6 empty] | 0
Popis :
Textová, výkresová i tabulková část projektové dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Jednotliví účastníci výběrového řízení se musí seznámit s projektojektovou dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě těchto informací části díla nacenit. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční.

## SP_F2
č.pol. | Typ | Název | obj. číslo | mn.j. | mn. | Dodávka |  | montáž |  | Výrobce
[6 empty] | cena/jedn. | dod/celkem | cena/jedn. | mont./celkem
1 |  | EPS
2 | MHG 262 | Hlásič kouře optický interaktivní | 06XN.0600991 | ks | 24 |  | 0 |  | 0 | LITES
3 | MHG 262i | Hlásič kouře optický interaktivní s izolátorem | 06XN.0600981 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | LITES
4 | MHG 362 | Hlásič teplot interaktivní,(45÷90)°C | 06XN.0600871 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | LITES
5 | MHY 734 | Zásuvka pro adresovatelné a interaktivní hlásiče | 06XK.5070241 | ks | 27 |  | 0 |  | 0 | LITES
6 | MHA 142 | Hlásič tlačítkový adresný a konvenční (s náhradním sklem, bez klíče) | 06XK.0532771 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | LITES
7
8 |  | CELKEM - DODÁVKA, vč. dopravy |  |  |  |  | 0
9 |  | CELKEM - MONTÁŽ, vč. přesunu | [6 empty] | 0
10 |  | DODÁVKA ZAŘÍZENÍ - CELKEM | [6 empty] | 0
11 |  | NOUZOVÝ ZVUKOVÝ SYSTÉM
12 | Reproduktory
13 |  | 6W podhledový reproduktor, 100V, 6/3/1,5W, plast, IP21, keram. svorkovnice, EN54 |  | ks | 11 |  | 0 |  | 0
14 |  | 6W nástěnný reproduktor, 100V, 6/3/1,5W, MDF, IP44, keram. svorkovnice, EN54 |  | ks | 9 |  | 0 |  | 0
15 |  | CELKEM - DODÁVKA, vč. dopravy |  |  |  |  | 0
16 |  | CELKEM - MONTÁŽ, vč. přesunu | [6 empty] | 0
17 |  | DODÁVKA ZAŘÍZENÍ - CELKEM | [6 empty] | 0
18 |  | NOSNÝ MATERIÁL
19 |  | Trubka ohebná monoflex Φ25mm |  | m | 15 |  | 0 |  | 0
20 |  | Kabel 1x2x0,8 stíněný třída reakce na oheň B2(ca)s1d1, P60-R - pevně uložen, vč. hmoždinek, vrutů a úchytek |  | m | 268 |  | 0 |  | 0
21 |  | Kabel 2x1,5 třída reakce na oheň B2(ca)s1d1, P60-R - pevně uložen, vč. hmoždinek, vrutů a úchytek |  | m | 151 |  | 0 |  | 0
22 |  | Krabice univerzální KP 68 |  | ks | 3 |  | 0 |  | 0
23 |  | Protipožární pěna 325 ml, max. 2,1 l vyplně, vč. označení PU |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
24 |  | Štítek kabelový |  | ks | 102 |  | 0 |  | 0
25 |  | Složka - A, nosný materiál | [6 empty] | 0
26 |  | Složka - B, podružný materiál t.j. 3% z "A" | [6 empty] | 0
27 |  | CELKEM - DODÁVKA, vč. dopravy |  |  |  |  | 0
28 |  | CELKEM - MONTÁŽ, vč. přesunu | [6 empty] | 0
29 |  | NOSNÝ MATERIÁL - CELKEM | [6 empty] | 0
30 |  | C - 2 2 M - ZAŘÍZENÍ
31 |  | Vyhledání vývodu nebo krabice |  | ks | 3 |  | x |  | 0
32 |  | Odv. a zavičk. krab. s víčkem na závit |  | ks | 3 |  | x |  | 0
33 |  | Forma kabelova do 5x2 |  | ks | 102 |  | x |  | 0
34 |  | E P S
35 |  | Měření kontinuity smyčky |  | ks | 1 |  | x |  | 0
36 |  | -S Uvedení EPS do trvalého provozu, přeprogramování |  | kpl | 1 |  | x |  | 0
37 |  | -S Revize EPS vč. vystavení protokolu |  | hod | 6 |  | x |  | 0
38 |  | NZS
39 |  | Měření srozumitelnosti dle ČSN , zpracování protokolu |  | kpl | 1 |  | x |  | 0
40 |  | Měření hlasitosti dle ČSN, zpracování protokolu |  | kpl | 1 |  | x |  | 0
41 |  | -S Revize NZS vč. vystavení protokolu |  | hod | 6 |  | x |  | 0
42 |  | Programování ústředny, propojení NZS s EPS, uvedení do provozu |  | hod | 8 |  | x |  | 0
43 |  | Zaškolení obsluhy NZS |  | hod | 6 |  | x |  | 0
44 |  | OSTATNÍ MONTÁŽE - ZAŘÍZENÍ- CELKEM | [6 empty] | 0
45 |  | C - 2 2 M - ROZVODY
46 |  | -S Zahození šliců š.50mm, hl.50mm vč. materiálu |  | m | 11 |  | x |  | 0
47 |  | Pomoc při napojení kabeláže na 2.NP |  | kpl | 1 |  | x |  | 0
48 |  | Osazení hmoždinky 8mm v cihl. zdivu |  | ks | 650 |  | x |  | 0
49 |  | Značení trasy vedení |  | m | 300 |  | x |  | 0
50 |  | Zhotovení kruhových otvorů |  | ks | 1 |  | x |  | 0
51 |  | -S Převzetí prostor |  | kpl | 1 |  | x |  | 0
52 |  | Uzemění kabelu |  | ks | 2 |  | x |  | 0
53 |  | OSTATNÍ MONTÁŽE - ROZVODY- CELKEM | [6 empty] | 0
Popis :
Textová, výkresová i tabulková část projektové dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Jednotliví účastníci výběrového řízení se musí seznámit s projektojektovou dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě těchto informací části díla nacenit. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční.