## Krycí list
ROZPOČET
Rozpočet |  |  | D.1.01.4e Medicinální plyny
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
|  | Stavební úpravy lůžkových jednotek interny v budově G |  | Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek
|  | NEMOCNICE PÍSEK, a. s |  | Náklady na m.j.
Projektant |  | A-TOMIC Ing. Petr Tomický |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel |  | NEMOCNICE PÍSEK, a. s.
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0
Z | PSV celkem | 0
R | M práce celkem | 0
N | M dodávky celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
ZRN+HZS |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  | Ing. Zdeněk Kvapil | Jméno : | Jméno :
Datum : |  | 04/2024 | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 15 | % | 0
DPH |  | 15 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :
Textová, výkresová i tabulková část PD tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Jednotliví účastníci výběrového řízení se musí seznámit s projektovou dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě těchto informací části díla nacenit. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční.

## Rekapitulace
Stavba : |  | NEMOCNICE PÍSEK, a. s |  |  | Rozpočet :
Objekt : |  | Stavební úpravy lůžkových jednotek interny v budově G |  |  | D.1.01.4e - Medicinální plyny
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
1. etapa
1 | Kyslík |  | 0
2 | Stlačený vzduch pro dýchání |  | 0
3 | Instalační komplexy |  | 0
4 | Ventilové krabice |  | 0
5 | Alarmový systém |  | 0
6 | Konzole a příchytný materiál |  | 0
9 | Ostatní |  | 0
| CELKEM 1. etapa (2.NP) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. etapa
1 | Kyslík |  | 0
2 | Stlačený vzduch pro dýchání |  | 0
3 | Instalační komplexy |  | 0
4 | Ventilové krabice |  | 0
5 | Alarmový systém |  | 0
6 | Konzole a příchytný materiál |  | 0
9 | Ostatní |  | 0
| CELKEM 2. etapa (3.NP) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## D.1.01.4e-1.etapa
Poř. | Název materiálu | Množství | Měrná | Množství | Cena
č. |  | Dodávky | jednotka | dodávky | celkem
|  | Montáže |  | a montáže | za položku
|  |  |  | /Kč/ | /Kč/
Nem. Písek a. s., Stavební úpravy lůžkových jednotek interny v budově G - 1.etapa (2.NP)
Druh plynu: kyslík
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.01.4e-101
1 | Dodávka a montáž měděná trubka 8x1 | 20 | m | 0 | 0
ČSN EN 13348 včetně tvarovek
2 | Dodávka a montáž měděná trubka 12x1 | 40 | m | 0 | 0
ČSN EN 13348 včetně tvarovek
3 | Dodávka a montáž měděná trubka 18x1 | 50 | m | 0 | 0
ČSN EN 13348 včetně tvarovek
4 | Dodávka a montáž Ag pájka 45 + pasta | 320 | g | 0 | 0
20x2g +40x2g + 50x4g = 320g
5 | Dodávka a montáž chránička potrubí | 10 | ks | 0 | 0
ocelová trubka 26,9x2,6/0,5m
včetně vnějšího a vniřního základního nátěru
utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační
schopnosti potrubí
6 | Zaslepení potrubí Cu do DN25 | 9 | ks | 0 | 0
7 | Napojení na stávající rozvod | 1 | ks | 0 | 0
8 | Dodávka a montáž | 2 | ks | 0 | 0
Lékařský panel s rychlospojkou pod omítku
připojení musí být specifické pro daný plyn,
dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod
značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec
dle ČSN EN 7396-1
9 | Ochranný plyn pro pájení Cu trubek | 110 | m tr. | 0 | 0
dle ČSN EN 7396-1
10 | Značení a barevné označení potrubí | 110 | m tr. | 0 | 0
dle ČSN EN 7396-1
11 | Propláchnutí rozvodu dusíkem do DN 25 | 110 | m tr. | 0 | 0
12 | Úseková tlaková zkouška | 2 | ks | 0 | 0
dle ČSN EN 7396-1
13 | Závěrečná tlaková zkouška | 1 | ks | 0 | 0
dle ČSN EN 7396-1
| Cena celkem /Kč/ |  |  |  | 0
Druh plynu: stlačený vzduch pro dýchání
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.01.4e-101
14 | Dodávka a montáž měděná trubka 12x1 | 40 | m | 0 | 0
ČSN EN 13348 včetně tvarovek
15 | Dodávka a montáž měděná trubka 18x1 | 50 | m | 0 | 0
ČSN EN 13348 včetně tvarovek
16 | Dodávka a montáž Ag pájka 45 + pasta | 280 | g | 0 | 0
40x2g + 50x4g = 540g
17 | Dodávka a montáž chránička potrubí | 8 | ks | 0 | 0
ocelová trubka 26,9x2,6/0,5m
včetně vnějšího a vniřního základního nátěru
utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační
schopnosti potrubí
18 | Zaslepení potrubí Cu do DN25 | 7 | ks | 0 | 0
Poř. | Název materiálu | Množství | Měrná | Množství | Cena
č. |  | Dodávky | jednotka | dodávky | celkem
|  | Montáže |  | a montáže | za položku
|  |  |  | /Kč/ | /Kč/
19 | Napojení na stávající rozvod | 1 | ks | 0 | 0
20 | Ochranný plyn pro pájení Cu trubek | 90 | m tr. | 0 | 0
dle ČSN EN 7396-1
21 | Značení a barevné označení potrubí | 90 | m tr. | 0 | 0
dle ČSN EN 7396-1
22 | Propláchnutí rozvodu dusíkem do DN 25 | 90 | m tr. | 0 | 0
23 | Úseková tlaková zkouška | 2 | ks | 0 | 0
dle ČSN EN 7396-1
24 | Závěrečná tlaková zkouška | 1 | ks | 0 | 0
dle ČSN EN 7396-1
| Cena celkem /Kč/ |  |  |  | 0
Instalační komplexy
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.01.4e-101, 103
25 | Dodávka a montáž | 1 | ks | 0 | 0
Lůžková osvětlovací rampa pro 2 lůžka
lůžkový modul 1650mm, celková délka 3300mm
Dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod
značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec
Provedení dle ČSN EN 7396-1
Vybavení pro 1 lůžko:
1xO,T, zásuvky 230V, zásuvky ABB, vývody SLP
přímé, nepřímé a noční osvětlení
Provedení a vybavení viz. výkres číslo D.1.01.4e-103
26 | Dodávka a montáž | 6 | ks | 0 | 0
Lůžková osvětlovací rampa pro 3 lůžka
lůžkový modul 1650mm, celková délka 4950mm
Dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod
značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec
Provedení dle ČSN EN 7396-1
Vybavení pro 1 lůžko:
1xO,T, zásuvky 230V, zásuvky ABB, vývody SLP
přímé, nepřímé a noční osvětlení
Provedení a vybavení viz. výkres číslo D.1.01.4e-103
| Cena dodávky celkem /Kč/ |  |  |  | 0
Ventilové krabice
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.01.4e-101
27 | Dodávka a montáž | 2 | ks | 0 | 0
ventilová krabice v provedení pod omítku - O,T
G3/4"-2x, (připojení 18x1-2x), vstupní místo NIST-2x
kontrolní manometr 2x, čidlo klinického alarmu 2x
Provedení dle ČSN EN 7396-1
Provedení viz. výkres číslo D.1.01.4e-104
| Cena dodávky celkem /Kč/ |  |  |  | 0
Poř. | Název materiálu | Množství | Měrná | Množství | Cena
č. |  | Dodávky | jednotka | dodávky | celkem
|  | Montáže |  | a montáže | za položku
|  |  |  | /Kč/ | /Kč/
Alarmový systém
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.01.4e-101
28 | Dodávka a montáž signalizační hlásič | 1 | ks | 0 | 0
klinického alarmu - 4 místa včetně zdroje
Provedení dle ČSN EN 7396-1
| Cena dodávky celkem /Kč/ |  |  |  | 0
Konzole a příchytný materiál:
| Dodání a zhotovení konzol, pomocný příchytný | Materiálové provedení a vzdálenosti podpor
| materiál, tr. objímky, dodání a osazení hmoždinek | dle ČSN EN 7396-1
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.01.4e-101
29 | konzola (podpěra) pro 1xCu8x1 | 20 | ks | 0 | 0
max. vzdálenost podpor 1,0 metru -20:1,0=20
30 | konzola (podpěra) pro 1xCu12x1 | 80 | ks | 0 | 0
max. vzdálenost podpor 1,0 metru - 80:1,0=80
31 | konzola (podpěra) pro 1xCu18x1 | 67 | ks | 0 | 0
max. vzdálenost podpor 1,5 metru - 100:1,5=67
| Cena celkem /Kč/ |  |  |  | 0
Ostatní
32 | Demontáž stávajících rozvodů kyslíku | 8 | HZS | 0 | 0
a stlačeného vzduchu včetně lékařských panelů
33 | Zkoušky a revize dle ČSN EN 7396-1 | 6 | HZS | 0 | 0
34 | Zahájení a vedení stavby | 1 | ks | 0 | 0
Činnost pracovníka dodavatelské firmy odpovědného za stavbu, prohlídka stavby před montáží, zaměření, vzorkování, zajištění skladových prostor
35 | Ukončení a předání stavby | 1 | ks | 0 | 0
Činnost pracovníka dodavatelské firmy odpovědného za stavbu, předávací protokoly, atesty, předání rozvodů do užívání, zaškolení obsluhy
36 | Přesun materiálu, vnitrostaveništní přeprava | 1 | ks | 0 | 0
| Cena celkem /Kč/ |  |  |  | 0
| CENA DODÁVKY A MONTÁŽE CELKEM /Kč/ |  |  |  | 0
Ceny jsou bez DPH, jsou platné pro 04/2024. Přesné stanovení ce provede vybraný dodavatel.
| Liberec, 04/2024 |  | Vypracoval: Ing. Kvapil Zdeněk

## D.1.01.4e-2.etapa
Poř. | Název materiálu | Množství | Měrná | Množství | Cena
č. |  | Dodávky | jednotka | dodávky | celkem
|  | Montáže |  | a montáže | za položku
|  |  |  | /Kč/ | /Kč/
Nem. Písek a. s., Stavební úpravy lůžkových jednotek interny v budově G - 2.etapa (3.NP)
Druh plynu: kyslík
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.01.4e-102
1 | Dodávka a montáž měděná trubka 8x1 | 20 | m | 0 | 0
ČSN EN 13348 včetně tvarovek
2 | Dodávka a montáž měděná trubka 12x1 | 40 | m | 0 | 0
ČSN EN 13348 včetně tvarovek
3 | Dodávka a montáž měděná trubka 18x1 | 50 | m | 0 | 0
ČSN EN 13348 včetně tvarovek
4 | Dodávka a montáž Ag pájka 45 + pasta | 320 | g | 0 | 0
20x2g +40x2g + 50x4g = 320g
5 | Dodávka a montáž chránička potrubí | 10 | ks | 0 | 0
ocelová trubka 26,9x2,6/0,5m
včetně vnějšího a vniřního základního nátěru
utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační
schopnosti potrubí
6 | Zaslepení potrubí Cu do DN25 | 10 | ks | 0 | 0
7 | Napojení na stávající rozvod | 1 | ks | 0 | 0
8 | Dodávka a montáž | 2 | ks | 0 | 0
Lékařský panel s rychlospojkou pod omítku
připojení musí být specifické pro daný plyn,
dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod
značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec
dle ČSN EN 7396-1
9 | Ochranný plyn pro pájení Cu trubek | 110 | m tr. | 0 | 0
dle ČSN EN 7396-1
10 | Značení a barevné označení potrubí | 110 | m tr. | 0 | 0
dle ČSN EN 7396-1
11 | Propláchnutí rozvodu dusíkem do DN 25 | 110 | m tr. | 0 | 0
12 | Úseková tlaková zkouška | 2 | ks | 0 | 0
dle ČSN EN 7396-1
13 | Závěrečná tlaková zkouška | 1 | ks | 0 | 0
dle ČSN EN 7396-1
| Cena celkem /Kč/ |  |  |  | 0
Druh plynu: stlačený vzduch pro dýchání
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.01.4e-102
14 | Dodávka a montáž měděná trubka 12x1 | 40 | m | 0 | 0
ČSN EN 13348 včetně tvarovek
15 | Dodávka a montáž měděná trubka 18x1 | 50 | m | 0 | 0
ČSN EN 13348 včetně tvarovek
16 | Dodávka a montáž Ag pájka 45 + pasta | 280 | g | 0 | 0
40x2g + 50x4g = 540g
17 | Dodávka a montáž chránička potrubí | 8 | ks | 0 | 0
ocelová trubka 26,9x2,6/0,5m
včetně vnějšího a vniřního základního nátěru
utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační
schopnosti potrubí
18 | Zaslepení potrubí Cu do DN25 | 8 | ks | 0 | 0
Poř. | Název materiálu | Množství | Měrná | Množství | Cena
č. |  | Dodávky | jednotka | dodávky | celkem
|  | Montáže |  | a montáže | za položku
|  |  |  | /Kč/ | /Kč/
19 | Napojení na stávající rozvod | 1 | ks | 0 | 0
20 | Ochranný plyn pro pájení Cu trubek | 90 | m tr. | 0 | 0
dle ČSN EN 7396-1
21 | Značení a barevné označení potrubí | 90 | m tr. | 0 | 0
dle ČSN EN 7396-1
22 | Propláchnutí rozvodu dusíkem do DN 25 | 90 | m tr. | 17 | 1530
23 | Úseková tlaková zkouška | 2 | ks | 0 | 0
dle ČSN EN 7396-1
24 | Závěrečná tlaková zkouška | 1 | ks | 0 | 0
dle ČSN EN 7396-1
| Cena celkem /Kč/ |  |  |  | 1530
Instalační komplexy
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.01.4e-102, 103
25 | Dodávka a montáž | 2 | ks | 0 | 0
Lůžková osvětlovací rampa pro 2 lůžka
lůžkový modul 1650mm, celková délka 3300mm
Dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod
značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec
Provedení dle ČSN EN 7396-1
Vybavení pro 1 lůžko:
1xO,T, zásuvky 230V, zásuvky ABB, vývody SLP
přímé, nepřímé a noční osvětlení
Provedení a vybavení viz. výkres číslo D.1.01.4e-103
26 | Dodávka a montáž | 6 | ks | 0 | 0
Lůžková osvětlovací rampa pro 3 lůžka
lůžkový modul 1650mm, celková délka 4950mm
Dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod
značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec
Provedení dle ČSN EN 7396-1
Vybavení pro 1 lůžko:
1xO,T, zásuvky 230V, zásuvky ABB, vývody SLP
přímé, nepřímé a noční osvětlení
Provedení a vybavení viz. výkres číslo D.1.01.4e-103
| Cena dodávky celkem /Kč/ |  |  |  | 0
Ventilové krabice
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.01.4e-102
27 | Dodávka a montáž | 2 | ks | 0 | 0
ventilová krabice v provedení pod omítku - O,T
G3/4"-2x, (připojení 18x1-2x), vstupní místo NIST-2x
kontrolní manometr 2x, čidlo klinického alarmu 2x
Provedení dle ČSN EN 7396-1
Provedení viz. výkres číslo D.1.01.4e-104
| Cena dodávky celkem /Kč/ |  |  |  | 0
Poř. | Název materiálu | Množství | Měrná | Množství | Cena
č. |  | Dodávky | jednotka | dodávky | celkem
|  | Montáže |  | a montáže | za položku
|  |  |  | /Kč/ | /Kč/
Alarmový systém
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.01.4e-102
28 | Dodávka a montáž signalizační hlásič | 1 | ks | 0 | 0
klinického alarmu - 4 místa včetně zdroje
Provedení dle ČSN EN 7396-1
| Cena dodávky celkem /Kč/ |  |  |  | 0
Konzole a příchytný materiál:
| Dodání a zhotovení konzol, pomocný příchytný | Materiálové provedení a vzdálenosti podpor
| materiál, tr. objímky, dodání a osazení hmoždinek | dle ČSN EN 7396-1
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.01.4e-102
29 | konzola (podpěra) pro 1xCu8x1 | 20 | ks | 0 | 0
max. vzdálenost podpor 1,0 metru -20:1,0=20
30 | konzola (podpěra) pro 1xCu12x1 | 80 | ks | 0 | 0
max. vzdálenost podpor 1,0 metru - 80:1,0=80
31 | konzola (podpěra) pro 1xCu18x1 | 67 | ks | 0 | 0
max. vzdálenost podpor 1,5 metru - 100:1,5=67
| Cena celkem /Kč/ |  |  |  | 0
Ostatní
32 | Demontáž stávajících rozvodů kyslíku | 8 | HZS | 0 | 0
a stlačeného vzduchu včetně lékařských panelů
33 | Zkoušky a revize dle ČSN EN 7396-1 | 6 | HZS | 0 | 0
34 | Zahájení a vedení stavby | 1 | ks | 0 | 0
Činnost pracovníka dodavatelské firmy odpovědného za stavbu, prohlídka stavby před montáží, zaměření, vzorkování, zajištění skladových prostor
35 | Ukončení a předání stavby | 1 | ks | 0 | 0
Činnost pracovníka dodavatelské firmy odpovědného za stavbu, předávací protokoly, atesty, předání rozvodů do užívání, zaškolení obsluhy
36 | Přesun materiálu, vnitrostaveništní přeprava | 1 | ks | 0 | 0
| Cena celkem /Kč/ |  |  |  | 0
| CENA DODÁVKY A MONTÁŽE CELKEM /Kč/ |  |  |  | 1530
Ceny jsou bez DPH, jsou platné pro 04/2024. Přesné stanovení ce provede vybraný dodavatel.
| Liberec, 04/2024 |  | Vypracoval: Ing. Kvapil Zdeněk