NÁZEV AKCE:	NEMOCNICE TÁBOR, a. s.

Magnetická rezonance

INVESTOR:	Nemocnice Tábor, a.s.

Kpt. Jaroše 2000, 390 02 Tábor

STUPEŇ:	Dokumentace pro provedení stavby

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

PROJEKTANT: 	Ing. Jana Gálová

Autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb

ČKAIT – 1003769

ADRESA: 	Kroftova 45, Brno 616 00

TEL./FAX:	543 246 050

E-MAIL:	jgalova@sky.cz

DATUM:	Duben 2013

1. SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ

Tato zpráva byla zpracována podle základních norem, předpisů a ostatních podkladů:

- projektová dokumentace - půdorysy, řezy, souhrnná technická zpráva;

- platné normy požární bezpečnosti staveb :

- ČSN 73 0835 – Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče;

- ČSN 73 0802 – Nevýrobní objekty;

- ČSN 73 0834 – Změny staveb

- ČSN 73 0810 – Společná ustanovení;

- Zákon 133/85 Sb. o PO ve znění pozdějších předpisů;

- Vyhl. MV č. 246/2001 Sb. o požární prevenci;

- Vyhl. MV č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb.

- Požárně bezpečnostní řešení – Stavební úpravy východního pavilonu chirurgických oborů v areálu Nemocnice Tábor vypracované Radkem Příhodou v dubnu 2009

## 2. technická Zpráva

Předmětem projektu je rekonstrukce pracoviště magnetické rezonance v části 1.NP budovy B Nemocnice Tábor, a.s.

Objekt má 4 nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží.

Současný stav konstrukcí budovy je v dobrém stavu. Do architektury objektu není v rámci stavebních úprav zasahováno. Jedná se pouze o dispoziční změny v rámci stávajícího provozu. Prostor je upraven pro osazení nové technologie.

Stavební úpravy zahrnují:

- Vybourání stávajících příček a provedení nových příček

- Dozdívky otvorů, nové povrchové úpravy, výměna podhledů

- Nová elektroinstalace

- Nová strojovna VZT a rozvody VZT pro magnetickou rezonanci

Svislé i vodorovné konstrukce jsou nehořlavé (železobetonový nosný skelet a stropy, cihelné zdivo). Využití objektu se nemění - suterén je beze změny, v 1.NP jsou pouze drobné dispoziční úpravy, využití je beze změny, využití 2 - 4.N.P. se nemění - v těchto podlažích jsou lůžkové jednotky, ve 3.N.P je umístěna JIP.

V rámci stavebních úprav není do nosných konstrukcí zasahováno.

Nové příčky jsou zděné z keramických tvárnic, případné dozdívky z cihel plných pálených.

Rekonstrukcí nedochází ke zvětšení počtu evakuovaných osob.

Řešené prostory budou vybaveny zařízením EPS, čidla budou instalována nad i pod podhledy.

3. Požárně bezpečnostní řešení

Objekt nemocnice je řešen podle ČSN 73 0835, jedná se o zdravotnické zařízení skupiny LZ2.

Požární výška objektu se stavebními úpravami nezvětšuje.

Konstrukční systém objektu se nemění (DP1 - nehořlavý).

Rekonstrukcí ambulantního pracoviště nedochází ke zvětšení požárního zatížení ani ke zvětšení stupně požární bezpečnosti. Požární úsek se uvažuje ve III.SPB.

V souladu s ČSN 73 0834 se jedná o změnu stavby skupiny I.

Změna stavby splňuje podmínky pro změny staveb skupiny I podle ČSN 73 0834 čl.3.3 a čl.3.2:

- nedochází ke zvýšení požárního rizika o více než 15 kg.m-2 tj. ke změně průměrného požárního zatížení.

- nedochází ke zvýšení počtu osob unikajících z měněného objektu nebo jeho části

- nedochází ke zvýšení počtu osob s omezenou schopností pohybu nebo neschopných samostatného pohybu o více než 12 osob na kterékoliv únikové cestě z objektu;

- nedochází k záměně věcně příslušné projektové normy.

- nedochází ke změně objektu nástavbou, vestavbou, přístavbou nebo k jiným podstatným stavebním změnám.

Stavebními úpravami nedochází ke změně stávajícího dělení na požární úseky ani k jinému zásadnímu zásahu do stávajícího řešení požární bezpečnosti.

Podle kap. 4 ČSN 73 0834 jsou na změny staveb skupiny I tyto požadavky :

Ad čl.4a)

- požární odolnost měněných prvků použitých v měněných nosných stavebních konstrukcích, které zajišťují stabilitu objektu nebo jeho části, nebo jsou použity v konstrukcích ohraničujících únikové cesty nebo oddělující prostory dotčené změnou stavby od prostorů neměněných, nesmí být snížena pod původní hodnotu; nepožaduje se však požární odolnost vyšší než 45 minut.

K těmto změnám nedochází.

Vzhledem k hmotnosti technologie je železobetonový strop nad podzemním podlažím vyztužen ocelovými sloupky a nosníky, které však slouží pouze pro zamezení průhybu stropu, neslouží jako nosná konstrukce požárního stropu.

Ad čl.4b)

- třída reakce na oheň stavebních výrobků nebo druh konstrukcí použitých v měněných stavebních konstrukcích nesmí být oproti původnímu stavu zhoršen;

- na nově provedenou povrchovou úpravu stěn a stropů nesmí být použito výrobků třídy reakce na oheň E nebo F ;

- u stropů (podhledů) navíc hmot, které při požáru jako hořící odpadávají nebo odkapávají.

Třída reakce na oheň stavebních výrobků a druh konstrukcí není oproti původnímu stavu zhoršen.

Povrchové úpravy

Na povrchové úpravy stavebních konstrukcí nesmí být užito hmot s indexem šíření plamene is větším než:

- 75 mm/min u stěn

- 50 mm/min u podhledů

Nezávisle na hodnotě indexu šíření plamene nesmí být, kromě nášlapných vrstev podlah nebo lemovacích lišt keramických obkladů či podlahových krytin, použito plastických hmot.

Pro podlahové krytiny lze použít materiály třídy A1fl až Cfl podle ČSN EN 13501-1.

Ad čl.4c)

- šířka a výška kterékoliv požárně otevřené plochy v obvodových stěnách nesmí být zvětšena o více než 10 % původního rozměru nebo se prokáže, že odstupová vzdálenost vyhovuje příslušným technickým normám a předpisům.

K těmto stavebním úpravám nedochází.

Ad čl.4d)

- nově zřizované prostupy všemi stěnami podle čl. 4a) musí být utěsněny podle ČSN 730802.

Případné nové prostupy všemi stěnami musí být utěsněny podle ČSN 73 0810 – podrobně popsáno v čl. 4f (viz dále).

Ad čl.4e)

- nově instalované vzduchotechnické zařízení v objektu musí být provedeno podle ČSN 730872;

- nově instalované vzduchotechnické rozvody v částech objektu nedotčených změnou stavby nebo nečleněných na požární úseky nesmí být z výrobků třídy reakce na oheň B až F.

V rámci technologie magnetické rezonance bude v technické místnosti instalována VZT jednotka, sloužící pouze pro prostor magnetické rezonance.

Ad čl.4f)

- nově zřizované prostupy všemi stropy musí být utěsněny podle ČSN 73 0810.

Nové prostupy požárně dělícími konstrukcemi – přívod elektrického proudu kabelem z podzemního podlaží musí být proveden v souladu s čl. 6.2.1 ČSN 73 0810. V technické místnosti je stávající vpust navazující na kanalizační potrubí, které bude ze strany podzemního podlaží utěsněno.

Prostupy elektrických rozvodů a instalací (vodovodů, kanalizací), technických a technologických zařízení, elektrických rozvodů (kabelů, vodičů) apod., jsou navrženy tak, aby co nejméně prostupovaly požárně dělícími konstrukcemi. Konstrukce, ve kterých se vyskytují tyto prostupy, musí být dotaženy až k vnějším povrchům prostupujících zařízení a to ve stejné skladbě a se stejnou požární odolností jakou má požárně dělící konstrukce. Požárně dělící konstrukce může být případně i zaměněna (nebo upravena) v dotahované části k vnějším povrchům prostupů za předpokladu, že nedojde ke snížení požární odolnosti a ani ke změně druhu konstrukce.

Podle čl. 6.2.2 ČSN 73 0810 u dále uvedených prostupů požárně dělícími konstrukcemi se kromě úpravy podle čl. 6.2.1 ČSN 73 0810 zabraňuje šíření požáru hmotou (výrobkem) potrubí a vnitřním prostorem potrubí, nebo jiného prostupujícího zařízení. Toto těsnění prostupů se zajišťuje pomocí manžet, tmelů a jiných výrobků (dále jen manžet) jejichž požární odolnost EI je určena požadovanou odolností požárně dělící konstrukce, za postačující se považuje odolnost do 90 minut; těsnění prostupů se hodnotí podle čl. 7.5.8 ČSN EN 13501-2:2008, a to v těchto případech:

- kanalizační potrubí třídy reakce na oheň B až F (tj. všechna kromě nehořlavého potrubí třídy reakce na oheň A1 a A2), světlého průřezu >8000mm2 (Ø>100mm) jde-li o vertikální polohu potrubí, nebo >12500mm2 (Ø>126mm), jde-li o horizontální polohu potrubí s odchylkou do 15° (EI-UU nebo EI-CU),

- Kabelových a jiných elektrických rozvodů tvořených svazkem vodičů, pokud tyto rozvody prostupují jedním otvorem, mají izolace (povrchové úpravy) šířící požár a jejich celková hmotnost je větší než 1,0 kg.m-1 - započítávají se jen látky (izolace), které mohou hořet (ustanovení se netýká vodičů a kabelů podle ČSN 730802 či ČSN 730804, vodičů a kabelů, které nešíří požár podle norem řady ČSN EN 50266 a zařízení navrhovaných podle ČSN 730848).

Pokud požárně dělící konstrukcí prostupuje vedle sebe více potrubí a jsou většího průřezu než 2000mm2, přičemž jejich vzájemná osová vzdálenost je menší než 300mm, musí být všechna tato potrubí utěsněna manžetami podle čl. 7.5.8 ČSN EN 13501-2:2008.

Jestliže se jedná o prostupy podle tohoto článku, musí se kromě tohoto zaplnění konstrukce až k vnějšímu povrchu potrubí (podle čl. 6.2.1 ČSN 73 0810) provedeno i utěsnění manžetou vyhovující čl. čl. 7.5.8 ČSN EN 13501-2:2008; tím se zajistí, že ani vnitřním otvorem potrubí či jeho hořlavou hmotou nedojde k šíření požáru. Kromě toho může toto těsnění manžetou zajistit i lepší těsnost styku mezi vnějším povrchem potrubí a požárně dělící konstrukcí. Prostupy realizované podle čl. 6.2.2 ČSN 73 0810 musí být zřetelně označeny štítkem s informacemi o požární odolnosti, druhu nebo typu ucpávky, datu provedení, firmě, adrese a jméně zhotovitele, označení výrobce systému (podle vyhlášky MV ČR č. 23/2008 Sb. §9 odstavec 6).

Potrubí, která mají menší světlé průřezové plochy než stanoví 6.2.2 ČSN 73 0810, nebo mají třídu reakce na oheň A1, A2, se nemusí klasifikovat podle čl. 7.5.8 ČSN EN 13501-2:2008, avšak musí být upraveny podle čl. 6.2.1 ČSN 73 0810.

V měněném prostoru nebudou instalovány požární klapky.

Ad čl.4g)

- v měněné části objektu nesmí být původní únikové cesty zúženy ani prodlouženy nebo se prokáže, že jejich rozměry odpovídají normovým požadavkům a ani jiným způsobem nesmí být oproti původnímu stavu zhoršena jejich kvalita.

Změny stavby nezužují, neprodlužují ani jiným způsobem nezhoršují kvalitu únikových cest v objektu. Rekonstrukcí nedochází ke zvětšení počtu evakuovaných osob.

Podle ČSN 73 0810 čl. 5.5.9 musí mít všechny dveře vyskytující se na únikových cestách ve směru úniku kování, které umožní po vyhlášení poplachu otevření uzávěru ručně či samočinně (bez užití jakýchkoliv nástrojů), ať již je uzávěr běžně zamčený, zablokovaný, či jinak zajištěný proti vloupání – kování dle ČSN EN 179.

Ad čl.4h)

- při změnách technického zařízení budov podle ČSN 73 0834 čl. 3.3.b) musí být vytvořen požární úsek z prostorů, u nichž to ČSN 73 0802 nebo přidružené normy jmenovitě vyžadují.

K těmto stavebním úpravám nedochází. Změnou stavby nevznikají požadavky na vytvoření nových požárních úseků.

Elektroinstalace

Elektroinstalace bude provedena v souladu s kapitolou 12.9 ČSN 73 0802 a v souladu s ČSN 73 0848.

Elektrická zařízení nesloužící protipožárnímu zabezpečení

V souladu s čl. 12.9.3 ČSN 73 0802 elektrická zařízení, která neslouží protipožárnímu zabezpečení objektu, se požárně posuzují jen tehdy, pokud hmotnost izolace vodičů a kabelů, popř. hořlavých částí elektrických rozvodů přesáhne 0,2 kg na m3 obestavěného prostoru místnosti, přičemž podle ČSN 73 0818 připadá na osobu v posuzované místnosti méně než 10 m2 půdorysné plochy.

V případě, že budou překročeny tyto podmínky, pak se za vyhovující řešení volně vedených vodičů a kabelů se považují vodiče a kabely, které vyhovují požadavkům podle 12.9.2a) – mohou být volně vedeny, pokud splňují třídu reakce na oheň B2ca s1,d0.

Nebo musí být vedeny pod omítkou s krytím nejméně 10mm, popř. vedeny v samostatných drážkách, uzavřených truhlících či kanálech, nebo mohou být chráněny protipožárními nástřiky popř. deskami z výrobků třídy reakce na oheň A1 nebo A2 tl. min. 10mm, tyto ochrany musí vykazovat požární odolnost EI 30/DP1.

V souladu s čl. 6.1.7 ČSN 73 0810 rozvaděče elektrické energie, umístěné v instalačních šachtách či v lokálních skříňových prostorách apod. se posuzují jako samostatné PÚ zařazené do II.SPB s požadovanou požární odolností požárně dělících konstrukcí EI30/DP1 a s požárními uzávěry EI15/DP1-Sm (kouřotěsné).

Nouzové osvětlení

V souladu s čl. 6.4.9 ČSN 73 0835 únikové cesty, které slouží evakuaci pacientů, musí být vybaveny nouzovým osvětlením.

Ad čl.4i)

- v měněné části objektu nesmí být změnou stavby zhoršeny původní parametry zařízení umožňující protipožární zásah, příjezdová komunikace, nástupní plochy, zásahové cesty a vnější odběrná místa požární vody. U vnitřních hadicových systémů lze ponechat původní hydranty včetně stávající funkční výzbroje;

- v měněné části objektu musí být rozmístněny přenosné hasící přístroje podle zásad 
ČSN 73 0802 nebo přidružených norem – v požárním úseku budou instalovány celkem 2 ks přenosného hasicího přístroje práškového s hasicí schopností 21A.

Stav žádného z uvedených zařízení pro protipožární zásah není dotčen ani není jinak omezena jeho funkčnost.

EPS – elektrická požární signalizace

Řešené prostory jsou vybaveny stávajícím zařízením EPS – které musí být z důvodu výměny podhledů (třídy reakce na oheň A1) dočasně demontováno a znova nainstalováno.

EPS bude zpětně instalováno ve stejném rozsahu jako doposud a i v případě demontáže a zpětné montáže musí zůstat v provozu. Po dokončení zpětné montáže bude provedena zkouška funkčnosti.

Provozuschopnost zařízení EPS v celém požárním úseku bude u kolaudace doložena revizí EPS.

4. Závěr

Změna nezhoršuje evakuaci osob ani jinak nenarušuje a nezhoršuje stávající požárně bezpečnostní řešení stavby.