Technická zpráva

Obsah :

1. Úvod

2. Výchozí podklady

3. Požadované parametry mikroklimatu

4. Charakteristika, technické řešení a popis zařízení

5. Výkonové parametry

6. Požadavky na navazující profese

7. Bezpečnostní opatření

8. Hluková opatření

9. Protipožární opatření

10. Montáž, údržba

11. Nátěry

12. Izolace

13. Požadavky na uvádění do provozu

1. Úvod

Projekt pro provedení stavby řeší nucené větrání a dochlazování místností určených pro pracoviště magnetické rezonance ve východním křídle budovy B Nemocnice Tábor v 1NP.

Pro větrání je navržená kompaktní vzduchotechnická jednotka v hygienickém provedení a pro dochlazování požadovaných místností je navržený klimatizační SPLIT systém.

2. Výchozí podklady

- Stavební výkresy

- Situace objektu

- Koordinační jednání

- Požadavky investora

- Platné české technické normy, předpisy a směrnice

  - ČSN EN 12792 - Větrání budov - Značky, terminologie a grafické značky

  - ČSN 12 0017- Metody měření a hodnocení hluku vzduchotechnických zařízení

  - ČSN EN 1505 - Větrání budov - Kovové plechové potrubí a armatury pravoúhlého průřezu

  - ČSN EN 1506 - Větrání budov - Kovové plechové potrubí a armatury kruhového průřezu

  - ČSN EN 13180 - Větrání budov - Potrubí - Rozměry a požadavky na pružné potrubí

  - ČSN EN 12237 - Větrání budov - Potrubí - Pevnost a těsnost kovového plechového potrubí kruhového průřezu

  - ČSN EN 12237 - Větrání budov - Potrubí - Rozměry kruhových přírub pro všeobecné větrání

  - ČSN EN 12236 - Větrání budov - Závěsy a uložení potrubí - Požadavky na pevnost

  - ČSN 12 2002 -Ventilátory. Všeobecné bezpečnostní požadavky

  - ČSN 12 4000 - Vzduchotechnika. Odlučovače a filtry. Společná ustanovení

  - ČSN EN 12236 - Větrání budov - Závěsy a uložení potrubí - Požadavky na pevnost

  - ČSN EN 779 - Filtry na odlučování částic pro všeobecné větrání - Stanovení filtračních parametrů

  - ČSN EN ISO 14644-1 - Čisté prostory a příslušné řízené prostředí - Část 1: Klasifikace čistoty vzduchu

  - ČSN EN ISO 14698-1 - Čisté prostory a příslušné řízené prostředí - Regulace biologického znečistění - Část 1: Hlavní principy a metody

  - ČSN 12 7001 - Vzduchotechnická zařízení. Klimatizační jednotky. Řady základních parametrů

  - ČSN EN 1886 - Větrání budov - Potrubní prvky - Mechanické vlastnosti

  - ČSN EN 13053 - Větrání budov - Vzduchotechnické manipulační jednotky - Hodnocení a provedení jednotek a částí

  - ČSN 12 7010 - Navrhování větracích a klimatizačních zařízení

  - ČSN EN 13465 - Větrání budov - Výpočtové metody pro stanovení průtoku vzduchu v obydlích

  - ČSN EN 12599 - Větrání budov - Zkušební postupy a měřící metody pro přejímky instalovaných větracích a klimatizačních systémů

  - ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb

  - ČSN 73 0872 - Ochrana staveb proti šíření požáru  vzduchotechnickým zařízením.

  - ČSN 73 0835 - Požární bezpečnost staveb. Budovy zdravotnických zařízení

  - ČSN 73 0548 - Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů

  - Vyhláška Ministerstva vnitra 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru

  - Zákon 258/2001 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

  - Nařízení vlády 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci - včetně změn  523/2002 Sb. a  441/2004 Sb.

  - Nařízení vlády 502/2001 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací - včetně změny 80/2004 Sb.

  - Vyhláška 89/2001 Sb. Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví podmínky pro zařazování  prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biolog. Expozičních testů a náležitostí hlášení prací s azbestem a biolog. činiteli.

  - Vyhláška Ministerstva zdravotnictví 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb

  - Nařízení vlády 163/2002 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky

  - Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu

  - Věstník Ministerstva zdravotnictví ČR, částka 5-6/1992

  - Zahraniční standardy pro navrhování a provoz klimatizace ve zdravotnictví STP 2002

  - Sborník technických řešení Nemocnice s poliklinikou I. a II. typu - Zdravoprojekt Praha

3.  Klimatické a provozní podmínky

Výpočtové hodnoty venkovního vzduchu:

- Lokalita: 			Tábor

- Nadmořská výška:	437 m

- Venkovní teploty:          	zima te = - 15 °C

léto   te =   30 °C

- Entalpie léto:		58 kJ/kg s.v.

4.  Požadované parametry mikroklimatu

| č.m. | Název místnosti | výměna vzduchu [x/h] | množství vzduchu [m3/h] | vnitř.teplota léto / zima [°C] | Relativní vlhkost [%r.v.] | Tepelná zátěž [kW] | Hladina hluku [dB(A)] | Stupeň filtrace |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 | Čekárna | 6,0 | 340 | 22-24 | - | - | 45 | F9 |
| 102 | Svlékací box | 4,5 | 30 | 22-24 | - | - | 40 | F9 |
| 103 | Svlékací box | 4,5 | 30 | 22-24 | - | - | 40 | F9 |
| 104 | Přípravna | 5,0 | 230 | 22-24 | - | - | 45 | F9 |
| 105 | Ovladovna | 8,0 | 220 | 15-30 | 30-70 | 2,0 | 45 | F9 |
| 106 | Popisovna | 4,0 | 120 | 22-24 | - | - | 45 | F9 |
| 107 | Vyšetřovna MR | 8,0 | 640 | 18-22 | 40-60 | 3,4 | 40 | F9 |
| 108 | Technická místn. | 3,0 | 120 | 18-24 | 40-70 | 11,3 | - | - |

4. Charakteristika, technické řešení a popis zařízení

Pracoviště magnetické rezonance je situován do 1.NP ve východním křídle budovy B. Pro nucené větrání místností pracoviště je navržená vzduchotechnická jednotka umístěná na ocelové konstrukci v technickém zázemí technologie rezonance (m.č.108). Centrální VZT jednotka bude zajišťovat přívod i odvod vzduchu a je ve složení rekuperační výměník, 2-stupňová filtrace (G4+F9), teplovodní ohřev, přímé chlazení a ventilátorové komory. Tryska parního zvlhčovače bude z prostorových důvodů umístěná mimo VZT jednotku do plastového potrubí v technické místnosti. Místnosti s tepelnými zisky budou vybaveny klimatizačními jednotkami tak, aby byly zajištěny požadované mikroklimatické podmínky. Kondenzační venkovní jednotky budou umístěny ve vyhrazeném prostoru za zdí technické místnosti.

Dispoziční návrh pracoviště MR vychází z prostorových a konstrukčních možností budovy. Vzdálenosti dílčích technických zařízení od plánovaného centra magnetického pole jsou na hranici obecně deklarovaných limitů pro přístroj 1,5 T. Potenciální dodavatel MR tak musí být obeznámen s kompletní projektovou dokumentací tak, aby byl schopen dané podmínky zohlednit při návrhu a výrobě konkrétní technologie.

Seznam zařízení:

Zař.č.1 – Větrání místností pracoviště MR

Zař.č.2 – Větrání technické místnosti m.č.108

Zař.č.3 – Chlazení technické místnosti m.č.108

Zař.č.4 – Chlazení vyšetřovny MR m.č.107

Zař.č.5 – Chlazení ovladovny m.č.105

Zař.č.1 – Větrání místností pracoviště MR

Pro nucené větrání čekárny (m.č.101), svlékacích boxů (m.č.102,103), přípravny (m.č.104), ovladovny (m.č.105), popisovny (m.č.106) a vyšetřovny MR (m.č.107) je navržena centrální rekuperační jednotka standardu KLM02 v hygienickém provedení. Horizontální jednotka bude umístěna v technické místnosti (m.č.108) na zdi pod stropem a ovládání je uvažováno v místnosti ovladovny (přesné umístění bude při realizaci odsouhlaseno investorem). V technické místnosti bude na zdi pod VZT jednotkou také umístěn parní zvlhčovač pro vlhčení vzduchu v zimních měsících. Tryska zvlhčovače bude umístěna v potrubním dílu s odvodem kondenzátu. V létě se neuvažuje s režimem odvlhčení. Invertorová kondenzační jednotka přímého chlazení bude umístěna venku v technickém dvorku.

Přívodní upravený čerstvý vzduch (ohřev/chlazení, filtrace G4+F9, zvlhčování) bude dopravován do jednotlivých místností přes pozinkové a nad podhledem vyšetřovny MR plastové potrubí. V potrubním rozvodu jsou umístěné tlumiče hluku pro dodržení nejvyšší přípustné hladiny vnitřního hluku LAmaxp= 40-50 dB(A) dle druhu a účelu provozů jednotlivých místností. Distribuce vzduchu bude ve vyšetřovně zajištěna přes plastovou vyústku umístěnou v podhledu. V ostatních místnosti je distribuce uvažována přes talířové ventily osazené v podhledu. Přívodní potrubní trasy budou opatřeny tepelnou izolací tl.20mm (minerální vata s AL fólií, samolepící miralon). Potrubí sání do VZT jednotky bude v technické místnosti opatřeno tepelnou izolací tl.60mm. Sání čerstvého vzduchu bude přes AL protidešťovou žaluzii umístěnou ve stávajícím oknu, kde bude vyměněna skleněná výplň. Žaluzie musí být osazena 1500mm od sousedního okna z důvodu požární bezpečnosti.

Odtah znehodnoceného vzduchu bude rovněž dopravován přes pozinkové a nad podhledem vyšetřovny MR plastové potrubí. V rekuperačním výměníku jednotky bude využito odpadního tepla či chladu pro úpravu přiváděného vzduchu. V potrubním rozvodu jsou umístěné tlumiče hluku pro dodržení nejvyšší přípustné hladiny vnitřního hluku LAmaxp= 40-50 dB(A) dle druhu a účelu provozů jednotlivých místností. Odtah znehodnoceného vzduchu bude ve vyšetřovně zajištěn přes plastovou vyústku umístěnou v podhledu. V ostatních místnosti je odtah uvažován přes talířové ventily osazené v podhledu. Odvodní potrubní trasy budou opatřeny tepelnou izolací tl.20mm (minerální vata s AL fólií, samolepící miralon) pouze k příčce mezi vyšetřovnou a přípravnou. Potrubí výfuku z VZT jednotky bude v technické místnosti opatřeno tepelnou izolací tl.60mm. Výfuk vzduchu do venkovního prostoru bude přes AL protidešťovou žaluzii.

Ovládání VZT zařízení je uvažováno v místnosti ovladovny, kde bude mít obsluha možnost pouze zapnout či vypnout jednotku. Součástí ovladače bude signalizace chodu či poruchy zařízení. Teplota a vlhkost přiváděného vzduchu bude možné nastavit na displeji rozvaděče MaR nebo dálkově z velínu.

Zař.č.2 – Větrání technické místnosti m.č.108

Pro větrání technické místnosti bude sloužit malý nástěnný vetilátorek vybavený s nastavitelným časovým doběhem.

Přívod vzduchu do místnosti bude zajištěn infiltrací přes dveřní mřížku (dodávka stavby) nebo přes štěrbinu podříznutých dveří.

Odtah vzduchu bude zajišťovat nástěnný vetilátorek osazený na zdi technické místnosti. Výfuk do venkovního prostředí bude přes samotížnou žaluzii. Prostup zdivem bude opatřen tepelnou izolací tl.20mm pro zamezení případné kondenzace.

Zař.č.3 – Chlazení technické místnosti m.č.108

V technické místnosti je umístěná technologie MR, která vyzařuje do prostoru odpadní teplo max.11,3kW. Pro odvedení tepelné zátěže z místnosti bude pod stropem umístěna kazetová klimatizační jednotka systému SPLIT. Klimatizační zařízení bude vybavenou sadou pro celoroční provoz. Kondenzační jednotka bude osazena na ocelové konzole na fasádě objektu. Propojení vnitřní a venkovní jednotky bude izolovaným Cu potrubím (dimenze dle výrobce zařízení).

Ovládání zařízení bude zajišťovat infra-ovladač umístěný na stěně místnosti (přesné umístění bude při realizaci odsouhlaseno investorem).

Zař.č.4 – Chlazení vyšetřovny MR m.č.107

V místnosti vyšetřovny MR je do prostoru z technologie MR vyzařováno odpadní teplo max.3,4kW. Pro odvedení tepelné zátěže z místnosti bude použita kanálová jednotka systému SPLIT. Umístění vnitřní jednotky bude pod stropem v technické místnosti. Pro cirkulaci vnitřního vzduchu budou využity plastové vyústky zař.č.1, na které bude připojené plastové potrubí přes ohebnou izolovanou AL hadici. Potrubí bude opatřenou tepelnou izolací tl.20mm (samolepící miralon). Klimatizační zařízení bude vybavenou sadou pro celoroční provoz. Kondenzační jednotka bude osazena na ocelové konzole na fasádě objektu. Propojení vnitřní a venkovní jednotky bude izolovaným Cu potrubím (dimenze dle výrobce zařízení).

Ovládání zařízení bude zajišťovat infra-ovladač umístěný na stěně místnosti vyšetřovny (přesné umístění bude při realizaci odsouhlaseno investorem).

Zař.č.5 – Chlazení ovladovny m.č.105

V místnosti ovladovny je uvažováno s nástěnnou klimatizační jednotkou systému SPLIT navrženou pro odvedení tepelné zátěže 2,0kW. Klimatizační zařízení bude vybavenou sadou pro celoroční provoz. Kondenzační jednotka bude osazena na ocelové konzole na fasádě objektu. Propojení vnitřní a venkovní jednotky bude izolovaným Cu potrubím (dimenze dle výrobce zařízení).

Ovládání zařízení bude zajišťovat infra-ovladač umístěný na stěně místnosti (přesné umístění bude při realizaci odsouhlaseno investorem).

5. Výkonové parametry

| Jednotka/ ventilátor | Vzduchový výkon |  | Požadované parametry |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Přívod | Odvod | Zima | Léto | Vlh. | Rekupe-race | Topení | Clazení | Napětí | El. příkon | Umístění jednotky |
|  | m3 / h | m3 / h | °C | °C | kg/h | kW | kW | kW | V | kW | č.m. |
| Zař.č.1 - Klimajednotka KLM02 | 1580 |  | -15/24 | 32/18 | 20 | 10 | 9,6 | 13,1 | 400 | 1,10 | 108 |
|  |  | 1580 |  |  |  |  |  |  | 400 | 0,75 | 108 |
| Kondenzační jednotka |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 | 3,09 | venku |
| Parní zvlhčovač |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 | 15,10 | 108 |
| Zař.č.2 - Nástěnný vetilátorek |  | 120 |  |  |  |  |  |  | 230 | 0,02 | 108 |
| Zař.č.3 - Split: Kazetová + kondenzační jednotka |  |  | 7/20 | 24/19 |  |  | 10,0 | 12,5 | 400 | 3,50 | 108 / venku |
| Zař.č.4 - Split: Kanálová + kondenzační jednotka |  |  | 7/20 | 24/19 |  |  | 6,0 | 5,0 | 230 | 1,66 | 108 / venku |
| Zař.č.3 - Split: Nástěnná + kondenzační jednotka |  |  | 7/20 | 24/19 |  |  | 3,2 | 2,5 | 230 | 0,77 | 105 / venku |
| Celkem (kW) |  |  |  |  |  |  | 28,8 | 33,1 |  | 25,99 |  |

6. Požadavky na navazující profese

Stavba :

- provést otvory stavebními konstrukcemi pro průchody VZT a CHL potrubí (o 100 mm větší než jsou rozměry v PD VZT) včetně jejich začištění po montáži

Elektroinstalace:

- provést napájení vč. uzemnění kondenzačních jednotek zař.č.3, 4 a 5   – umístění ve venkovním prostoru

- provést napájení vč. uzemnění zvlhčovače zař.č.1   – umístění v m.č.108

- provést napájení vč. uzemnění a ovládání vetilátorku zař.č.2   – umístění v m.č.108

- provést uzemnění VZT potrubí

Ústřední vytápění:

- zajistit dodávku topné vody 80 /60oC pro vodní ohřívač klimajednotky  zař.č. 1

- provést montáž směšovacího uzlu (uzel dodávka MaR)

Měření a regulace

Profese MaR  bude součástí dodávky vzduchotechniky,tzn.dodavatel VZT  zároveň zajišťuje MaR a bude navržena na základě níže uvedených požadavků :

MaR pro klimatizační jednotku zař.č.1

- vnitřní  provedení

- přívod a odvod vzduchu  – společný chod

- jednootáčkové  motory (frekvenční měniče dodávka VZT)

- řízení teploty od odvodního  vzduchu

- rotační rekuperátor

- rozvaděč MaR cca 10 m od klimajednotky vč. kabeláže

- dálkové ovládání (přesné umístění určí investor)

- vodní ohřev (voda 80/60 °C)

- protimrazová ochrana vodního výměníku

- dodávka směšovacího uzlu

- přímé chlazení

- kondenzační jednotka cca 10 m(přívod ostrého proudu zajišťuje elektro)

- dodávka servopohonů

- měření tlakové diference filtrů

7. Bezpečnostní opatření

Z charakteru  provozu a stanoveného prostředí odpadají bezpečnostní opatření proti nebezpečí výbuchu.

Na vzduchotechnickém potrubí na hranici strojovny jsou osazeny požární klapky , potrubní rozvody procházející přes navazující PÚ jsou izolovány  požární izolací s odolností 45 minut. Průchody VZT potrubí  z instalačních šachet VZT utěsnit  požárními ucpávkami.

8. Hluková opatření

Vzduchotechnická zařízení jsou na sání a výtlacích opatřena tlumiči hluku čímž je zohledněno“Nařízení vlády ČR č. 148/2006 – Ochrana zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“ . Klimajednotka je od stavebních konstrukcí  oddělena uložením přes pryžové podložky.

9. Nátěry

S nátěrem VZT potrubí, které je vyrobeno z pozinkovaného plechu se neuvažuje

9. Izolace

Tepelnou izolací s=4 cm jsou opatřeny potrubní rozvody s upraveným vzduchem več strojovně VZT(ohřev,rekuperace),požární izolací s odolností 45 minut budou opatřeny  potrubní rozvody procházející přes navazující PÚ .

10. Lešení

Montážní práce vzduchotechniky v budově budou prováděny z pracovního (pomocného) lešení do výšky 1,9 m.

Vyšší lešení zajišťuje stavba.