## Rekapitulace
REKAPITULACE CELKOVÝCH NÁKLADŮ STAVBY
Prádelna v areálu Nemocnice České Budějovice, a.s.
SO01 | SO01 - Prádelna |  |  | Sazba DPH
| projektová část | Označení listu | cena | 21%
| Architektonicko stavební řešení | SO01-ARC | 0 | 0
| Zdravotní instalace | SO01-ZTI | 0 | 0
| Elektroinstalace | SO01-EI | 0 | 0
| Měření a regulace | SO01-MaR | 0 | 0
| Vytápění | SO01-UT | 0 | 0
| Vzduchotechnika | SO01-VZT | 0 | 0
| Technologie prádelny |  | 0 | 0
| CENA CELKEM bez DPH |  | 0 | 0
| CENA CELKEM včetně DPH |  | 0
SO02 | SO02 - Zpevněné plochy |  |  | Sazba DPH
| projektová část | Označení listu | cena | 21%
| Zpevněné plochy | SO02 | 0 | 0
| CENA CELKEM bez DPH |  | 0 | 0
| CENA CELKEM včetně DPH |  | 0
SO03 | SO03 - Inženýrské přípojky |  |  | Sazba DPH
| projektová část | Označení listu | cena | 21%
| Kabelová přípojka NN | SO03-EI | 0 | 0
| Přeložka stávající kanalizace | SO03-PK | 0 | 0
| Kanalizační přípojka | SO03-KN | 0 | 0
| Vodovodní přípojka prádelny | SO03-VPP | 0 | 0
| Vodovodní přípojka pro stávající ČOV | SO03-VPČ | 0 | 0
| CENA CELKEM bez DPH |  | 0 | 0
| CENA CELKEM včetně DPH |  | 0
SO04 | SO04 - Parovod |  |  | Sazba DPH
| projektová část | Označení listu | cena | 21%
|  |  | 0 | 0
| CENA CELKEM bez DPH |  | 0 | 0
| CENA CELKEM včetně DPH |  | 0
VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  | Sazba DPH
| projektová část | Označení listu | cena | 21%
| Vedlejší rozpočtové náklady | VRN | 0 | 0
| CENA CELKEM bez DPH |  | 0 | 0
| CENA CELKEM včetně DPH |  | 0
CELÁ STAVBA | CELÁ STAVBA |  |  | Sazba DPH
| projektová část | Označení sekce | cena | 21%
| SO01 - Prádelna | SO01 | 0 | 0
| SO02 - Zpevněné plochy | SO02 | 0 | 0
| SO03 - Inženýrské přípojky | SO03 | 0 | 0
| SO04 - Parovod | SO04 | 0 | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | VRN | 0 | 0
| CENA CELKEM bez DPH |  | 0 | 0
| CENA CELKEM včetně DPH |  | 0
takto označené buňky nutno vyplnit
Poznámka: Účastníkem výběrového řízení se předpokládá odborně způsobilá firma s plnou zodpovědností za stanovení rozsahu prací prostřednictvím prozkoumání a prodiskutování veškeré dokumentace s příslušnými stranami a za provedení kompletního funkčního díla. Povinností účastníka výběrového řízení je seznámit se všemi částmi projektové dokumentace, tj. technickou zprávou, výkresy, výkazy výměr atd. Upozornit na případné nedostatky a chyby, v případě nejasností vznést dotazy k dokumentaci. Nebude-li tak učiněno, předpokládá se, že cena účastníka zahrnuje veškeré součásti k zajištění kompletnosti. Součástí cenové nabídky musí být veškeré náklady, aby cena byla kompletní, konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž. Cenová nabídka musí být včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu. Označení výrobků konkrétním výrobcem v realizační dokumentaci stavby vyjadřuje standard požadované kvality. Pokud účastník nabídne jiný produkt je povinen dodržet standard a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady, tj. splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi. Případná úprava projektu pro provádění stavby bude na náklady účastníka (vybraného dodavatele). Při realizaci je dodavatel povinen koordinovat postup prací se stavbou a ostatními profesemi, postupovat v souladu příslušnými předpisy a návody pro montáž jednotlivých zařízení, dodržovat bezpečnostní a protipožární předpisy.

## SO01-ARC
Výkaz výměr
Stavba: |  | Prádelna v areálu nemocnice České Budějovice, a.s.
Objekt: |  | Hlavní objekt
Část:
JKSO:
Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: |  | 23.04.2018
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě | Hmotnost sutě celkem | Sazba DPH | Typ položky | Úroveň |  |  |  | Dodavatel
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 |  |  |  | 11
| D |  | HSV | Práce a dodávky HSV -tech.parametry navrhovaných materiálů v knize standardů |  |  |  | 0 |  | 5580.7716 |  | 2214.6255 |  |  | 0
| D |  | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 1465.6182 |  | 0 |  |  | 1
1 | K | 001 | 122201102 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 | m3 | 175 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | na ose I |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 175,0 |  | 175 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 175 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
2 | K | 001 | 122201109 | Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 | m3 | 175 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
3 | K | 001 | 131201101 | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 65.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | revizní šachty |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 32,0 |  | 32 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | výtah šachta |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 33,4 |  | 33.4 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 65.4 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
4 | K | 001 | 131201109 | Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 | m3 | 65.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
5 | K | 001 | 132201102 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3 | m3 | 215.45 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | pod zákl.prahy |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 12,0+39,6+36,7 |  | 88.3 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | rýhy vnitřních základů |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 65,75 |  | 65.75 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | vnitřní kanalizace |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 61,4 |  | 61.4 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 215.45 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
6 | K | 001 | 132201109 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 | m3 | 182.57 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
7 | K | 001 | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 126.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 32,8+44,0+24,0+25,3 |  | 126.1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 126.1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
8 | K | 001 | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 15.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 61,4-45,7 |  | 15.7 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 15.7 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
9 | K | 001 | 175111109 | Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m | m3 | 15.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
10 | K | 271 | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 45.7 |  | 0 | 1.8908 | 86.4082 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | vnitř.kanalizace |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 45,7 |  | 45.7 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 45.7 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
11 | K | 001 | 181951101 | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění | m2 | 2805 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
12 | K | 001 | 1222014021 | Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 | m3 | 975.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 725,90+250,0 |  | 975.9 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 975.9 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
13 | K | 001 | 122201409 | Příplatek za lepivost u vykopávek v zemníku na suchu v hornině tř. 3 | m3 | 975.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
14 | K | 001 | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 975.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | manipulace s recyklátem |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 96,7+(3146*0,2) |  | 725.9 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | /piloty/-manipulace s výkopkem v rámci stavby |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 250,0 |  | 250 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 975.9 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
15 | K | 001 | 162301101 | Vodorovné přemístění přes 50m do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 975.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | manipulace s recyklátem |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 96,7+(3146*0,2) |  | 725.9 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | /piloty/-manipulace s výkopkem v rámci stavby |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 250,0 |  | 250 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 975.9 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
16 | K | 001 | 122201402 | Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 - hornina vhodná pro použití do hutněných násypů posoudí geolog | m3 | 1221.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | hlavní objekt |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 2384,0 |  | 2384 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | pro venkovní úpravy doplnění |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 82,0 |  | 82 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Mezisoučet |  | 2466 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | stávající materiál výkopy-kanalizace,základy,prahy,šachty,odkopávky, recyklát,piloty |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | vhodost pro použití do hutněných násypů posoudí geolog |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | -(93,2+175,0+725,90+250,0) |  | -1244.1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 1221.9 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
17 | K | 001 | 122201409 | Příplatek za lepivost u vykopávek v zemníku na suchu v hornině tř. 3 | m3 | 1221.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
18 | K | 001 | 162401102 | Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 1221.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | hlavní objekt |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 2384,0 |  | 2384 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | pro venkovní úpravy doplnění |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 82,0 |  | 82 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Mezisoučet |  | 2466 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | stávající materiál výkopy-kanalizace,základy,prahy,šachty,odkopávky, recyklát,piloty |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | vhodost pro použití do hutněných násypů posoudí geolog |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | -(93,2+175,0+725,9+250,0) |  | -1244.1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 1221.9 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
19 | K | 231 | 171R2031 | Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině | m3 | 2984.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 2466,0 |  | 2466 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | ostatní vykopávky |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 1244,0 |  | 1244 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | recilát |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | -725,9 |  | -725.9 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 2984.1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
20 | K | 001 | 171101131 | Uložení sypaniny z hornin střídavě do násypů zhutněných | m3 | 2466 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
21 | K | 011 | 635R3212 | Provedení násypu pod podlahy z betonového recyklátu se zhutněním /nadrcený stávající materiál/ | m3 | 725.9 |  | 0 | 1.9 | 1379.21 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | předběžně bez nakypření |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 96,7+(3146*0,2) |  | 725.9 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 725.9 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
22 | K | 001 | 215R9 | Zkouška zhutnění | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 1 |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
23 | K | 001 | 215R901 | Zhutnění násypu po vrstvách viz konstr.projekt | m2 | 2805 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 2805,0 |  | 2805 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 2805 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
| D |  | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  | 934.5208 |  | 0 |  |  | 1
24 | K | 002 | 226R1141 | Vrty pro hlavice D 1300mm | m | 20 |  | 0 | 9e-05 | 0.0018 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
25 | K | 002 | 226R1142 | Vrty pro hlavice D 1400mm | m | 20 |  | 0 | 9e-05 | 0.0018 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
26 | K | 002 | 226R112 | Vrty pro piloty D 630 mm | m | 249 |  | 0 | 3e-05 | 0.00747 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
27 | K | 002 | 226R1121 | Vrty pro piloty D 900mm | m | 48 |  | 0 | 3e-05 | 0.00144 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
28 | K | 002 | 231R11 | Zřízení pilot svislých D do 650 mm betonu železového | m | 249 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
29 | K | 002 | 231R12 | Zřízení pilot svislých D do 1250 mm z betonu železového | m | 48 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
30 | M | MAT | 589R3 | Dodání betonu - beton třída C25-37 XA1 | m3 | 203 |  | 0 | 2.429 | 493.087 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
31 | K | 002 | 231611114 | Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505 | t | 15.07 |  | 0 | 1.1133 | 16.7777 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 13,7*1,1 |  | 15.07 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 15.07 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
32 | K | 011 | 272R3 | Zřízení želbet vrtaných hlavic,vč.kalichů a bednění tř. C 30/37 XC4 XF1 XA1 | m3 | 80.14 |  | 0 | 2.4533 | 196.6067 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
33 | K | 011 | 272R4 | Gedetické práce | kpl | 1 |  | 0 | 2.4533 | 2.4533 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
34 | K | 011 | 272R41 | Geotechnický dozor | den | 2 |  | 0 | 2.4533 | 4.9066 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 2 |  | 2 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 2 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
35 | K | 011 | 272R5 | Dílenská dokumentace | kpl | 1 |  | 0 | 2.4533 | 2.4533 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
36 | K | 011 | 274321511 | Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 XC4 XF1 | m3 | 65.751 |  | 0 | 2.4533 | 161.3063 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 18,0*1,6*0,4 |  | 11.52 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (2,5+12,5+27,0+24,0+10,0)*1,0*0,4 |  | 30.4 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 2*(6,6+4,5)*1,0*0,4 |  | 8.88 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 6,0*1,0*0,4 |  | 2.4 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (1,5*2+3,2)*1,0*0,4 |  | 2.48 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | )( |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 2,03*1,5*0,4*4 |  | 4.872 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 1,25*0,6*0,5 |  | 0.375 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 1,45*0,6*0,6*8 |  | 4.176 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 0,6*0,6*0,6*3 |  | 0.648 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 65.751 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
37 | K | 011 | 274351215 | Zřízení bednění stěn základových pasů | m2 | 354.5 |  | 0 | 0.00103 | 0.36514 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 18,0*1,6*2 |  | 57.6 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (2,5+12,5+27,0+24,0+10,0)*1,0*2 |  | 152 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 2*(6,6+4,5)*1,0*2 |  | 44.4 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 6,0*1,0*2 |  | 12 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (1,5*2+3,2)*1,0*2 |  | 12.4 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | )( |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 2,03*1,5*4*2 |  | 24.36 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 1,25*0,6*2 |  | 1.5 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 1,45*0,6*8*2 |  | 13.92 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 0,6*0,6*4*3 |  | 4.32 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | () |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 32,0 |  | 32 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 354.5 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
38 | K | 011 | 274351216 | Odstranění bednění stěn základových pasů | m2 | 354.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
39 | K | 011 | 272361821 | Výztuž základových kleneb betonářskou ocelí 10 505 (R) | t | 7.233 |  | 0 | 1.0602 | 7.6682 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 65,751*100,0*1,1/1000 |  | 7.233 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 7.233 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
40 | K | 011 | 631311113 | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 | m3 | 6.327 |  | 0 | 2.2563 | 14.2759 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | srovnávací beton -základové žel.bet.pasy |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 63,27*0,10 |  | 6.327 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 6.327 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
41 | K | 011 | 635111215 | Násyp pod podlahy ze štěrkopísku se zhutněním | m3 | 1.328 |  | 0 | 1.98 | 2.6294 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | ochlaz. jímka |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 12,3*3,6*0,03 |  | 1.328 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 1.328 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
42 | K | 011 | 271532211 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm | m3 | 5.314 |  | 0 | 2.16 | 11.4782 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | ochlaz. jímka |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 12,3*3,6*0,12 |  | 5.314 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 5.314 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
43 | K | 011 | 635111242 | Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 0-32 se zhutněním | m3 | 9.491 |  | 0 | 2.16 | 20.5006 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | pod zákl.pasy |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 63,27*0,15 |  | 9.491 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 9.491 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
| D |  | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  | 11.8681 |  | 0 |  |  | 1
44 | K | 011 | 894215112 | Šachtice revizní kanalizační obestavěný prostor do 5 m3 se stěnami z betonu s poklopem | m3 | 8.07 |  | 0 | 1.4706 | 11.8681 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | (0,9*1,2*2,0)*2 |  | 4.32 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | parovod |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 1,5*1,0*2,5 |  | 3.75 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 8.07 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
| D |  | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2214.6255 |  |  | 1
45 | K | 013 | 962052211 | Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 | m3 | 96.786 |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 232.2864 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | (54,110*2,5+39,394*2,5+28,0*2,5+14,186*2,5+26,621*1,8)*0,25 |  | 96.786 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 96.786 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
46 | K | 221 | 113107237 | Odstranění krytu pl nad 200 m2 z betonu vyztuženého sítěmi přes tl.150 do tl. 300 mm | m2 | 3146.57 |  | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 1982.3391 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | předpoklad tl.20-25cm= cca754,792m3 |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (54,118*39,394+14,186*26,621) |  | 2509.57 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | plocha pod odstraněným plech objektem |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 13,0*49 |  | 637 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 3146.57 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
47 | K | 006 | 997006007 | Drcení stavebního odpadu z demolic ze zdiva z betonu železového s dopravou do 100 m a naložením | t | 2079.125 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 1982,339+96,786 |  | 2079.125 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 2079.125 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
| D |  | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 213.198 |  | 0 |  |  | 1
48 | K | 011 | 311R2385 | Zdivo nosné vnitřní z cihel tl 200 mm pevnosti P 10 lepených tenkovrstvou maltou Rw 47dB, R 0,77 m2K/W / | m2 | 381.572 |  | 0 | 0.13301 | 50.7529 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 1np |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (2*18,45+3,0)*3,4 |  | 135.66 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | -(0,8*6+1,2*2+0,7*2)*1,97 |  | -16.942 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 2*(6,5+5,5)*3,9-(1,8*1,97) |  | 90.054 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 10,0*3,5-(2,6*2,4) |  | 28.76 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 2*(3,6+1,85)*11,0-(1,3*2,1)*2 |  | 114.44 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 2np |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (5,6+1,8)*4,0 |  | 29.6 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 381.572 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
49 | K | 011 | 311R2383 | Zdivo nosné vnitřní z cihel tl 300 mm pevnosti P 15 lepených tenkovrstvou maltou Rw 47 dB,R 0,77m2K/W | m2 | 477.42 |  | 0 | 0.20241 | 96.6346 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 1np |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 26,8*3,4-(1,2+0,8*2+0,9+0,7*2)*1,97 |  | 81.073 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 5,5*8*3,4-(0,9*1,97) |  | 147.827 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 2np |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 5,5*8*4,0 |  | 176 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 26,8*3,0-(0,8*1,97*5) |  | 72.52 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 477.42 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
50 | K | 011 | 317141226 | Překlady ploché z pórobetonu š 150 mm pro světlost otvoru do 1750 mm | kus | 1 |  | 0 | 0.03764 | 0.03764 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 1 |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
51 | K | 011 | 317142221 | Překlady nenosné přímé z pórobetonu v příčkách tl 100 mm pro světlost otvoru do 1010 mm | kus | 6 |  | 0 | 0.02684 | 0.16104 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 6 |  | 6 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 6 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
52 | K | 011 | 317142321 | Překlady nenosné přímé z pórobetonu v příčkách tl 125 mm pro světlost otvoru do 1010 mm | kus | 1 |  | 0 | 0.03304 | 0.03304 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 1 |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
53 | K | 011 | 317142322 | Překlady nenosné přímé z pórobetonu v příčkách tl 150 mm pro světlost otvoru do 1010 mm | kus | 11 |  | 0 | 0.04026 | 0.44286 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 6 |  | 6 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 5 |  | 5 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 11 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
54 | K | 011 | 317168130 | Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 100 cm | kus | 8 |  | 0 | 0.03727 | 0.29816 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 8 |  | 8 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 8 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
55 | K | 011 | 317168131 | Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm | kus | 54 |  | 0 | 0.04645 | 2.5083 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 54 |  | 54 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 54 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
56 | K | 011 | 317168133 | Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 175 cm | kus | 18 |  | 0 | 0.06481 | 1.1666 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 18 |  | 18 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 18 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
57 | K | 011 | 317168135 | Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 225 cm | kus | 4 |  | 0 | 0.08347 | 0.33388 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 4 |  | 4 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 4 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
58 | K | 011 | 317168136 | Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 250 cm | kus | 3 |  | 0 | 0.09285 | 0.27855 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 3 |  | 3 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 3 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
59 | K | 011 | 317168139 | Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 325 cm | kus | 3 |  | 0 | 0.12039 | 0.36117 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 3 |  | 3 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 3 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
60 | K | 011 | 317941121 | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12 | t | 0.104 |  | 0 | 0.01954 | 0.0020322 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | (18,45+12,6+60,0+12,6)/1000 |  | 0.104 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 0.104 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
61 | M | MAT | 130107400 | ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=80 mm v základní nátěru | t | 0.114 |  | 0 | 1 | 0.114 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
|  |  |  | 104,0*1,1/1000 |  | 0.114 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 0.114 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
62 | K | 011 | 342272248 | Příčky tl 75 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3 | m2 | 9.57 |  | 0 | 0.05217 | 0.49927 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 2np |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (1,8+1,5)*2,9 |  | 9.57 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 9.57 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
63 | K | 011 | 341272612 | Stěny nosné tl 200 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic hmotnosti 500 kg/m3 | m2 | 16.83 |  | 0 | 0.14994 | 2.5235 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 3,3*3,1+3,3*2,0 |  | 16.83 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 16.83 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
64 | K | 011 | 342272423 | Příčky tl 125 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3 | m2 | 33.641 |  | 0 | 0.08707 | 2.9291 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 1np |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (0,9+3,2+1,3)*3,4-(0,7*1,97) |  | 16.981 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (3,0+0,9+1,0)*3,4 |  | 16.66 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 33.641 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
65 | K | 011 | 342273323 | Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných příčkovek na pero a drážku objemové hmotnosti 500 kg/m3 | m2 | 140.31 |  | 0 | 0.06951 | 9.7529 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 1np |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 5*2,94*3,4+(1,8+1,84)*3,4 |  | 62.356 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | -(0,8*1,97+0,7*1,97) |  | -2.955 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 2np |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (1,8*2+1,75+1,5+1,8*2+0,7+1,2*2)*2,9-(0,8*1,97) |  | 37.719 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Mezisoučet |  | 97.12 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 1np |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 1,6*3,4-0,7*1,97 |  | 4.061 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (1,85+1,6)*3,4 |  | 11.73 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 2np |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (2,75+2*1,65)*2,9-0,7*1,97*2 |  | 14.787 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (2*1,65+2,0)*2,9-0,7*1,97*2 |  | 12.612 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Mezisoučet |  | 43.19 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 140.31 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
66 | K | 011 | 342273523 | Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných příčkovek na pero a drážku objemové hmotnosti 500 kg/m3 | m2 | 387.089 |  | 0 | 0.10359 | 40.0985 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 1np |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 4*2,94*3,4-(0,8*1,97)*2 |  | 36.832 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 5*6,2*3,4+3,0*2*3,4-(0,9*1,97+0,8*1,97) |  | 122.451 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (5,36+3,0)*3,4 |  | 28.424 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 2,05*3,3-(0,9*1,97) |  | 4.992 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (4*1,0*1,5) |  | 6 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 2np |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 5,5*4,0 |  | 22 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (5,2+6,2*3+2,2*2+3,0+4,3+2,8+3,5+2,0)*2,9-(0,8*1,97)*5 |  | 119.14 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 10,2*4,3-(1,6*2,1) |  | 40.5 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (5*0,9*1,5) |  | 6.75 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 387.089 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
67 | K | 011 | 342291131 | Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami | m | 67 |  | 0 | 0.0002 | 0.0134 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 67,0 |  | 67 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 67 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
68 | K | 011 | 346244381 | Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami | m2 | 10 |  | 0 | 0.17818 | 1.7818 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 10,0 |  | 10 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 10 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
69 | K | 011 | 612142012 | Potažení vnitřních stěn rabicovým pletivem | m2 | 12 |  | 0 | 0.00064 | 0.00768 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 12,0 |  | 12 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 12 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
70 | K | 011 | 346244361 | Zazdívka o tl 65 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených | m2 | 20 |  | 0 | 0.12335 | 2.467 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
71 | K | PK | R3 | Opláštění objektu-fasádní stěnové panely-kompletní dodávka,doprava,montáž vč.lemovacího/i parapety oken/,spojovacího a těsnícího materiálu ....vč.techniky pro práce ve výšce | m2 | 1670.85 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | Obvodový plášť je navržen z fasádních stěnových panelů modulové šířky 1000 mm, popis viz. : |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Opláštění objektu navrženo ze stěnových izolačních panelů tl. 200 mm, izolační jádro z tuhé pěny - IPN. Panely kladeny horizontálně, standardní způsob |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | kotvení, tl. vnějšího plechu 0,60 mm, tl. vnitřního plechu 0,40 mm. Profilace vnějšího plechu - vlna výšky 3 mm a šířky 50 mm. Vnější povrchová úprava |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | polyuretanová pololesklá povrchová úprava v nominální tloušťce 50 µm s lehce zrnitým efektem s vynikající trvanlivostí |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | a odolností vůči povětrnostním podmínkám, korozi a UV záření, s vysokou mírou stálosti barvy a lesku, vysokou odolností vůči mechanickému |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | poškození, barva dle vzorníku - RAL 9007, bude odsouhlasena. Vnitřní povrchová úprava o nominální tloušťce 150 µm, |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | netoxický dobře omyvatelný povrch, barva RAL 9010. |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Zámek panelů na interiérové straně vybaven speciální těsnící páskou splňující velmi vysoké požadavky na neprůvzdušnost a parotěsnost. |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | dále viz tech.zpráva a projekt |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 2*(54,9+50,85)*7,9 |  | 1670.85 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 1670.85 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
72 | K | PK | R4 | Stěnové panely/vnitřní/-kompletní dodávka,doprava,montáž vč.lemovacího/i parapety oken/,spojovacího a těsnícího materiálu .... | m2 | 118.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | Vnitřní dělící stěna je navržen z fasádních stěnových panelů modulové šířky 1000 mm, popis viz. : |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Dělící stěna navržena ze stěnových izolačních panelů tl. 60 mm, izolační jádro z tuhé pěny - IPN. Panely kladeny horizontálně, standardní způsob |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | kotvení, |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | polyuretanová pololesklá povrchová úprava v nominální tloušťce 50 µm s lehce zrnitým efektem s vynikající trvanlivostí |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Vnitřní povrchová úprava o nominální tloušťce 150 µm, |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | netoxický dobře omyvatelný povrch na obou stranách panelů, barva RAL 9010. |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Zámek panelů na interiérové straně vybaven speciální těsnící páskou splňující velmi vysoké požadavky na neprůvzdušnost a parotěsnost. |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | dále viz tech.zpráva a projekt |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (17,6+12,05)*4,0 |  | 118.6 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 118.6 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
73 | K | PK | 3R145 | Dílenská dokumentace opláštění | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
| D |  | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 324.6452 |  | 0 |  |  | 1
74 | K | PK | 41 | Kotevní ,spojovací a další systémové prvky budou součástí ceny želbet.konstrukcí pokud jsou navrženy /viz dílenská dolumentace/ a vč.prostupů pro řemesla /tuto položku neoceňovat | pozn | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
75 | K | PK | 34R5 | Prefabrikované železobetonové konstrukce-kompletní dodávka,doprava,montáž ,přesunu ....vč.techniky pro práce ve výšce -dále dle konstrukčního projektu a tech.zprávy | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | dle specifikace želbet.prefa konstrukce |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "základové prahy PRO X" 36ks 96,313m3 |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "průvlaky POP10X 10ks 7,16m3 |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "průvlaky PP10X " 17ks 15,056m3 |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "Sloupy S1XX" 52ks 97,845m |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "Vazníky VA10X" 24ks 119,224m3 |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "VazniceVZ10X " 54ks 29,052m3 |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "Štítové vazníky VŠ10X" 18ks 10,165m3 |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "Ztužidla ZT101 18ks 10.773m3 |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "Schod. ramena SCHB1" 2ks 2,09m3 |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "Schod. s finální povrchovou úpravou" 2ks 1,80m3 |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "Výtahová šachta vč.dojezdu a stropu" 1ks 25,0m3 |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | cena celkem |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 1 |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
76 | K | PK | 34R6 | Prefabrikované železobetonové konstrukce-kompletní montáž ....vč.techniky pro práce ve výšce -dále dle konstrukčního projektu a tech.zprávy | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 1 |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
77 | K | PK | 411R1 | Železobetonové předpjaté dutinové panely Spirolly tl 400mm- dodávka,montáž,doprava,přesun hmot | m2 | 535 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | ucpávky dutin,řezy,vybrání otvorů |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | vč.jeřáb |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 535,0 |  | 535 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
78 | K | 211 | 423R3553 | Montáž ztraceného bednění - spřažené desky z filigranového panelu vč.jeřáb /vč.podpůrného roštu 28dní | m2 | 281.6 |  | 0 | 0.00378 | 1.0644 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 281,6 |  | 281.6 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 281.6 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
79 | M | MAT | 593R1 | Žel.bet.filigránová stropní deska tl.60mm | m2 | 284.446 |  | 0 | 0.168 | 47.7869 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
|  |  |  | 281,63*1,01 |  | 284.446 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 284.446 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
80 | K | 011 | 411321414 | Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30XC1 nabetonování filigránů | m3 | 46.936 |  | 0 | 2.4534 | 115.1542 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 281,63*0,16 |  | 45.061 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | stropní deska výtahu |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 7,5*0,25 |  | 1.875 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 46.936 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
81 | K | 012 | 389381001 | Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí ostatní | m3 | 25 |  | 0 | 2.5961 | 64.9025 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 25,0 |  | 25 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 25 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
82 | K | PK | 411R39 | Dodatečné konstr. - dodávka,montáž,doprava | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | dodávka,uložení a zhutnění zálivkové hmoty |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | dodatečné tvarové úpravy stropních dílců |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | podkladové lože prefa dílců |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | směrové a výškové vyrovnání schod.dílců |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | zvukově izolační prvky schodiště |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | kapsy v novém zdivu nebo podpůrné konstr. pro uložení schod.ramen |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | betonářské systémové kotvící prvky |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 1 |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
83 | K | 011 | 411361821 | Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 | t | 6.934 |  | 0 | 1.0552 | 7.3165 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | dodávky a uložení zálivkové výztuže |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | dodávka amontáž výztuž dobetonávek |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | výztuž nabetonování filigránů |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 5569,0*1,1/1000 |  | 6.126 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | nabetonování strop nad mč.1,02 |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 454,0*1,1/1000 |  | 0.499 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | výtah |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 281,2*1,1/1000 |  | 0.309 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 6.934 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
84 | K | PK | 4R145 | Dílenská dokumentace prefabrikovaných a monolitických konstrukcí | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
85 | K | 011 | 411354173 | Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa/ | m2 | 281.6 |  | 0 | 0.00524 | 1.4756 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
86 | K | 011 | 411354174 | Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa/ | m2 | 281.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
87 | K | 011 | 411351101 | Zřízení bednění stropů deskových /při nabetonování ,deska výtah | m2 | 70 |  | 0 | 0.00215 | 0.1505 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 70,0 |  | 70 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 70 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
88 | K | 011 | 411351102 | Odstranění bednění stropů deskových | m2 | 70 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
89 | K | 011 | 411R36 | Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových plechů CB 40/160-1,0 | m2 | 35.904 |  | 0 | 0.01083 | 0.38884 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 6,4*5,1*1,1 |  | 35.904 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 35.904 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
90 | K | 011 | 413941123 | Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22 | t | 0.8 |  | 0 | 0.01709 | 0.013672 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 5,1*7*22,4/1000 |  | 0.8 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 0.8 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
91 | M | MAT | 130107520 | ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=200 mm v základní nátěru | t | 0.88 |  | 0 | 1 | 0.88 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
|  |  |  | 0,800*1,1 |  | 0.88 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 0.88 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
92 | K | 011 | 411362021 | Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari | t | 0.111 |  | 0 | 1.0531 | 0.11689 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 6,4*5,1*3,1*1,1/1000 |  | 0.111 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 0.111 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
93 | K | 011 | 631361821 | Výztuž mazanin betonářskou ocelí 10 505 | t | 0.111 |  | 0 | 1.0414 | 0.1156 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
94 | K | 011 | 411321515 | Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25 | m3 | 3.264 |  | 0 | 2.4534 | 8.008 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 6,4*5,1*0,1 |  | 3.264 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 3.264 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
95 | K | 011 | 411R35 | Bednění /střech/ trapézový plech 150/280 tl 0,88 mm s protikondenzační úpravou D+M na střeš.želbet.vazníky | m2 | 3085.5 |  | 0 | 0.01467 | 45.2643 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | (55,0*51,0)*1,1 |  | 3085.5 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 3085.5 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
96 | K | 011 | 417321515 | Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 / | m3 | 12.235 |  | 0 | 2.4534 | 30.0173 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 2*(6,4+4,8)*0,2*0,21 |  | 0.941 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (2*17,5+3,3)*0,2*0,25 |  | 1.915 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (3*3,3)*0,20*0,25 |  | 0.495 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (5*6,2)*0,15*0,25 |  | 1.163 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (5,4+3,0+2,0)*0,15*0,25 |  | 0.39 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (27,0+9,5)*0,20*0,25 |  | 1.825 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Mezisoučet |  | 6.729 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (8,0+30,0+48,0)*0,20*0,25 |  | 4.3 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (6*5,5+2,0+3,0+2,2)*0,15*0,2 |  | 1.206 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 12.235 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
97 | K | 011 | 417351115 | Zřízení bednění ztužujících věnců | m2 | 165 |  | 0 | 0.00519 | 0.85635 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 275*2*0,30 |  | 165 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 165 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
98 | K | 011 | 417351116 | Odstranění bednění ztužujících věnců | m2 | 165 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
99 | K | 011 | 417361821 | Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 | t | 1.077 |  | 0 | 1.0526 | 1.1336 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 12,235*80,0/1000*1,1 |  | 1.077 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 1.077 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
| D |  | 62 | Úprava povrchů vnějších |  |  |  | 0 |  | 19.1175 |  | 0 |  |  | 1
100 | K | 011 | 622211021 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm / vč.sítě a lepidla | m2 | 515.4 |  | 0 | 0.00832 | 4.2881 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 32,0*1,6+7,0*2,4+12,0*2,4 |  | 96.8 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 55,0*2,4 |  | 132 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 51,0*1,0+51,0*1,6 |  | 132.6 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 55,0*1,0+55,0*1,8 |  | 154 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 515.4 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
101 | M | MAT | 283763550 | deska fasádní expandovaná polystyrénová izolační 1250 x 600 x 120 mm | m2 | 525.708 |  | 0 | 0.0042 | 2.208 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
|  |  |  | 515,4*1,02 |  | 525.708 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 525.708 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
102 | K | 011 | 622R3321 | Dekorativní soklová omítka vnějších stěn nanášená ručně | m2 | 303.4 |  | 0 | 0.0416 | 12.6214 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 32,0*0,6+7,0*1,4+12,0*1,4 |  | 45.8 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 55,0*1,4 |  | 77 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 51,0*1,6 |  | 81.6 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 55,0*1,8 |  | 99 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 303.4 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
| D |  | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 2535.3857 |  | 0 |  |  | 1
103 | K | 011 | 631R31113 | Drátkobeton C25/30 drátky 30kg/m3 -pokládka vč.čerpadla ,provedení dilatací dle tech.zpráva | m3 | 453.505 |  | 0 | 2.4533 | 1112.5793 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 2520,0m2 |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (531,83+28,4+7,64+1372,5+281,71+237,39)*0,18 |  | 442.705 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 60,0*0,18 |  | 10.8 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 453.505 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
104 | K | 011 | 631R3111 | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 ,provedení dilatací dle tech.zpráva | m3 | 81.37 |  | 0 | 2.4533 | 199.6242 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 1np |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (5,15+7,76+2,85+6,09+7,68+2,85+6,17+4,43+17,41+8,55+5,49+15,47+5,29+5,11+4,61)*0,07 |  | 7.344 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (19,36+23,58+49,66+3,5+4,53)*0,07 |  | 7.044 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 2np |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (14,88+20,78+1,9+1,9+10,87+2,88+31,19+49,47+33,39+18,13+74,22)*0,07 |  | 18.173 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (274,39+267,93)*0,09 |  | 48.809 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 81.37 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
105 | K | 011 | 631319171 | Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 81.37 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
106 | K | 011 | 631319195 | Příplatek k mazanině tl do 80 mm za plochu do 5 m2 | m3 | 4.124 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 1np |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (5,15+2,85+2,85+4,43+5,49+5,29+5,11+4,61+3,5)*0,07 |  | 2.75 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | výtah |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 4,53*0,2 |  | 0.906 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 2np |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (1,9+1,9+2,88)*0,07 |  | 0.468 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 4.124 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
107 | K | 011 | 631311125 | Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 25.865 |  | 0 | 2.4533 | 63.4543 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | podkl.beton |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (5,15+7,76+2,85+6,09+7,68+2,85+6,17+4,43+17,41+8,55+5,49+15,47+5,29+5,11+4,61)*0,12 |  | 12.589 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (19,36+23,58+49,66+3,5+4,53)*0,12 |  | 12.076 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 1,2 |  | 1.2 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 25.865 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
108 | K | 011 | 631319173 | Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 25.865 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
109 | K | 011 | 631319196 | Příplatek k mazanině tl do 120 mm za plochu do 5 m2 | m3 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
110 | K | 011 | 631311135 | Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 6.642 |  | 0 | 2.4533 | 16.2948 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | ochlaz. jímka |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 12,3*3,6*0,15 |  | 6.642 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 6.642 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
111 | K | 011 | 631319175 | Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 6.642 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
112 | K | 011 | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 5.93 |  | 0 | 1.0531 | 6.2446 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 1np |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (5,15+7,76+2,85+6,09+7,68+2,85+6,17+4,43+17,41+8,55+5,49+15,47+5,29+5,11+4,61)*3,1*1,1/1000 |  | 0.358 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (19,36+23,58+49,66+3,5+4,53)*3,1*1,1/1000 |  | 0.343 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Mezisoučet |  | 0.701 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | podkladní beton |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 215,0*3,1*1,1/1000 |  | 0.733 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 2np |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (14,88+20,78+1,9+1,9+10,87+2,88+31,19+49,47+33,39+18,13+74,22)*3,1*1,1/1000 |  | 0.885 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (274,39+267,93)*5,4*1,1/1000 |  | 3.221 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Mezisoučet |  | 4.839 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | ochlaz. jímka |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 12,3*3,6*8,0*1,1/1000 |  | 0.39 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 5.93 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
113 | K | 011 | 6313618211 | Výztuž mazanin betonářskou ocelí 10 505 | t | 0.99 |  | 0 | 1.0414 | 1.031 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | vyztužení podlah v místě strojů /předběžne |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 900*1,1/1000 |  | 0.99 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 0.99 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
114 | K | 011 | 634111113 | Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 80mm,tl.10mm mezi stěnou a mazaninou | m | 528.82 |  | 0 | 6e-05 | 0.031729 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 1np |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 11,54+11,45+8,18+10,48+11,85+8,18+10,08+10,68+17,84+18,16+10,2+17,16++13,7+9,8+12,72+19,9+21,52+29,72+7,74 |  | 260.9 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 2np |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 17,2+20,7+5,9+5,9+20,95+6,9+26,88+66,04+25,02+34,83+37,6 |  | 267.92 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 528.82 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
115 | K | 011 | 634111114 | Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v. 100 mm,tl.10mm mezi stěnou a mazaninou | m | 171.1 |  | 0 | 8e-05 | 0.013688 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 2np |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 81,8+89,3 |  | 171.1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 171.1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
116 | K | 011 | 634111116 | Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 150 mm, tl.10mm mezi stěnou a nabetonováním | m | 60 |  | 0 | 0.00012 | 0.0072 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 2np |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 60,0 |  | 60 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 60 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
117 | K | 011 | 634R1111 | Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 180 mm, tl.10mm mezi stěnou a nabetonováním | m | 506.17 |  | 0 | 0.00012 | 0.06074 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 1np |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 143,57+22,6+11,58+169,34+87,02+72,06 |  | 506.17 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 506.17 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
118 | K | 011 | 278381135 | Základy pod technologická zařízení půdorysné plochy do 0,25 m2 z betonu prostého tř. C 20/25 | m3 | 0.064 |  | 0 | 2.9542 | 0.18907 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 0,4*0,4*0,1*3+0,2*0,8*0,1 |  | 0.064 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
[6 empty] | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 0.064 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
119 | K | 011 | 278381165 | Základy pod technologická zařízení půdorysné plochy do 2 m2 z betonu prostého tř. C 20/25 | m3 | 0.247 |  | 0 | 2.6705 | 0.65962 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 2,15*1,15*0,1 |  | 0.247 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 0.247 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
120 | K | 011 | 635111242 | Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 0-32 se zhutněním | m3 | 31.275 |  | 0 | 2.16 | 67.554 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | (18,0*2,75+26,5*6,0)*0,15 |  | 31.275 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 31.275 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
121 | K | 011 | 2715322111 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 0-63mm | m3 | 378.596 |  | 0 | 2.16 | 817.7674 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | (531,83+28,4+7,64+1372,5+281,71+237,39+4,5)*0,15 |  | 369.596 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 60,0*0,15 |  | 9 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 378.596 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
122 | K | 011 | 635111215 | Násyp pod podlahy ze štěrkopísku se zhutněním | m3 | 126.199 |  | 0 | 1.98 | 249.874 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | (531,83+28,4+7,64+1372,5+281,71+237,39+4,5)*0,05 |  | 123.199 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 60,0*0,05 |  | 3 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 126.199 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
| D |  | 61 | Úprava povrchů vnitřních |  |  |  | 0 |  | 73.6903 |  | 0 |  |  | 1
123 | K | 011 | 612131101 | Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně/ | m2 | 1568.38 |  | 0 | 0.00735 | 11.5276 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 1568,38 |  | 1568.38 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 1568.38 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
124 | K | 011 | 612142001 | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 1241.88 |  | 0 | 0.00489 | 6.0728 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | zdivo porobetonové |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (16,83+9,57+33,641+140,31+387,089)*2 |  | 1174.88 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | napojení bandáž |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 67,0*2*0,5 |  | 67 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 1241.88 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
125 | K | 011 | 612311131 | Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 694.758 |  | 0 | 0.003 | 2.0843 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 1174,88 |  | 1174.88 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "obklad"-480,122 |  | -480.122 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 694.758 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
126 | K | 011 | 612321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně /vč.osazení a dodávkyhran/ | m2 | 1568.384 |  | 0 | 0.01838 | 28.8269 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | plocha zdiva cihelného |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (381,572+402,62)*2 |  | 1568.384 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Mezisoučet |  | 1568.384 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 1568.384 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
127 | K | 011 | 611131101 | Cementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně | m2 | 691.21 |  | 0 | 0.00735 | 5.0804 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 7,64+19,36+23,58+49,66+281,71+3,5+237,39+4,53 |  | 627.37 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 26,6*2,4 |  | 63.84 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 691.21 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
128 | K | 011 | 611321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně | m2 | 691.21 |  | 0 | 0.01838 | 12.7044 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 1np |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 7,64+19,36+23,58+49,66+281,71+3,5+237,39+4,53 |  | 627.37 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 26,6*2,4 |  | 63.84 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 691.21 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
129 | K | 011 | 612321121 | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně / | m2 | 480.122 |  | 0 | 0.0154 | 7.3939 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | pod obklady |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 480,122 |  | 480.122 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 480.122 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
| D |  | 64 | Osazování výplní otvorů |  |  |  | 0 |  | 2.3138 |  | 0 |  |  | 1
130 | K | 011 | 642R94 | Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových z žárově pozink.plechu tl.1,5mm na MC/viz tabulka | kus | 49 |  | 0 | 0.01698 | 0.83202 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 49 |  | 49 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 49 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
131 | M | MAT | 553R4 | zárubně 900/1970 pro přímé zazdění z kvalitního žárově pozink. plechu tl.1,5mm drážka pro systémové těsnění vč.nátěru ,těsnění / tl.zdiva 150 MM | kus | 3 |  | 0 | 0.03024 | 0.09072 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
|  |  |  | 3 |  | 3 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 3 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
132 | M | MAT | 553R50 | zárubně 900/1970 pro přímé zazdění z kvalitního žárově pozink. plechu tl.1,5mm drážka pro systémové těsnění vč.nátěru ,těsnění / tl.zdiva 300MM | kus | 1 |  | 0 | 0.03024 | 0.03024 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
|  |  |  | 1 |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
133 | M | MAT | 553R5 | zárubně 800/1970 pro přímé zazdění z kvalitního žárově pozink. plechu tl.1,5mm drážka pro systémové těsnění vč.nátěru ,těsnění / tl.zdiva 200 MM | kus | 7 |  | 0 | 0.03024 | 0.21168 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
|  |  |  | 7 |  | 7 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 7 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
134 | M | MAT | 553R6 | zárubně 800/1970 pro přímé zazdění z kvalitního žárově pozink. plechu tl.1,5mm drážka pro systémové těsnění vč.nátěru ,těsnění / tl.zdiva 150 MM | kus | 8 |  | 0 | 0.03024 | 0.24192 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
|  |  |  | 8 |  | 8 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 8 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
135 | M | MAT | 553R51 | zárubně 800/1970 pro přímé zazdění z kvalitního žárově pozink. plechu tl.1,5mm drážka pro systémové těsnění vč.nátěru ,těsnění / tl.zdiva 300 MM | kus | 7 |  | 0 | 0.03024 | 0.21168 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
|  |  |  | 7 |  | 7 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 7 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
136 | M | MAT | 553R7 | zárubně 800/1970 pro přímé zazdění z kvalitního žárově pozink. plechu tl.1,5mm drážka pro systémové těsnění vč.nátěru ,těsnění / tl.zdiva 100 MM | kus | 3 |  | 0 | 0.03024 | 0.09072 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
|  |  |  | 3 |  | 3 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 3 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
137 | M | MAT | 553R8 | zárubně 700/1970 pro přímé zazdění z kvalitního žárově pozink. plechu tl.1,5mm drážka pro systémové těsnění vč.nátěru ,těsnění / tl.zdiva 300 MM | kus | 2 |  | 0 | 0.03024 | 0.06048 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
|  |  |  | 2 |  | 2 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 2 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
138 | M | MAT | 553R11 | zárubně 700/1970 pro přímé zazdění z kvalitního žárově pozink. plechu tl.1,5mm drážka pro systémové těsnění vč.nátěru ,těsnění / tl.zdiva 100 MM | kus | 10 |  | 0 | 0.03024 | 0.3024 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
|  |  |  | 10 |  | 10 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 10 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
139 | M | MAT | 553R9 | zárubně 700/1970 pro přímé zazdění z kvalitního žárově pozink. plechu tl.1,5mm drážka pro systémové těsnění vč.nátěru ,těsnění / tl.zdiva 200MM | kus | 2 |  | 0 | 0.03024 | 0.06048 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
|  |  |  | 2 |  | 2 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 2 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
140 | M | MAT | 553R12 | zárubně 700/1970 pro přímé zazdění z kvalitního žárově pozink. plechu tl.1,5mm drážka pro systémové těsnění vč.nátěru ,těsnění / tl.zdiva 125 MM | kus | 1 |  | 0 | 0.03024 | 0.03024 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
|  |  |  | 1 |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
141 | M | MAT | 553R55 | zárubně 1200/1970 pro přímé zazdění z kvalitního žárově pozink. plechu tl.1,5mm drážka pro systémové těsnění vč.nátěru ,těsnění / tl.zdiva 300MM | kus | 3 |  | 0 | 0.03024 | 0.09072 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
|  |  |  | 3 |  | 3 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 3 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
142 | M | MAT | 553R57 | zárubně 1600/1970 pro přímé zazdění z kvalitního žárově pozink. plechu tl.1,5mm drážka pro systémové těsnění vč.nátěru ,těsnění / tl.zdiva 150 MM | kus | 1 |  | 0 | 0.03024 | 0.03024 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
|  |  |  | 1 |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
143 | M | MAT | 553R58 | zárubně 1800/1970 pro přímé zazdění z kvalitního žárově pozink. plechu tl.1,5mm drážka pro systémové těsnění vč.nátěru ,těsnění / tl.zdiva 200 MM | kus | 1 |  | 0 | 0.03024 | 0.03024 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
|  |  |  | 1 |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
| D |  | 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb |  |  |  | 0 |  | 0.13901 |  | 0 |  |  | 1
144 | K | 011 | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 3475.13 |  | 0 | 4e-05 | 0.13901 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 2673,21+801,92 |  | 3475.13 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 3475.13 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
| D |  | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0.27512 |  | 0 |  |  | 1
145 | K | 003 | 941111121 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m | m2 | 708 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | vnitřní |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (19,0+5,0+11,0+26,0+47,0)*6,0 |  | 648 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 2*(8,0+7,0)*2,0 |  | 60 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 708 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
146 | K | 003 | 941111221 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití | m2 | 14160 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | předběžně |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 708,0*20 |  | 14160 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 14160 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
147 | K | 003 | 941111821 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m | m2 | 708 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 708,0 |  | 708 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 708 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
148 | K | 003 | 946113116 | Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových o ploše přes 5 m2 v do 6,6 m | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
149 | K | 003 | 946113216 | Příplatek k pojízdným věžím o ploše přes 5 m2 v do 6,6 m za první a ZKD den použití | kus | 60 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 3*20 |  | 60 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 60 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
150 | K | 003 | 946113816 | Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových o ploše přes 5 m2 v do 6,6 m | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
151 | K | 003 | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 824 |  | 0 | 0.00013 | 0.10712 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 2673,0-(1380,0+531,0) |  | 762 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 10,0*3,0+16,0*2,0 |  | 62 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 824 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
152 | K | 003 | 949101112 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 800 |  | 0 | 0.00021 | 0.168 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 800,0 |  | 800 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 800 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
| D |  | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
153 | K | 011 | 998011002 | Přesun hmot pro budovy částečně zděné v do 12 m /bez prefabrikátů | t | 5598.104 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
| D |  | PSV | Práce a dodávky PSV -tech.parametry navrhovaných materiálů v knize standardů |  |  |  | 0 |  | 142.6285 |  | 0 |  |  | 0
| D |  | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 |  | 10.2252 |  | 0 |  |  | 1
154 | K | 711 | 711471051 | Provedení vodorovné hydroizolace tlak.izol. fólií PVC | m2 | 2805 |  | 0 | 3e-05 | 0.08415 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | vč.utěsnění všech prostupů |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 51*55 |  | 2805 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 2805 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
155 | K | 711 | 711472051 | Provedení svislé hydroizolace tlak.izol. fólií PVC | m2 | 67 |  | 0 | 5e-05 | 0.00335 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | vč.utěsnění všech prostupů |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | šachty,dojezd výtahu |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 67,0 |  | 67 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 67 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
156 | M | MAT | 283R11 | PVC fólie hydroizolační tl 1,5 mm s protiradonovou ochranou - dodávka / vlastnosti viz výkres skladeb | m2 | 3159.2 |  | 0 | 0.00254 | 8.0244 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
|  |  |  | (2805,0+67,0)*1,1 |  | 3159.2 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 3159.2 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
157 | K | 711 | 711491171 | Provedení izolace proti vodě vodorovné z textilií vrstva podkladní | m2 | 2805 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
158 | K | 711 | 711491172 | Provedení izolace proti vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná | m2 | 2805 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
159 | K | 711 | 711491271 | Provedení izolace proti vodě svislé z textilií vrstva podkladní | m2 | 67 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
160 | K | 711 | 711491272 | Provedení izolace proti vodě svislé z textilií vrstva ochranná | m2 | 67 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
161 | M | MAT | 693111010 | ochranná textilie 300 g/m3 š 200 cm | m2 | 4971.12 |  | 0 | 0.0003 | 1.4913 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
|  |  |  | 2*(2085,0+67,0)*1,1 |  | 4734.4 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 4734.4 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
162 | K | PK | R7111 | Tekutá hydroizolace-kompletní systémové koupelnocé řešení vč.koutových bandáží /dodávka , montáž, doprava | m2 | 198.625 |  | 0 | 0.002 | 0.39725 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | vodorovně+sokl v.20cm |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 1np |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 5,15+7,76+2,85+6,09+7,68+2,85+6,17+4,43+5,39+5,11 |  | 53.48 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (11,54*11,45+8,18+10,48+11,85+8,18+10,08+10,68+13,7+9,8)*0,2 |  | 43.017 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (1,55*2+1,84*2+1,85*2+1,5*2+1,58*2)*0,2 |  | 3.328 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 2np |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 1,9+1,9+10,87+2,88+18,13 |  | 35.68 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (2,3*2+1,5*4+1,8*4+1,9*2)*0,2 |  | 4.32 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | svisle |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 1np |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (1,0+2*1,5)*2,1*2 |  | 16.8 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 2np |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (1,0+2*1,5)*2,1*5 |  | 42 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 198.625 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
163 | K | 711 | 711132210 | Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše na sucho pásy nopová folie D+M/ochrana tep.izolace sokl | m2 | 212 |  | 0 | 0.00078 | 0.16536 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 2*(51+55)*1,0 |  | 212 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 212 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
164 | K | 711 | 711792610 | Izolace proti zemní vlhkosti odvětrávací lišta pro překrytí okraje izolace D+M | m | 212 |  | 0 | 0.00028 | 0.05936 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 2*(51+55) |  | 212 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 212 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
165 | K | 711 | 998711102 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m | t | 10.06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 |  | 22.9174 |  | 0 |  |  | 1
166 | K | PK | R712 | Střešní plášť /systémový/ vč.izolantů ..... -požární odolnost kompletu REI30-DP1 Broof (t3) /tuto položku neoceňovat/ | pozn | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
167 | K | 712 | 712R2617 | Provedení krytiny PVC-P určená k mechanickému kotvení vč.kotvení,svařování,práce na detailech,po obvodu bude folie kotvena k prvkům fasádního systému /při montáži bude zajištěna bezpečnost pracovníků při práci ve výšce / | m2 | 2805 |  | 0 | 3e-05 | 0.08415 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 55,0*51,0 |  | 2805 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 2805 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
168 | M | MAT | 283R220 | fólie PVC střešní,odolná proti ÚV záření, určená k mechanickému kotven, tl. 1,5 mm, /vč.dodávky kotev | m2 | 3085.5 |  | 0 | 0.0019 | 5.8624 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
|  |  |  | prořez předběžně |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (55,0*51,0)*1,1 |  | 3085.5 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 3085.5 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
169 | K | 711 | 711111011 | Provedení izolace proti vlhkosti vodorovné za studena emulzí asfaltovou /při montáži bude zajištěna bezpečnost pracovníků při práci ve výšce / | m2 | 2805 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
170 | M | MAT | 111R633 | emulze asfaltová vodou ředitelná | t | 1.964 |  | 0 | 1 | 1.964 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
|  |  |  | 2805,0*0,0007 |  | 1.964 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 1.964 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
171 | K | 711 | 711141559 | Provedení izolace proti vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP - práce na detailech, /při montáži bude zajištěna bezpečnost pracovníků při práci ve výšce / | m2 | 2805 |  | 0 | 0.0004 | 1.122 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | střecha |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 2805,0 |  | 2805 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 2805 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
172 | M | MAT | 628R1 | Parotěsný , vzduchotěsný , samolepící modifikovaný asfaltový pás s AL vložkou samolepící / vlastnosti viz výkres skladeb | m2 | 3085.5 |  | 0 | 0.0042 | 12.9591 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
|  |  |  | 2805,0*1,10 |  | 3085.5 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 3085.5 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
173 | K | 712 | 712391171 | Provedení separační vrstvy /při montáži bude zajištěna bezpečnost pracovníků při práci ve výšce / | m2 | 2805 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
174 | M | MAT | 693R1104 | Sklovláknitá netkaná textilie separační | m2 | 3085.5 |  | 0 | 0.0003 | 0.92565 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
|  |  |  | 2805,0*1,1 |  | 3085.5 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 3085.5 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
175 | K | 712 | 998712102 | Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m | t | 22.917 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 46.9446 |  | 0 |  |  | 1
176 | K | 713 | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 775.26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 1np |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (5,15+7,76+2,85+6,09+7,68+2,85+6,17+4,43+17,41+8,55+5,49+15,47+5,29+5,11+4,61) |  | 104.91 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (19,36+23,58+49,66+3,5) |  | 96.1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 2np |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (14,88+20,78+1,9+1,9+10,87+2,88+31,19+49,47+33,39+18,13+74,22) |  | 259.61 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | po obvodech |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 2*(54,5+10,5)*1,8+(2*2,7)*1,8+2*(6,0+4,7)*1,8+18,0*1,8 |  | 314.64 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 775.26 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
177 | M | MAT | 283759270 | deska z expandovaného polystyrenu tl. 120 mm součinitel tep.vodovosti 0,035W/mK | m2 | 209.131 |  | 0 | 0.0042 | 0.87835 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
|  |  |  | 1np |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 201,01*1,02 |  | 205.03 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 205.03 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
178 | M | MAT | 283766430 | deska polystyrénová tepel.i pro snížení kročejového hluku tl.50mm /součinitel tep.vodovosti 0,037W/mK | m3 | 13.505 |  | 0 | 0.0032 | 0.043216 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
|  |  |  | (14,88+20,78+1,9+1,9+10,87+2,88+31,19+49,47+33,39+18,13+74,22)*0,05*1,02 |  | 13.24 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 13.24 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
179 | M | MAT | 283764300 | deska z extrudovaného polystyrénu XPS 500 80 mm | m2 | 320.933 |  | 0 | 0.0024 | 0.77024 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
|  |  |  | 314,64*1,02 |  | 320.933 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 320.933 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
180 | K | 011 | 632481213 | Separační vrstva z PE fólie 1mm vč.materiálu | m2 | 3807.551 |  | 0 | 0.00012 | 0.45691 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 1np |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (5,15+7,76+2,85+6,09+7,68+2,85+6,17+4,43+17,41+8,55+5,49+15,47+5,29+5,11+4,61+19,36+23,58+49,66+1372,5+281,71+3,5+237,39)*1,1 |  | 2301.871 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (530,83+28,4+7,64)*1,1 |  | 623.557 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 2np |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (14,88+20,78+1,9+1,9+10,87+2,88+31,19+49,47+33,39+18,13+74,22)*1,1 |  | 285.571 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (274,39+267,93)*1,1 |  | 596.552 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 3807.551 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
181 | K | 713 | 713R14 | Montáž izolace tepelné střech tl do 130 mm , budova v do 20 m | m2 | 5610 |  | 0 | 0.0002 | 1.122 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 2*30mm |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 2805,0*2 |  | 5610 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 5610 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
182 | M | MAT | 631R5150 | deska vata minerální hydrofobizovaná izolační tl. 30 mm | m2 | 5722.2 |  | 0 | 0.003 | 17.1666 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
|  |  |  | střešní kombin. izolant pro požární odolnost REI30 DP1 |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 2*30mm |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 2805,0*2*1,02 |  | 5722.2 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 5722.2 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
183 | K | 713 | 713R141 | Montáž izolace tepelné střech tl přes 170 mm, budova v do 20 m | m2 | 2805 |  | 0 | 0.00027 | 0.75735 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
184 | M | MAT | 283R72 | deska z pěnového polystyrenu EPS s pevností v tlaku 100 kPa,tl. 180 mm | m2 | 2861.1 |  | 0 | 0.009 | 25.7499 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
|  |  |  | kombin. izolant pro požární odolnost REI 30DP1 |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 2805,0*1,02 |  | 2861.1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 2861.1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
185 | K | 713 | 998713102 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m | t | 29.778 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 761 | Konstrukce prosvětlovací |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
186 | K | PK | 76 | Popis plast.výrobků ve výpisech proj.dokumentace ocenit vč.dodávky montáže ,dopravy,přesunu hmot / tuto položku neoceňovat | pozn | 0 |  | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
187 | K | PK | R002 | 01-Okno plastové 6-ti komorové 5000/1000 izol.dvojsklo U=1,0W/m2K , celkový součin U=1,1W/m2K /dále provedení a barevnost dle tabulky oken / kompletní dodávka ,doprava,přesun hmot | ks | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | vč. vnitřních a vnějších utěsňovacích pásků |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 12 |  | 12 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 12 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
188 | K | PK | R003 | 02-Okno plastové 6-ti komorové 5000/1000 izol.dvojsklo U=1,0W/m2K ,celkový součin U=1,1W/m2K /dále provedení a barevnost dle tabulky oken / kompletní dodávka ,doprava,přesun hmot | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | vč. vnitřních a vnějších utěsňovacích pásků |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 4 |  | 4 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 4 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
189 | K | PK | R004 | 03-Okno plastové 6-ti komorové 1600/1000 izol.dvojsklo U=1,0W/m2K ,celkový součin U=1,1W/m2K /dále provedení a barevnost dle tabulky oken / kompletní dodávka ,doprava,přesun hmot | ks | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | vč. vnitřních a vnějších utěsňovacích pásků |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 11 |  | 11 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 11 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
| D |  | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 |  | 5.3381 |  | 0 |  |  | 1
190 | K | 763 | 763R1314 | SDK podhled desky 2x12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD vč.tmelení ,broušení.... | m2 | 72.49 |  | 0 | 0.022 | 1.5948 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | bez prořezu |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 1np |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 7,64+17,41+8,60+5,49+15,47 |  | 54.61 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 2np |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 14,88 |  | 14.88 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 3,0 |  | 3 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 72.49 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
191 | K | 763 | 763R1315 | SDK podhled desky impregnované 2xH2 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 150.33 |  | 0 | 0.02301 | 3.4591 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | bez prořezu |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 1np |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 5,15+7,76+2,85+6,09+7,68+2,85+6,17+4,43+5,29+5,11+4,61 |  | 57.99 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 2np |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 20,76+1,9+1,9+10,87+2,88+33,39+20,64 |  | 92.34 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 150.33 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
192 | K | PK | 763 | povrchová úprava nátěr vč.penetrace/vzhled štuku vč.zakrývání konstrukcí folií / | m2 | 222.82 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 72,49+150,33 |  | 222.82 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 222.82 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
193 | K | 763 | 763R1351 | SDK kazetový podhled z kazet 600x600 mm na zavěšenou polozapuštěnou nosnou konstrukci | m2 | 105.41 |  | 0 | 0.00239 | 0.25193 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | bez prořezu |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 2np |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 31,19+74,22 |  | 105.41 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 105.41 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
194 | K | 763 | 763131767 | Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 1,5 m -táhla | m2 | 215.51 |  | 0 | 0.00015 | 0.032326 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 105,41+92,3+17,8 |  | 215.51 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 215.51 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
195 | K | 763 | 998763101 | Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 12 m | t | 5.338 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 0.21499 |  | 0 |  |  | 1
196 | K | 764 | 764R5284 | K01-K02 Svody kruhové z lakovaného ocelového plechu průměru 150 mm včetně objímek, kolen, odskoků /předpoklad montáž pomocí plošiny/ | m | 73.6 |  | 0 | 0.00158 | 0.11629 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 8,9*4+9,5*4 |  | 73.6 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 73.6 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
197 | K | 764 | 764R5214 | K03-Žlab podokapní půlkruhový z lakovaného ocelového plechu rš 400 mm /předpoklad montáž pomocí plošiny/ | m | 109.8 |  | 0 | 0.00088 | 0.096624 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 54,9*2 |  | 109.8 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 109.8 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
198 | K | 764 | 764R52 | Kotlík oválný z lakovaného ocelového plechu 400/150 mm /předpoklad montáž pomocí plošiny/ | kus | 8 |  | 0 | 0.00026 | 0.00208 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 4*2 |  | 8 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 8 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
199 | K | 764 | 998764102 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m | t | 0.215 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0.75152 |  | 0 |  |  | 1
200 | K | PK | 7661 | Popis výrobků oddílu 766 ve výpisech proj.dokumentace /výrobky ocenit vč.povrchových úprav,dopravy,dodávka, montáže a přesunu hmot pokud není uvedeno jinak / tuto položku neoceňovat ! | pozn | 0 |  | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
201 | K | 766 | 766694122 | Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,6 m | kus | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
202 | K | 766 | 766694123 | Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 2,6 m | kus | 80 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | dlouhé -předpopklad ze dvou kusů |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 2,5*2*12 |  | 60 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 2,5*2*4 |  | 20 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 80 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
203 | K | PK | 766R20010 | Parapetní desky š.310mm -vysokotlaký výlisek,jádro zhuštěné homogenní,povrch laminátový / další popis dle tabulky výrobků /vč .dopňkových prvků koncovek, spojek... | m | 107.36 |  | 0 | 0.007 | 0.75152 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | (5,0*16+1,6*11)*1,10 |  | 107.36 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | před výrobou přeměřit |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 107.36 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
204 | K | 766 | 998766102 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m | t | 0.752 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
205 | K | 766 | 998766181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace | t | 0.752 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
206 | K | PK | 766R58 | 09/P-Dveře HPL jednokřídlové otočné plné 800/1970 vč.kování /odstín a další popis dle tabulky výrobků / kompletní dodávka,montáž ,doprava ,přesun / | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 1 |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
207 | K | PK | 766R581 | 10/L-Dveře HPL jednokřídlové otočné plné 800/1970 vč.kování /odstín a další popis dle tabulky výrobků / kompletní dodávka,montáž ,doprava ,přesun / | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 1 |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
208 | K | PK | 766R59 | 11/P-Dveře HPL jednokřídlové otočné plné 700/1970 vč.kování /odstín a další popis dle tabulky výrobků / kompletní dodávka,montáž ,doprava ,přesun / | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 2 |  | 2 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 2 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
209 | K | PK | 766R6010 | 12/L-Dveře HPL jednokřídlové otočné plné 800/1970 vč.kování /odstín a další popis dle tabulky výrobků / kompletní dodávka,montáž ,doprava ,přesun / | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 2 |  | 2 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 2 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
210 | K | PK | 766R601 | 12/P-Dveře HPL jednokřídlové otočné plné 800/1970 vč.kování /odstín a další popis dle tabulky výrobků / kompletní dodávka,montáž ,doprava ,přesun / | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 3 |  | 3 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 3 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
211 | K | PK | 766R61 | 13/L-Dveře HPL jednokřídlové otočné plné 800/1970 vč.kování /odstín a další popis dle tabulky výrobků / kompletní dodávka,montáž ,doprava ,přesun / | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 1 |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
212 | K | PK | 766R611 | 13/P-Dveře HPL jednokřídlové otočné plné 800/1970 vč.kování /odstín a další popis dle tabulky výrobků / kompletní dodávka,montáž ,doprava ,přesun / | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 1 |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
213 | K | PK | 766R62 | 14/L-Dveře HPL jednokřídlové otočné plné 700/1970 vč.kování /odstín a další popis dle tabulky výrobků / kompletní dodávka,montáž ,doprava ,přesun / | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 1 |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
214 | K | PK | 766R621 | 14/P-Dveře HPL jednokřídlové otočné plné 700/1970 vč.kování /odstín a další popis dle tabulky výrobků / kompletní dodávka,montáž ,doprava/ | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 1 |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
215 | K | PK | 766R631 | 17/P-Dveře HPL jednokřídlové otočné plné 800/1970 vč.kování /odstín a další popis dle tabulky výrobků / kompletní dodávka,montáž ,doprava ,přesun / | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 3 |  | 3 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 3 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
216 | K | PK | 766R6011 | 18/L-Dveře HPL jednokřídlové otočné plné 800/1970 vč.kování /odstín a další popis dle tabulky výrobků / kompletní dodávka,montáž ,doprava ,přesun / | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 1 |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
217 | K | PK | 766R6012 | 18/P-Dveře HPL jednokřídlové otočné plné 800/1970 vč.kování /odstín a další popis dle tabulky výrobků / kompletní dodávka,montáž ,doprava ,přesun / | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 2 |  | 2 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 2 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
218 | K | PK | 766R6022 | 19/P-Dveře HPL jednokřídlové otočné plné 800/1970 vč.kování /odstín a další popis dle tabulky výrobků / kompletní dodávka,montáž ,doprava ,přesun / | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 1 |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
219 | K | PK | 766R6031 | 20/L-Dveře HPL jednokřídlové otočné plné 800/1970 vč.kování /odstín a další popis dle tabulky výrobků / kompletní dodávka,montáž ,doprava ,přesun / | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 1 |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
220 | K | PK | 766R6021 | 19/L-Dveře HPL jednokřídlové otočné plné 800/1970 vč.kování /odstín a další popis dle tabulky výrobků / kompletní dodávka,montáž ,doprava ,přesun / | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 1 |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
221 | K | PK | 766R6032 | 20/P-Dveře HPL jednokřídlové otočné plné 800/1970 vč.kování /odstín a další popis dle tabulky výrobků / kompletní dodávka,montáž ,doprava ,přesun / | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 1 |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
222 | K | PK | 766R6041 | 21/L-Dveře HPL jednokřídlové otočné plné 800/1970 vč.kování /odstín a další popis dle tabulky výrobků / kompletní dodávka,montáž ,doprava ,přesun / | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 1 |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
223 | K | PK | 766R6042 | 21/P-Dveře HPL jednokřídlové otočné plné 800/1970 vč.kování /odstín a další popis dle tabulky výrobků / kompletní dodávka,montáž ,doprava ,přesun / | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 1 |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
224 | K | PK | 766R6051 | 22/L-Dveře HPL jednokřídlové otočné plné 700/1970 vč.kování /odstín a další popis dle tabulky výrobků / kompletní dodávka,montáž ,doprava ,přesun / | ks | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 5 |  | 5 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 5 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
225 | K | PK | 766R6052 | 22/P-Dveře HPL jednokřídlové otočné plné 700/1970 vč.kování /odstín a další popis dle tabulky výrobků / kompletní dodávka,montáž ,doprava ,přesun / | ks | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 5 |  | 5 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 5 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
226 | K | PK | 766R6062 | 23/P-Dveře HPL jednokřídlové otočné plné 800/1970 vč.kování /odstín a další popis dle tabulky výrobků / kompletní dodávka,montáž ,doprava ,přesun / | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 1 |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
227 | K | PK | 766R60631 | 24/L-Dveře HPL jednokřídlové otočné plné 700/1970 vč.kování /odstín a další popis dle tabulky výrobků / kompletní dodávka,montáž ,doprava ,přesun / | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 1 |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
228 | K | PK | 766R6063 | 24/P-Dveře HPL jednokřídlové otočné plné 700/1970 vč.kování /odstín a další popis dle tabulky výrobků / kompletní dodávka,montáž ,doprava ,přesun / | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 4 |  | 4 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 4 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
229 | K | PK | 766R6110 | 25/L-Dveře HPL jednokřídlové otočné plné 800/1970 vč.kování /odstín a další popis dle tabulky výrobků / kompletní dodávka,montáž ,doprava ,přesun / | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 1 |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
230 | K | PK | 766R6111 | 25/P-Dveře HPL jednokřídlové otočné plné 800/1970 vč.kování /odstín a další popis dle tabulky výrobků / kompletní dodávka,montáž ,doprava ,přesun / | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 3 |  | 3 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 3 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
231 | K | PK | R7663 | Generální klíč předběžně | ks | 59 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 45+6+8 |  | 59 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 59 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
232 | K | PK | 766R28 | T02-Kuchyňská linka s pracovní deskou š.600mm spodní, horní skříňky dl.4400 - popis, materiál , berevnost ,vybavení dle popisu v tabulce kuchyň.linky | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | kompletní dodávka a montáž |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | nerez dřez s okap plochou |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 1 |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
| D |  | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0.14003 |  | 0 |  |  | 1
233 | K | PK | 7670 | Popis výrobků oddílu 767 ve výpisech proj.dokumentace a tech.zprávě,tech.parametry materiálů v knize standardů /výrobky ocenit vč.povrchových úprav,dodávka , montáže,dopravy a přesunu hmot pokud není uvedeno jinak / tuto položku neoceňovat ! | pozn | 0 |  | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
234 | K | 767 | 767165111 | Montáž madla z trubek nebo tenkostěnných profilů šroubovaného | m | 18.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 3,45*4 |  | 13.8 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 2,55*2 |  | 5.1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 18.9 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
235 | K | 011 | 953941211 | Osazování kovových konzol nebo kotev bez jejich dodání | kus | 20 |  | 0 | 0.00234 | 0.0468 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
236 | M | MAT | 423928720 | konzole | kus | 20 |  | 0 | 0.00058 | 0.0116 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
237 | K | PK | 76703 | S03- Madlo schodišťové ocelové dl.3,45m /další popis dle tabulky výrobků - kompletní dodávka vč.nátěru,doprava,přesun hmot | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 4 |  | 4 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 4 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
238 | K | PK | 76717 | S21- Madlo schodišťové ocelové dl.2,55m /další popis dle tabulky výrobků - kompletní dodávka,vč.nátěru,doprava,přesun hmot | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 2 |  | 2 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 2 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
239 | K | PK | 767R1 | 01/P Dveře jednokřídlové 800/1970 otočné plné bez prahu žárově pozink.plech EW 15 DP3-C / odstín a další popis dle tabulky výrobků / kompletní dodávka,montáž ,doprava ,přesun | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 1 |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
240 | K | PK | 767R2 | 02/L Dveře jednokřídlové 900/1970 otočné plné bez prahu žárově pozink.plech EW 15 DP3-C / odstín a další popis dle tabulky výrobků / kompletní dodávka,montáž ,doprava ,přesun | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 1 |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
241 | K | PK | 767R3 | 03/P Dveře jednokřídlové 900/1970 otočné plné bez prahu žárově pozink.plech EW 30 DP3-C / odstín a další popis dle tabulky výrobků / kompletní dodávka,montáž ,doprava ,přesun | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 1 |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
242 | K | PK | 767R4 | 04/P Dveře dvoukřídlové1600/1970 otočné plné bez prahu žárově pozink.plech EW 30 DP3-C / odstín a další popis dle tabulky výrobků / kompletní dodávka,montáž ,doprava ,přesun | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 1 |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
243 | K | PK | 767R5 | 05/P Dveře jednokřídlové 900/1970 otočné plné bez prahu žárově pozink.plech / odstín a další popis dle tabulky výrobků / kompletní dodávka,montáž ,doprava ,přesun | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 1 |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
244 | K | PK | 767R6 | 06/P Dveře jednokřídlové 700/1970 otočné plné bez prahu žárově pozink.plech / odstín a další popis dle tabulky výrobků / kompletní dodávka,montáž ,doprava ,přesun | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 1 |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
245 | K | PK | 767R611 | 07/P Dveře jednokřídlové 1200/1970 otočné plné bez prahu žárově pozink.plech / odstín a další popis dle tabulky výrobků / kompletní dodávka,montáž ,doprava ,přesun | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 1 |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
246 | K | PK | 767R51 | 08/L Dveře jednokřídlové 900/1970 otočné plné bez prahu žárově pozink.plech EW 30 DP3-C / odstín a další popis dle tabulky výrobků / kompletní dodávka,montáž ,doprava ,přesun | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 1 |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
247 | K | PK | 767R45 | 04-Prosklená stěna s dveřmi 2400/2100 z Al profilů izolační U=0,6W/m2K,vč.systém.zárubně pro osazení do sedvič.panelů celkový součin U=1,1W/m2K / odstín a další popis dle tabulky výrobků / kompletní dodávka,montáž vč.začištění,olištování ,doprava,přesun | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | osazení do sendvič.PUR panelů |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 1 |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
|  |  |  | Součet |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
248 | K | PK | R76741 | 05-Dveře jednokřídlové plné otočné-vícekomorový AL profil 900/1970 vč.systémové zárubně pro osazení do sedvičových PUR panelů /pož.odol. EI 15 DP3-C / odstín a další popis dle tabulky výrobků / kompletní dodávka,montáž ,doprava, přesun | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 1 |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
249 | K | PK | R76742 | 06-Dveře jednokřídlové plné otočné-vícekomorový AL profil 900/1970 vč.systémové zárubně pro osazení do sedvičových PUR panelů /pož.odol. EI 15 DP3-C / odstín a další popis dle tabulky výrobků / kompletní dodávka,montáž ,doprava,přesun | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 1 |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
250 | K | PK | R76743 | 07-Dveře jednokřídlové plné otočné-vícekomorový AL profil 800/1970 vč.systémové zárubně pro osazení do sedvičových PUR panelů /pož.odol. EI 30 DP3-C / odstín a další popis dle tabulky výrobků / kompletní dodávka,montáž ,doprava ,přesun | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 1 |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
251 | K | PK | R76744 | 08-Dveře jednokřídlové plné otočné- AL plech 900/1970 vč.systémové zárubně pro osazení do sedvičových PUR panelů / odstín a další popis dle tabulky výrobků / kompletní dodávka,montáž ,doprava,přesun | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 1 |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
252 | K | PK | R76745 | 09-Dveře jednokřídlové plné otočné- AL plech 900/1970 vč.systémové zárubně pro osazení do sedvičových PUR panelů / odstín a další popis dle tabulky výrobků / kompletní dodávka,montáž ,doprava,přesun | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 1 |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
253 | K | PK | R76746 | 10-Dveře jednokřídlové otočné- AL plech 900/1970 částečně prosklené vč.systémové zárubně pro osazení do sedvičových PUR panelů / odstín a další popis dle tabulky výrobků / kompletní dodávka,montáž ,doprava,přesun | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 1 |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
254 | K | PK | R76747 | 11-Dveře dvoukřídlové otočné- AL plech 1600/1970 částečně prosklené vč.systémové zárubně pro osazení do sedvičových PUR panelů / odstín a další popis dle tabulky výrobků / kompletní dodávka,montáž ,doprava,přesun | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 1 |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
255 | K | PK | 767R61 | 15/P Dveře jednokřídlové 1200/1970 posuvné na stěnu plné nerezové vč.posuvů a nerez zárubně pro posuvné dveře před zdí / odstín a další popis dle tabulky výrobků / kompletní dodávka,montáž vč.začištění,olištování ,doprava,přesun | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | bude upřesněno před realizací !!!/ mycí box |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 1 |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
256 | K | PK | 767R62 | 15/L Dveře jednokřídlové 1200/1970 posuvné na stěnu plné nerezové vč.posuvů a nerez zárubně pro posuvné dveře před zdí / odstín a další popis dle tabulky výrobků / kompletní dodávka,montáž vč.začištění,olištování ,doprava,přesun |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | bude upřesněno před realizací !!!/ mycí box |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 1 |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
257 | K | PK | 767R49 | 16/L Dveře dvoukřídlové1800/1970 otočné plné bez prahu žárově pozink.plech / odstín a další popis dle tabulky výrobků / kompletní dodávka,montáž ,doprava ,přesun | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 1 |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
258 | K | PK | 767R610 | 26/L Dveře jednokřídlové 1200/1970 otočné plné bez prahu žárově pozink.plech / odstín a další popis dle tabulky výrobků / kompletní dodávka,montáž ,doprava ,přesun | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 1 |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
259 | K | PK | 767R613 | 26/P Dveře jednokřídlové 1200/1970 otočné plné bez prahu žárově pozink.plech / odstín a další popis dle tabulky výrobků / kompletní dodávka,montáž ,doprava ,přesun | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 1 |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
260 | K | PK | R7675 | Zabezpečovací systémy komplet vč.montáže ,revize a předání do užívání | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
261 | K | PK | R76762 | C01-Střešní bodový světlík el.ovládání 1500/1500 /další dle výpisu D-11/ kompletní dodávka,montáž,doprava,přesun hmot | kpl | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 8 |  | 8 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 8 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
262 | K | PK | R7672 | 12-Sekční průmyslová vrata 3000/2400 prosvětlovací pás /odstín a další dle výpisu vrat/ dodávka,montáž,doprava,zprovoznění | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 2 |  | 2 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 2 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
263 | K | PK | R7673 | 13-Sekční průmyslová vrata 3000/3200 prosvětlovací pás /odstín a další dle výpisu vrat/ dodávka,montáž,doprava,zprovoznění | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 1 |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
264 | K | PK | R7674 | 14-Rychloběžná rolovací vrata 2600/2400 prosvětlovací pás /odstín a další dle výpisu vrat/ dodávka,montáž,doprava,zprovoznění | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 1 |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
265 | K | PK | 76701 | S01-Požární žebřík s ochran.košem / další popis dle tabulky výrobků / kompletní dodávka,montáž ,doprava,přesun hmot | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 2 |  | 2 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 2 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
266 | K | PK | 76702 | S02- Vstupní čistící rohože 1200/1600 zapuštěné do podlahy vč.AL.rámu /další popis dle tabulky výrobků - kompletní dodávka,montáž,doprava,přesun hmot | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 1 |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
267 | K | 767 | 767161232 | Montáž zábradlí rovného z profilové oceli hmotnosti do 45 kg vč.dodávky a montáže kotevniho materiálu | m | 33.05 |  | 0 | 6e-05 | 0.001983 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 1,1+18,68+10,67+(1,75+0,85) |  | 33.05 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 33.05 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
268 | K | 767 | 767220520 | Montáž zábradlí schodišťového z profilové oceli na ocel konstrukci hmotnosti do 40 kg vč.dodávky a montáže kotevniho materiálu | m | 50.45 |  | 0 | 0.00011 | 0.0055495 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 7,6*2+12,75+5,05+7,0+5,4+5,05 |  | 50.45 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 50.45 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
269 | K | PK | 76705 | S05- Zábradlí ocelové v.1,1m dl.18,68m /další popis dle tabulky výrobků - kompletní dodávka,doprava,přesun hmot | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 1 |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
270 | K | PK | 76704 | S04- Zábradlí ocelové v.1,1m dl.1,1m /další popis dle tabulky výrobků - kompletní dodávka,doprava,přesun hmot | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 1 |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
271 | K | PK | 76706 | S06- Zábradlí ocelové v.1,1m dl.10,67m /další popis dle tabulky výrobků - kompletní dodávka,doprava,přesun hmot | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 1 |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
272 | K | PK | 76707 | S07- Zábradlí ocelové v.1,1m dl.7,6m /další popis dle tabulky výrobků - kompletní dodávka,doprava,přesun hmot | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 2 |  | 2 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 2 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
273 | K | PK | R76738 | S08-Hasicí přístroj 6kg práškový hasící schopnost dle PBŘ / dodávka a osazení | ks | 23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 23 |  | 23 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 23 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
274 | K | PK | 76708 | S10- Zábradlí ocelové v.1,1m dl.12,75m /další popis dle tabulky výrobků - kompletní dodávka,doprava,přesun hmot | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 1 |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
275 | K | PK | R76720 | S09-Fotoluminiscenční tabulky bezpečnostní informační dodávka a osazení | ks | 32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 32 |  | 32 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 32 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
276 | K | PK | 76709 | S11- Zábradlí ocelové v.1,1m dl.5,05m /další popis dle tabulky výrobků - kompletní dodávka,doprava,přesun hmot | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 1 |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
277 | K | PK | 76710 | S12- Zábradlí ocelové v.1,1m dl.7,00m /další popis dle tabulky výrobků - kompletní dodávka,doprava,přesun hmot | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 1 |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
278 | K | PK | 76711 | S13- Zábradlí ocelové v.1,1m dl.5,4m /další popis dle tabulky výrobků - kompletní dodávka,doprava,přesun hmot | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 1 |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
279 | K | PK | 76712 | S14- Zábradlí ocelové v.1,1m dl.5,05m /další popis dle tabulky výrobků - kompletní dodávka,doprava,přesun hmot | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 1 |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
280 | K | PK | R76761 | S16-Výtah lanový osobní /další dle tabulky a tech zprávy/ komplet.vč.montáže ,proj.dokumentace,dopravy, předání do užívání....... a ostatních nákladů dle nabídky dodavatele | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 1 |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
281 | K | PK | R7676 | S15-Montovaná vestavěná kancelář / /dále dle popisu v tabulce a v tech. zprávě/ kompletní dodávka ,montáž,doprava,přes.hmot a ostatních nákladů dle nabídky dodavatele | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | opláčtění,zastropení,opláštění prostoru nad velínem do podhledu střešní konstrukce |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | zastropení bude pochozí - zařízení pro vzduchotechniku popis viz tech.zpráva |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 1 |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
282 | K | PK | 76713 | S17- Zábradlí ocelové v.1,1m dl.1,75+0,85m /další popis dle tabulky výrobků - kompletní dodávka,doprava,přesun hmot | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 1 |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
283 | K | PK | 76714 | S18- Stříška nad vstupem 4000/1500 vč.kotevního materiílu /další popis dle tabulky výrobků - kompletní dodávka,montáž,doprava,přesun hmot | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 1 |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
284 | K | PK | 76715 | S19- Stříška nad vstupem 3000/1500 vč.kotevního materiílu /další popis dle tabulky výrobků - kompletní dodávka,montáž,doprava,přesun hmot | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 1 |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
285 | K | PK | 76716 | S20- Stříška nad vstupem 8000/1500 vč.kotevního materiílu /další popis dle tabulky výrobků - kompletní dodávka,montáž,doprava,přesun hmot | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 1 |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
286 | K | PK | 767R7171 | Dílenská dokumentace přístřešků | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
287 | K | 254 | 899311111 | Osazení poklopů s rámem hmotnosti do 50 kg | kus | 2 |  | 0 | 0.00468 | 0.00936 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
288 | M | MAT | 286R1 | S22-Poklop pro zadláždění z AL profilů 1200/900 /další popis dle tabulky výrobků | kus | 2 |  | 0 | 0.024 | 0.048 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
289 | K | PK | R767622 | S23-Automatický mycí box na vozíky provedení nerez vč.vodotěsných dveří s průhledem / /dále dle popisu v tabulce a v tech. zprávě/ kompletní dodávka ,montáž,doprava,přes.hmot a ostatních nákladů dle nabídky dodavatele | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 1 |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
290 | K | PK | 76718 | 15-Vnitřní výplň s pevným zasklením-plexisklo 5600/3900 /další popis dle tabulky výrobků - kompletní dodávka,montáž s olištováním,doprava,přesun hmot | ks | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 5 |  | 5 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 5 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
291 | K | PK | 76719 | 16-Vnitřní výplň s pevným zasklením-plexisklo 5550/3900 /další popis dle tabulky výrobků - kompletní dodávka,montáž c,doprava,přesun hmot | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 1 |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
292 | K | PK | 767R131 | SCH01- Ocelové schodiště /další popis dle konstrukčního výkresu statiky- povrchová úprava zinkování,nátěr/ kompletní dodávka, montáž ,doprava,přesun hmot | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | váha vč.spoj.materiáku a prořezu 542,26kg |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 1 |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
293 | K | PK | 767R132 | SCH02- Ocelové schodiště /další popis dle konstrukčního výkresu statiky- povrchová úprava zinkování,nátěr/ kompletní dodávka, montáž ,doprava,přesun hmot | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | váha vč.spoj.materiáku a prořezu 572,77kg |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 1 |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
294 | K | PK | 767R133 | SCH03- Ocelové schodiště /další popis dle konstrukčního výkresu statiky- povrchová úprava zinkování,nátěr/ kompletní dodávka, montáž ,doprava,přesun hmot | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | váha vč.spoj.materiáku a prořezu 543,0kg |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 1 |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
295 | K | PK | 767R134 | SCH04- Ocelové schodiště /další popis dle konstrukčního výkresu statiky- povrchová úprava zinkování,nátěr/ kompletní dodávka, montáž ,doprava,přesun hmot | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | váha vč.spoj.materiáku a prořezu 832,61kg |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 1 |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
296 | K | PK | 767R135 | SCH05- Ocelové schodiště /další popis dle konstrukčního výkresu statiky- povrchová úprava zinkování,nátěr/ kompletní dodávka, montáž ,doprava,přesun hmot | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | váha vč.spoj.materiáku a prořezu 1709,64kg |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 1 |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
297 | K | PK | 767R136 | SCH06- Ocelové schodiště /další popis dle konstrukčního výkresu statiky- povrchová úprava zinkování,nátěr/ kompletní dodávka, montáž ,doprava,přesun hmot | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | váha vč.spoj.materiáku a prořezu 1049,0kg |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 1 |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
298 | K | PK | 767R137 | Ocelová nosná konstrukce dělící stěny na ose 8 /další popis dle konstrukčního výkresu statiky- povrchová úprava zinkování,nátěr/ kompletní dodávka, montáž ,doprava,přesun hmot | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | váha vč.spoj.materiáku a prořezu 3497,8kg |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 1 |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
299 | K | PK | 767R138 | Ocelové paždíky a překlady-prostupy technologií /další popis dle konstrukčního výkresu statiky- povrchová úprava zinkování,nátěr/ kompletní dodávka, montáž ,doprava,přesun hmot | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | předpoklad |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | váha vč.spoj.materiáku a prořezu cca 2000,0kg |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 1 |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
300 | K | PK | 767R139 | Ocelové paždíky a překlady pro okna ,dveře,vrata v obvodovém plášti /další popis dle konstrukčního výkresu statiky- povrchová úprava zinkování,nátěr/ kompletní dodávka, montáž ,doprava,přesun hmot | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | vč.kotvení chem kotvami |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | váha vč.spoj.materiáku a prořezu 7403,16kg |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 1 |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
301 | K | PK | 767R140 | Ocelové sloupy pro vedení přípojek medií typ A,B/další popis dle konstrukčního výkresu statiky- povrchová úprava zinkování,nátěr/ kompletní dodávka, montáž ,doprava,přesun hmot | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | váha vč.spoj.materiáku a prořezu |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | vaha: 1723,47+4160,32 = 5883,79kg |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 1 |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
302 | K | PK | 767R141 | Ocelové sloupy pro vedení přípojek medií typ C,D,E /další popis dle konstrukčního výkresu statiky- povrchová úprava zinkování,nátěr/ kompletní dodávka, montáž ,doprava,přesun hmot | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | váha vč.spoj.materiáku a prořezu |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | váha: 531,35+532,47+1257,51=2321,33kg |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 1 |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
303 | K | PK | 767R142 | OSVx-Ocelové výměny ve střeše /další popis dle konstrukčního výkresu statiky- povrchová úprava zinkování,nátěr/ kompletní dodávka, montáž ,doprava,přesun hmot | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | vč.kotvení chem kotvami |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | váha vč.spoj.materiáku a prořezu |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | váha: 3751kg |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 1 |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
304 | K | PK | 767R145 | Dílenská dokumentace ocelových konstrukcí | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
305 | K | PK | 767R143 | S24-Podlahový pororošt s protiskluz.úpravou SP30/2-34/38/ povrchová úprava zinkování,nátěr/ kompletní dodávka, montáž ,doprava,přesun hmot | kpl | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 8 |  | 8 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 8 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
306 | K | 011 | 953942121 | Osazování ochranných úhelníků bez jejich dodání dl.3m | kus | 3 |  | 0 | 0.00468 | 0.01404 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
307 | K | PK | 767R144 | S26-Ocelový profil nerezový L 50/50/5 dl.3000mm dodávka ,doprava,přesun hmot -okování hrany podlahy ve vratech | kpl | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 3 |  | 3 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 3 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
308 | K | 767 | 767995114 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg | kg | 54 |  | 0 | 5e-05 | 0.0027 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | rám pro uložení pororoštů |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 27,0*2 |  | 54 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 54 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
309 | K | PK | 767R146 | S25-Ocelový rám z profil L 45/30/4 dodávka ,doprava,přesun hmot | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 2 |  | 2 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 2 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
310 | K | 767 | 998767102 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m | t | 0.14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 |  | 15.5297 |  | 0 |  |  | 1
311 | K | 771 | 771474112 | Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm | m | 428.14 |  | 0 | 0.00046 | 0.19694 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 17,84+10,2+17,6+19,9+21,52+29,72+7,74 |  | 124.52 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 17,2+20,7+32,0+25,02+37,6+81,8+89,3 |  | 303.62 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 428.14 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
312 | K | 771 | 771473132 | Montáž soklíků z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých lepených v do 90 mm | m | 19 |  | 0 | 0.00028 | 0.00532 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 12,0+7,0 |  | 19 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 19 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
313 | M | MAT | 5976 | sokl podlahy 30 x 8 x 0,8 cm I. j. | m | 465.026 |  | 0 | 0.00136 | 0.63244 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
|  |  |  | 428,14*1,04 |  | 445.266 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 19,0*1,04 |  | 19.76 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 465.026 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
314 | K | 771 | 771574351 | Montáž podlah keramických režných protiskluz lepených rychletuhnoucím flexi lepidlem do 50 ks/ m2 | m2 | 456.78 |  | 0 | 0.00392 | 1.7906 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 1np |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 5,15+7,76+2,85+6,09+7,68+2,85+6,17+4,43+17,41+8,55+5,49+7,5+5,39+5,11+4,57+19,36+23,58+49,66+3,5 |  | 193.1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 2np |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 14,88+20,76+1,9+1,9+11,04+2,88+31,19+50,52+33,39+21,0+74,22 |  | 263.68 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 456.78 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
315 | K | 771 | 771579196 | Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým | m2 | 456.78 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
316 | K | 771 | 771579191 | Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2 | m2 | 41.75 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 1np |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 5,15+2,85+2,85+4,43+5,7+5,39+5,11+4,65 |  | 36.13 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 2np |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 1,9+1,9+1,82 |  | 5.62 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 41.75 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
317 | M | MAT | 597614R | dlaždice keramické slinuté protiskluzné 300/300 tl.10mm viz kniha standardů | m2 | 475.051 |  | 0 | 0.0192 | 9.121 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
|  |  |  | 456,78*1,04 |  | 475.051 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 475.051 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
318 | K | 771 | 771273122 | Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických lepených š do 250 mm | m | 22 |  | 0 | 0.00093 | 0.02046 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 1,1*10*2 |  | 22 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 22 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
319 | K | 771 | 771273242 | Montáž obkladů podstupnic z dlaždic protiskluzných keramických lepených v do 200 mm | m | 22 |  | 0 | 0.00078 | 0.01716 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
320 | K | PK | 5971 | Keram.obklad shod.stupnic /protiskluz./ a podstupnic | m | 22.88 |  | 0 | 0.006 | 0.13728 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 22,0*1,04 |  | 22.88 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 22.88 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
321 | K | 771 | 771990112 | Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 30 Mpa/ | m2 | 456.78 |  | 0 | 0.0077 | 3.5172 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 456,78 |  | 456.78 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 456.78 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
322 | K | 776 | 776R121 | Disperzní penetrace na savé porézní podklady / | m2 | 456.78 |  | 0 | 0.0002 | 0.091356 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
323 | K | 771 | 998771102 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m | t | 15.53 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 22.3754 |  | 0 |  |  | 1
324 | K | 776 | 776R23 | Lepení čtverců z vinylu 2-složkovým lepidlem do vlhkých prostor/ vč.provedení soklu v.80mm vč.svařování | m2 | 2459.47 |  | 0 | 0.0007 | 1.7216 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | vč.provedení soklu v.80mm dl.cca 143,57+22,6+11,58+169,34+87,02+72,06 =506,17m |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 1np |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 531,83+28,4+7,64 |  | 567.87 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 1372,5+281,71+237,39 |  | 1891.6 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 2459.47 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
325 | M | MAT | 284R11 | PVC vinylové dílce , tl.6,0mm,nášl.vrst. 2,0mm,PUR,R10,Bfl s1,bez ftal. pro extrémně namahané provozy /dále dle.l popisu v tech. zprávě , kniha standardů...../vč.provedení soklu v.80mm | m2 | 2557.849 |  | 0 | 0.008 | 20.4628 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
|  |  |  | vč. soklu v.80mm dl.cca 506,17m |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 2459,47*1,04 |  | 2557.849 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 2557.849 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
326 | K | 776 | 776261111 | montáž dielektr.koberce lepení pásů z pryže standardním lepidlem | m2 | 8.576 |  | 0 | 0.0006 | 0.0051456 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 5,36*1,6 |  | 8.576 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 8.576 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
327 | M | MAT | 272511000 | koberec dielektrický S1, černá do 26 kV šířka 1300 mm síla 5 mm / viz kniha standardů | m2 | 8.944 |  | 0 | 0.00629 | 0.056258 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
|  |  |  | 8,6*1,04 |  | 8.944 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 8.944 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
328 | K | 776 | 776121311 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:1 | m2 | 8.6 |  | 0 | 7e-05 | 0.000602 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
329 | K | 776 | 776141114 | Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 10 mm | m2 | 8.6 |  | 0 | 0.015 | 0.129 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 8,6 |  | 8.6 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 8.6 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
330 | K | 776 | 998776102 | Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m | t | 22.375 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 777 | Podlahy lité |  |  |  | 0 |  | 8.4602 |  | 0 |  |  | 1
331 | K | 777 | 777R21 | Silnovrstvá samonivelační stěrka na bázi vysokopevnostních rychlovazných cementů s konečnou pevností v tlaku110 Mpa tl. 8 mm /viz kniha standardů | m2 | 542.32 |  | 0 | 0.0156 | 8.4602 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | Dodávka a dodávka vč.přípravy podkladu |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 274,39+267,93 |  | 542.32 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 542.32 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
332 | K | 777 | 998777102 | Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 12 m | t | 8.46 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 0 |  | 7.4284 |  | 0 |  |  | 1
333 | K | 781 | 781R4731 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 45 ks/m2 lepených standardním lepidlem / vč.hrana, ukončovacích lišt, | m2 | 480.122 |  | 0 | 0.0032 | 1.5364 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 1np |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 2*(6,1+4,8)*2,1+0,3*4*2,1-(1,8*1,97) |  | 44.754 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 2*(2,45+2,94)*2,1-(1,2*1,97)*2 |  | 17.91 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 2*(1,84+1,84)*2,1-(0,7*1,97)*2 |  | 12.698 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 2*(1,84+1,0)*2,1-(0,7*1,97)+1,0*0,15 |  | 10.699 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 2*(2,94+2,1)*2,1-(0,8*1,97)*2 |  | 18.016 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 2*(2,94+0,9)*2,1-(0,8*1,97)*2 |  | 12.976 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 2*(2,94+2,58)*2,1-(0,8*1,97) |  | 21.608 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 2*(2,94+2,58)*2,1-(0,8*1,97) |  | 21.608 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 2*(2,94+0,9)*2,1-(0,8*1,97)*2 |  | 12.976 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 2*(2,94+2,1)*2,1-(0,8*1,97)*2 |  | 18.016 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 2*(1,5+1,84)*2,1-(0,7*1,97)*2 |  | 11.27 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 2*(1,5+1,0)*2,1-(0,7*1,97) |  | 9.121 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 2*(4,07+2,4)*2,1-(0,7*1,97) |  | 25.795 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 2*(3,0+1,85)*2,1+(2*1,6)*2,1+(1,85*2)*2,1-(0,7*1,97)*3+(2*0,9*0,15) |  | 30.993 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 2*(3,0+1,65)*2,1-(0,8*1,97) |  | 17.954 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 2*(3,0+1,58)*2,1+2,1*1,0*2,1-(0,7*1,97)+0,9*0,15 |  | 22.402 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 2np |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 2*(1,8+1,0)*2,1-0,7*1,97 |  | 10.381 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 2*(1,8+1,0)*2,1-0,7*1,97 |  | 10.381 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 2*(2,8+4,03)*2,1+2*(1,8+2*1,7)*2,1+(0,9*0,15*2)-(0,8*1,97*2+0,7*1,97*2) |  | 44.886 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 2*(1,6+1,75)*2,1-0,8*1,97 |  | 12.494 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 2*(3,6+6,2)*2,1+2*(1,5+1,0)*2,1+2*(1,75*1,0)*2,1+2*(1,75+1,0)*2,1+2*(2,8+2*1,6)*2,1-(0,8*1,97*2+0,7*1,97*6) |  | 84.334 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (5,0+0,3+0,6)*1,5 |  | 8.85 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 480.122 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
334 | K | 781 | 781479191 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2 | m2 | 480.122 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
335 | K | 781 | 781479197 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za lepením lepidlem dvousložkovým | m2 | 480.122 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
336 | M | MAT | 597R61 | obkládačky keramické tl.10mm formát dle výběru investora / vč.hran, ukončovacích lišt,... / dále dle kniha standardů | m2 | 499.325 |  | 0 | 0.0118 | 5.892 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
|  |  |  | 480,12*1,04 |  | 499.325 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet5 |  | 499.325 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
337 | K | 781 | 998781102 | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m | t | 7.428 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  | 0.48652 |  | 0 |  |  | 1
338 | K | 783 | 783801201/ | Obroušení omítek před provedením nátěru /příprava podkladu | m2 | 737.274 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
339 | K | 783 | 783813131 | Penetrační nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek | m2 | 737.274 |  | 0 | 0.0002 | 0.14745 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
340 | K | 783 | 783R8174 | Olejový nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek vnitřní ,beton.ploch /odolný proti desinfekčním prostředkům | m2 | 734.274 |  | 0 | 0.00041 | 0.30105 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 1np |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | mč.1.01 -odolný proti desinfekčním prostředkům |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (18,4+0,4+2,7+6,4+2,7)*2,0 |  | 61.2 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | -((0,8*4+0,7*2+1,2+0,9*2+1,8)*1,97+3,0)*2,0 |  | -43.036 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (2*0,5+0,4)*5*2,0 |  | 14 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (2*0,4+0,4)*11*2,0 |  | 26.4 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (6,0+1,0+54,4+10,5)*0,8 |  | 57.52 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | mč.1.08 |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (2*6,2+2,91)*2,0 |  | 30.62 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | -0,9*1,97*2 |  | -3.546 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (0,4+0,5)*2,0 |  | 1.8 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 2,9*0,8 |  | 2.32 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | mč. 1.09,1.10 |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (2*6,2+2,91)*2,0 |  | 30.62 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 2*2,2*2,0 |  | 8.8 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 2*4,2+2,4*2,0 |  | 13.2 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | mč.1.11 |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (2*3,1+5,36)*2,0 |  | 23.12 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | -(0,8*1,97)*2 |  | -3.152 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (2*0,5+0,4)*2,0 |  | 2.8 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 5,36*0,8 |  | 4.288 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | mč.1.15 |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (2*6,2+3,1)*2,0 |  | 31 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | -(0,8*1,97)*2 |  | -3.152 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 3,1*0,8 |  | 2.48 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | mč.1.16 |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (2*6,2+4,05)*2,0 |  | 32.9 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (2*0,5+0,4)*2,0 |  | 2.8 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 4,05+0,8 |  | 4.85 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | mč.1.17 |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (2*6,2+8,24)*2,0 |  | 41.28 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | -1,2*1,97 |  | -2.364 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (2*0,5+0,4)*2*2,0 |  | 5.6 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 8,24*0,8 |  | 6.592 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | mč.1.18-1.19 |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (10,5+18,0+26,8+11,95+2,8+2,3+6,4+2,3+3,55+4,3)*2,0 |  | 177.8 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | -(1,2*2+0,8*5+0,9*3+0,7*2+2,6)*1,97 |  | -25.807 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (2*0,5+0,4)*5*2,0 |  | 14 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 2*(0,5+0,5)*5*2,0 |  | 20 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (2*0,5+0,5)*7*2,0 |  | 21 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (17,6+12,05+26,4+35,5)*0,8 |  | 73.24 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | mč.1.20 |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (3,4+2,05)*2,0 |  | 10.9 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | -0,9*1,97 |  | -1.773 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (0,5+0,4)*2,0 |  | 1.8 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 3,1*0,8 |  | 2.48 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | mč.1.21 |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (24,3+10,0)*2,0 |  | 68.6 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | -(0,9*1,97+2,6*2,4)*1,97 |  | -15.786 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (2*0,5+0,5)*6*2,0 |  | 18 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (9,5+23,5)*0,8 |  | 26.4 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | -(3,0*2+0,9)*0,8 |  | -5.52 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 734.274 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
341 | K | 783 | 783R1 | Dvoukomponentní epoxydový nátěr na bázi vodní disperze vč.penetrace a přípravy podkladu | m2 | 61.31 |  | 0 | 0.00062 | 0.038012 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | vana výtahové šachty |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 2*(2,5+1,9)*1,2+2,5*1,9 |  | 15.31 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | parovod |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 2*(1,5+1,0)*2,5+1,5*1,0 |  | 14 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | záchytná jímka |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (4,0*4+2,0*4)*0,15+28,4 |  | 32 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 61.31 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
| D |  | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 |  | 1.8165 |  | 0 |  |  | 1
342 | K | 784 | 784181011 | Dvojnásobné pačokování v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 2526.21 |  | 0 | 0.0004 | 1.0105 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 691,21+1835,0 |  | 2526.21 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 2526.21 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
343 | K | 784 | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m / vč.zakrývání | m2 | 691.21 |  | 0 | 0.00029 | 0.20045 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | stropy |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 1np |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 691,21 |  | 691.21 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 691.21 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
344 | K | 784 | 784R3210 | Omyvatelné malířské barvy bílé dvojnásobné v místnosti výšky do 3,80 m vč.zakrývání | m2 | 1835.022 |  | 0 | 0.00033 | 0.60556 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | mč.1.01 |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (18,4+0,4)*5,5+(2,7+6,4+2,7)*1,5 |  | 121.1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (2*0,5+0,4)*5*5,5 |  | 38.5 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (2*0,4+0,4)*11*5,5 |  | 72.6 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | mč.1.08 |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (2*6,2+2,91)*0,6 |  | 9.186 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | mč. 1.11,1.10 |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (2*6,2+2,91)*2,0 |  | 30.62 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | mč.1.11 |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (2*3,1+5,36)*0,5 |  | 5.78 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (2*0,5+0,4)*0,5 |  | 0.7 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | mč.1.15 |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (2*6,2+3,1)*0,5 |  | 7.75 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | mč.1.16 |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (2*6,2+4,05)*0,5 |  | 8.225 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (2*0,5+0,4)*0,5 |  | 0.7 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | mč.1.17 |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (2*6,2+8,24)*0,5 |  | 10.32 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (2*0,5+0,4)*2*0,5 |  | 1.4 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | mč.1.18-1.19 |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 10,5*3,0+(18,0+26,8+11,95+2,8)*5,5+(30,0*5,5)+(2,3+6,4+2,3)*2,5+(3,55+4,3)*1,0 |  | 559.375 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (2*0,5+0,4)*5*5,5 |  | 38.5 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 2*(0,5+0,5)*5*5,5 |  | 55 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (2*0,5+0,5)*7*5,5 |  | 57.75 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | mč.1.20 |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (3,4+2,05)*1,0 |  | 5.45 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (0,5+0,4)*1,0 |  | 0.9 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | mč.1.21 |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (24,3+10,0)*1,0 |  | 34.3 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (2*0,5+0,5)*6*2,0 |  | 18 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Mezisoučet |  | 1076.156 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | nad obklady |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 2*(6,1+4,8)*1,0+0,3*4*1,0 |  | 23 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 2*(2,45+2,94)*0,5 |  | 5.39 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 2*(1,84+1,84)*0,5 |  | 3.68 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 2*(1,84+1,0)*0,5 |  | 2.84 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 2*(2,94+2,1)*0,5 |  | 5.04 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 2*(2,94+0,9)*0,5 |  | 3.84 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 2*(2,94+2,58)*0,5 |  | 5.52 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 2*(2,94+2,58)*0,5 |  | 5.52 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 2*(2,94+0,9)*0,5 |  | 3.84 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 2*(2,94+2,1)*0,5 |  | 5.04 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 2*(1,5+1,84)*0,5 |  | 3.34 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 2*(1,5+1,0)*0,5 |  | 2.5 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 2*(4,07+2,4)*0,5 |  | 6.47 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 2*(3,0+1,85)*0,5+(2*1,6)*0,5+(1,85*2)*0,5 |  | 8.3 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 2*(3,0+1,65)*0,5 |  | 4.65 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 2*(3,0+1,58)*0,5 |  | 4.58 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Mezisoučet |  | 93.55 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 2np |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | mč.2.01 |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (2*6,2+2,4)*2,6 |  | 38.48 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | mč.2.02 |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (2*6,2+3,7)*2,6 |  | 41.86 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | mč.2.09 |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (2*6,2+5,36)*2,6+(2*0,5+0,4)*2,6 |  | 49.816 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | mč.2.11 |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (2*6,2+12,1)*2,6+(2*0,5+0,4)*2,6*2 |  | 70.98 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | mč.12 |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (27,15+10,0)*4,0+(0,3*2*4)*4,0+(2*0,5+0,5)*7*4,0 |  | 200.2 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | mč.13 |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (27,2+10,0+3,6+2,25)*4,0+(0,3*2*5)*4,0+(2*0,5+0,5)*6*4,0 |  | 220.2 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | nad obklady |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 2*(1,8+1,0)*0,5 |  | 2.8 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 2*(1,8+1,0)*0,5 |  | 2.8 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 2*(2,8+4,03)*0,5+2*(1,8+2*1,7)*0,5 |  | 12.03 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 2*(1,6+1,75)*0,5 |  | 3.35 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 2*(3,6+6,2)*0,5+2*(1,5+1,0)*0,5+2*(1,75*1,0)*0,5+2*(1,75+1,0)*0,5+2*(2,8+2*1,6)*0,5 |  | 22.8 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Mezisoučet |  | 665.316 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 1835.022 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 5723.4002 |  | 2214.6255

## SO01-ZTI
ROZPOČET
Stavba: |  | Prádelna v areálu nemocnice České Budějovice a.s.
Objekt: |  | Zdravotní instalace - SO-01
Část:
JKSO:
Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: |  | 17.07.2018
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě | Hmotnost sutě celkem | Sazba DPH | Typ položky | Úroveň | Dodavatel
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 | 11
| D |  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| D |  | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
1 | K | 001 | 132301202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 | m3 | 296.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
2 | K | 001 | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 165.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
3 | K | 001 | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 165.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
4 | K | 001 | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
5 | K | 001 | 162601102 | Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 65.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
6 | K | 001 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 65.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
7 | K | 001 | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 105.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
8 | K | 001 | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 99.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
| D |  | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
9 | K | 271 | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 65.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
| D |  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| D |  | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
10 | K | 721 | 721100911 | Zazátkování hrdla potrubí kanalizačního | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
11 | K | 721 | 721173401 | Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 110 | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
12 | K | 721 | 721173402 | Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125 | m | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
13 | K | 721 | 721173403 | Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 160 | m | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
14 | K | 721 | 721173404 | Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 200 | m | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
15 | K | 721 | 721173405 | Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 250 | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
16 | K | 721 | 721174024 | Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 70 | m | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
17 | K | 721 | 721174025 | Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100 | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
18 | K | 721 | 721174043 | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50 | m | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
19 | K | 721 | 721174044 | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 70 | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
20 | K | 721 | 72117-R1 | Potrubí kanalizační z PP svodné DN 100 (teplotně odolné) | m | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
21 | K | 721 | 72117-R2 | Potrubí kanalizační z PP svodné DN 125 (teplotně odolné) | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
22 | K | 721 | 72117-R3 | Potrubí kanalizační z PP svodné DN 150 (teplotně odolné) | m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
23 | K | 721 | 72117-R4 | Potrubí kanalizační z PP svodné DN 200 (teplotně odolné) | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
24 | K | 721 | 721194104 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | kus | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
25 | K | 721 | 721194105 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
26 | K | 721 | 721194107 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70 | kus | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
27 | K | 721 | 721194109 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 | kus | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
28 | K | 721 | 721211421 | Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115 310NPr | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
29 | K | 721 | 721211422-R1 | Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138 510NPr | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
30 | K | 721 | 721211422-R10 | Z.U. v podlaze-pro pračky DN150 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
31 | K | 721 | 721211422-R6 | Vpusť podlahová s vodorovným odtokem DN 50/75 mřížka nerez 138x138 5100 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
32 | K | 721 | 721211422-R8 | Zápachová uzávěrka HL136 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
33 | K | 721 | 721211422-R9 | Z.U. v podlaze-pro pračky DN100 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
34 | K | 721 | 721211502 | Vpusť sklepní s vodorovným odtokem DN 110 mřížka litina 170x240 | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
35 | K | 721 | 72124-R1 | Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125 | kus | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
36 | M | MAT | 551666120 | manžeta připojovací WC s těsnícími lamelami HL201/1 DN 110 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
37 | M | MAT | 551M-1 | Připojovací souprava k nástěnnému WC | kus | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
38 | K | 721 | 721273152 | Hlavice ventilační polypropylen PP DN 75 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
39 | K | 721 | 721273153 | Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
40 | K | 721 | 72127-R1 | Hlavice ventilační polypropylen PP DN 125 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
41 | K | 721 | 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 | m | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
42 | K | 721 | 721290112 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200 | m | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
43 | K | 721 | 721290113 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 300 | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
44 | K | 721 | 721290123 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300 | m | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
45 | K | 721 | 998721102 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m | t | 1.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
46 | K | 721 | 722130233 | Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25 | m | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
47 | K | 721 | 722130234 | Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32 | m | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
48 | K | 721 | 722130235 | Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 40 | m | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
49 | K | 721 | 722130236 | Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 50 | m | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
50 | K | 721 | 722130237 | Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 65 | m | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
51 | K | 721 | 722130238 | Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 80 | m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
52 | K | 721 | 722174022 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm | m | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
53 | K | 721 | 722174023 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm | m | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
54 | K | 721 | 722174024 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x5,4 mm | m | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
55 | K | 721 | 722174025 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 40 x 6,7 mm | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
56 | K | 721 | 722174026 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 50 x 8,4 mm | m | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
57 | K | 721 | 722174027 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 63 x 10,5 mm | m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
58 | K | 721 | 722174029 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 90 x 15,0 mm | m | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
59 | K | 721 | 722181251 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 22 mm | m | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
60 | K | 721 | 722181252 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 45 mm | m | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
61 | K | 721 | 722181253 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 63 mm | m | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
62 | K | 721 | 722181254 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 89 mm | m | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
63 | K | 721 | 722181255 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 110 mm | m | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
64 | K | 721 | 72218-R1 | Podpůrný žlab pro potrubí | m | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
65 | K | 721 | 72218-R2 | Podpůrný žlab pro dvě potrubí | m | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
66 | K | 721 | 722190401 | Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 | kus | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
67 | K | 721 | 722190402 | Vyvedení a upevnění výpustku do DN 50 | kus | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
68 | K | 721 | 722190403 | Vyvedení a upevnění výpustku do DN 100 | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
69 | K | 721 | 72219R1 | Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25-pevné připojení | kus | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
70 | K | 721 | 72219R2 | Vyvedení a upevnění výpustku do DN 80-pevné připojení | kus | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
71 | K | 721 | 722224116 | Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 3/4 PN 10 s jedním závitem | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
72 | K | 721 | 72222-R1 | Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 5/4 PN 10 s jedním závitem | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
73 | K | 721 | 722231073 | Ventil zpětný G 3/4 PN 10 do 110°C se dvěma závity | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
74 | K | 721 | 722231076 | Ventil zpětný G 6/4 PN 10 do 110°C se dvěma závity | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
75 | K | 721 | 722231077 | Ventil zpětný G 2 PN 10 do 110°C se dvěma závity | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
76 | K | 721 | 722231079 | Ventil zpětný G 3 PN 10 do 110°C se dvěma závity | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
77 | K | 721 | 722231142 | Ventil závitový pojistný rohový G 3/4 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
78 | K | 721 | 722231143 | Ventil závitový pojistný rohový G 1 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
79 | K | 721 | 722232043 | Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
80 | K | 721 | 722232044 | Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
81 | K | 721 | 722232045 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
82 | K | 721 | 722232046 | Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
83 | K | 721 | 722232047 | Kohout kulový přímý G 6/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
84 | K | 721 | 722232048 | Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
85 | K | 721 | 722232049 | Kohout kulový přímý G 2 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
86 | K | 721 | 722232050 | Kohout kulový přímý G 3 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
87 | K | 721 | 722234264 | Filtr mosazný G 3/4 PN 16 do 120°C s 2x vnitřním závitem | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
88 | K | 721 | 722234267 | Filtr mosazný G 6/4 PN 16 do 120°C s 2x vnitřním závitem | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
89 | K | 721 | 722234268 | Filtr mosazný G 2 PN 16 do 120°C s 2x vnitřním závitem | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
90 | K | 721 | 72223-R1 | Šoupátko DN80 PN 10 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
91 | K | 721 | 72223-R2 | Přírubová tvarovka X 80/50 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
92 | K | 721 | 72223-R3 | Odvzdušňovací ventil DN50 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
93 | K | 721 | 72223-R4 | Třícestný směšovací ventil přírubový DN80, 18m3/hod, kvs=25 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
94 | K | 721 | 72223-R5 | Vodoměr s impulsním výstupem Qn=3,5+řídící modul | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
95 | K | 721 | 72223-R6 | Vodoměr s impulsním výstupem Qn=15+řídící modul | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
96 | K | 721 | 722250133 | Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový | soubor | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
97 | K | 721 | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
98 | K | 721 | 722290229 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 100 | m | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
99 | K | 721 | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
100 | K | 721 | 998722102 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m | t | 6.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 724 | Zdravotechnika - strojní vybavení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
101 | K | 721 | 724234109-R1 | Nádoba tlaková objemu 33 l s pryžovým vakem vertikálním | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
102 | K | 721 | 724-R1 | Kompletní dodávka a montáž změkčovacího filtru (technologie), Qmax-76m3/h, změkčovací filtr FRP HB770 se solným tankem (3ks paralelně zařazené), řídící jednotka Duplex GBE Progressive, změkčení vody z 5°N na 0,3°N | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
103 | K | 721 | 724-R2 | Cirkulační čerpadlo DN20 vč.montáže | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
104 | K | 721 | 724-R3 | Cirkulační čerpadlo DN40 vč.montáže | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
105 | K | 721 | 998724102 | Přesun hmot tonážní pro strojní vybavení v objektech v do 12 m | t | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
106 | K | 721 | 725112022 | Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný | soubor | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
107 | K | 721 | 725121527 | Pisoárový záchodek automatický s integrovaným napájecím zdrojem | soubor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
108 | K | 721 | 725211623 | Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé se sloupem na sifon 600 mm | soubor | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
109 | K | 721 | 725311121 | Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
110 | K | 721 | 725331111 | Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm | soubor | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
111 | K | 721 | 725811115 | Ventil nástěnný pevný výtok G1/2x80 mm | soubor | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
112 | K | 721 | 725813111 | Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2 | soubor | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
113 | K | 721 | 725813112 | Ventil rohový pračkový G 3/4 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
114 | K | 721 | 725821311 | Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
115 | K | 721 | 725821312 | Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm | soubor | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
116 | K | 721 | 72582-R1 | Baterie umyvadlové nástěnné pákové s výpustí click-clack | soubor | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
117 | K | 721 | 72584-R1 | Baterie sprchové nástěnné klasické s roztečí 150 mm+komplet | soubor | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
118 | K | 721 | 72584-R2 | Kombinovaná oční a tělní sprcha bezpečnostní stojanová, nerezová, na jednu vodu+MTZ | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
119 | K | 721 | 72584-R3 | Sprchový závěs 84cm + tyč | soubor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
120 | K | 721 | 72584-R4 | Sprchový závěs 90cm + tyč | soubor | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
121 | K | 721 | 725861102 | Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 | kus | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
122 | K | 721 | 725862103 | Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
123 | K | 721 | 725980121 | Dvířka 15/15 | kus | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
124 | K | 721 | 725980122 | Dvířka 15/30 | kus | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
125 | K | 721 | 725980123 | Dvířka 30/30 | kus | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
126 | K | 721 | 998725102 | Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m | t | 0.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 726 | Zdravotechnika - předstěnové instalace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
127 | K | 721 | 726111031 | Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce | soubor | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
128 | K | 721 | 998726112 | Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 12 m | t | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
129 | K | 731 | 722-R3 | Ventil přírubový regulační přímý PN 16 DN 80 | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
130 | K | 731 | 734220101 | Ventil závitový regulační přímý G 3/4 PN 20 do 100°C vyvažovací | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
131 | K | 731 | 734411127 | Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 100 mm délky 100 mm | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
132 | K | 731 | 734421102 | Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm spodní připojení | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
133 | K | 731 | 734494213 | Návarek s trubkovým závitem G 1/2 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
134 | K | 731 | 998734102 | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 12 m | t | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0

## SO01-EI
REKAPITULACE
| 1. Elektroinstalace | [5 empty] | 0
| 2. Hromosvod, uzemnění | [5 empty] | 0
| 3. Svítidla | [5 empty] | 0
| 4. Domácí telefon | [5 empty] | 0
| 5. Datové rozvody | [5 empty] | 0
| 6. HZS | [5 empty] | 0
| Součet bez DPH | [5 empty] | 0
p.č. | Popis | Jedn. | Množ. | Montáže |  | materiál
| 1. Elektroinstalace |  |  | jed.cena | celkem | jed.cena | celkem
1 | Vodič CY4 žl.zel. | m | 350 |  | 0 |  | 0
2 | Vodič CY6 žl.zel. | m | 850 |  | 0 |  | 0
3 | Vodič CY16 žl.zel. | m | 200 |  | 0 |  | 0
4 | Kabel CYKY 3Jx1,5 | m | 3950 |  | 0 |  | 0
5 | Kabel CYKY 3Jx2,5 | m | 1960 |  | 0 |  | 0
6 | Kabel CYKY 4x10 | m | 50 |  | 0 |  | 0
7 | Kabel CYKY 5Jx2,5 | m | 4220 |  | 0 |  | 0
8 | Kabel CYKY 5Jx4 | m | 160 |  | 0 |  | 0
9 | Kabel CYKY 5Jx6 | m | 1900 |  | 0 |  | 0
10 | Kabel CYKY 5Jx10 | m | 1000 |  | 0 |  | 0
11 | Kabel CYKY 5Jx16 | m | 400 |  | 0 |  | 0
12 | Kabel CYKY 5Jx25 | m | 40 |  | 0 |  | 0
13 | Kabel CYKY 5Jx35 | m | 250 |  | 0 |  | 0
14 | Kabel CYKY 5Jx50 | m | 80 |  | 0 |  | 0
15 | Kabel CYKY 3x185+95 | m | 15 |  | 0 |  | 0
16 | CSKH-V180 P30-R 3Jx1,5 B2ca s1 d1 | m | 80 |  | 0 |  | 0
17 | Trubka KOPOFLEX o110 | m | 40 |  | 0 |  | 0
18 | Profil Warlaven 41x41 – 2,5, nosný systém pro svítidla včetně závěsu do 1.5m (na zavitových tyčích) | m | 950 |  | 0 |  | 0
19 | Trubka tuhá PVC VRM 20 včetně příchytek, vysoké mechanické zatížení | m | 150 |  | 0 |  | 0
20 | Trubka tuhá PVC VRM 25 včetně příchytek, vysoké mechanické zatížení | m | 200 |  | 0 |  | 0
21 | Trubka tuhá PVC VRM 40 včetně příchytek, vysoké mechanické zatížení | m | 300 |  | 0 |  | 0
22 | Trubka ohebná PVC FX 20, vysoké mechanické zatížení | m | 200 |  | 0 |  | 0
23 | Trubka ohebná PVC FX 25, vysoké mechanické zatížení | m | 80 |  | 0 |  | 0
24 | Trubka ohebná PVC FX 40, vysoké mechanické zatížení | m | 50 |  | 0 |  | 0
25 | Ocelový uzavřený, neperforovaný žlab 62/50, žárově zinkovaný, včetně podpěr, držáků, výložníků, víka a příslušenství | m | 280 |  | 0 |  | 0
26 | Ocelový uzavřený, neperforovaný žlab 125/50, žárově zinkovaný, včetně podpěr, držáků, výložníků, víka a příslušenství | m | 300 |  | 0 |  | 0
27 | Ocelový uzavřený, neperforovaný žlab 125/100, žárově zinkovaný, včetně podpěr, držáků, výložníků, víka a příslušenství | m | 230 |  | 0 |  | 0
28 | Ocelový uzavřený, neperforovaný žlab 250/100, žárově zinkovaný, včetně podpěr, držáků, výložníků, víka a příslušenství | m | 200 |  | 0 |  | 0
29 | Ocelový uzavřený, neperforovaný žlab 500/100, žárově zinkovaný, včetně podpěr, držáků, výložníků, víka a příslušenství | m | 160 |  | 0 |  | 0
30 | Parapetrní žlab 170/70 včetně příslušenství, víka, PVC | m | 14 |  | 0 |  | 0
31 | Kovová přepážka (oddělení pro SLP) | m | 430 |  | 0 |  | 0
32 | Krabice přístrojová KP68 | ks | 221 |  | 0 |  | 0
33 | Krabice rozvodná KR 68 | ks | 100 |  | 0 |  | 0
34 | Krabice rozvodná KR 97 | ks | 40 |  | 0 |  | 0
35 | Krabice do vlhka IP65 (do 5x4) | ks | 81 |  | 0 |  | 0
36 | Krabice hensel vč svorek pro kabely do 5x35 IP65 | ks | 10 |  | 0 |  | 0
37 | Krabice hensel vč svorek pro kabely do 5x50 IP65 | ks | 5 |  | 0 |  | 0
38 | Krabice hensel vč svorek pro kabely do 5x6 IP65 | ks | 30 |  | 0 |  | 0
39 | Krabice KO 68 | ks | 30 |  | 0 |  | 0
40 | spínač č.1, bílý, IP20 | ks | 16 |  | 0 |  | 0
41 | spínač č.1, bílý, IP55 | ks | 16 |  | 0 |  | 0
42 | spínač č.5, bílý, IP20 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
43 | spínač č.5, bílý, IP55 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
44 | spínač č.6, bílý, IP20 | ks | 16 |  | 0 |  | 0
45 | spínač č.6, bílý, IP55 | ks | 6 |  | 0 |  | 0
46 | spínač č.6+6, IP20 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
47 | spínač č.7, IP20 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
48 | Vypínač vačkový 3f 25A/400V IP65 | ks | 3 |  | 0 |  | 0
49 | Vypínač vačkový 3f 40A/400V IP65 | ks | 8 |  | 0 |  | 0
50 | Vypínač vačkový 3f 50A/400V IP65 | ks | 3 |  | 0 |  | 0
51 | Vypínač vačkový 3f 63A/400V IP65 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
52 | Vypínač vačkový 3f 100A/400V IP65 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
53 | Vypínač vačkový 3f 125A/400V IP65 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
54 | Zásuvka 400V/16A 5. pól. IP54 | ks | 12 |  | 0 |  | 0
55 | Zásuvka 400V/32A 5. pól. IP54 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
56 | tlačítko se signálkou, bílé, IP20 | ks | 22 |  | 0 |  | 0
57 | tlačítko se signálkou, bílé, IP55 | ks | 21 |  | 0 |  | 0
58 | zásuvka 230V/16A bílá, IP20 | ks | 44 |  | 0 |  | 0
59 | zásuvka 230V/16A bílá, IP55 | ks | 60 |  | 0 |  | 0
60 | zásuvka dvojitá 230V/16A bílá, IP20 | ks | 4 |  | 0 |  | 0
61 | zásuvka 230V/16A bílá s přep.ochranou, IP20 | ks | 10 |  | 0 |  | 0
62 | Zásuvková skříň 3x16A/230V, 1x16+1x32A/400V, plastové provedení IP65 | ks | 6 |  | 0 |  | 0
63 | Infrapasivní čidlo IP54 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
64 | Sporáková přípojka 25A/400V | ks | 1 |  | 0 |  | 0
65 | Bernard svorka vč. Cu pásku | ks | 40 |  | 0 |  | 0
66 | Tlačítko CENTRAL STOP v zasklené skřínce IP65 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
67 | Osoušeč rukou dle standardu nemocnice | ks | 2 |  | 0 |  | 0
68 | Svorka hl. pospojování | ks | 6 |  | 0 |  | 0
69 | Rozvaděč RH-P dle schéma | ks | 1 |  | 0 |  | 0
70 | Rozvaděč RC-P 200kVAr, chráněná kompenzace včetně dekonpenzačního členu 5kVAr (osadit dle měření sítě) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
71 | Rozvaděč R2 dle schéma | ks | 1 |  | 0 |  | 0
72 | Rozvaděč ovládání osvětlení (rozvodnice 400x400 včetně 8x signálka a 8x tlačítko, IP65 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
73 | Rozaděč RR dle schéma | ks | 1 |  | 0 |  | 0
74 | Rozaděč RR II dle schéma | ks | 1 |  | 0 |  | 0
75 | Ústředna ovládání světlíků včetně příslušenství a čidel vítr déšť, ovládání | ks | 1 |  | 0 |  | 0
76 | Požární ucpávka, utěsnění kompletní s odolností dle PBŘS | m2 | 3 |  | 0 |  | 0
| Mezisoučet |  | 1 |  | 0 |  | 0
| Podružný materiál, PPV | 8% |  |  |  |  | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
2. Hromosvod, uzemnění
77 | Pásek FeZn 30/4 | m | 380 |  | 0 |  | 0
78 | Vodič FeZn 8 včetně podpěr | m | 640 |  | 0 |  | 0
79 | Vodič FeZn 10 včetně svorek | m | 40 |  | 0 |  | 0
80 | Vodič CUI 8 včetně svorek a podpěr (svody d=3m) | ks | 15 |  | 0 |  | 0
81 | Drátový Jímač vč.svorek | ks | 10 |  | 0 |  | 0
82 | Jímací tyč dl.1m vč. podstavce | ks | 5 |  | 0 |  | 0
83 | Jímací tyč dl.2m vč.podstavce | ks | 6 |  | 0 |  | 0
84 | Jímací tyč dl.3m vč.podstavce | ks | 4 |  | 0 |  | 0
85 | Označovací štítek | ks | 15 |  | 0 |  | 0
86 | Svorka SS | ks | 192 |  | 0 |  | 0
87 | SO | ks | 15 |  | 0 |  | 0
88 | SK | ks | 9 |  | 0 |  | 0
89 | SZ | ks | 15 |  | 0 |  | 0
90 | SR 02 | ks | 32 |  | 0 |  | 0
91 | SR 03 | ks | 36 |  | 0 |  | 0
| Mezisoučet |  | 1 |  | 0 |  | 0
| Podružný materiál, PPV | 8% |  |  |  |  | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
3. Svítidla
92 | SV A - TDO II ECO LED L OPAL LED 9300lm/840 1x68W, FIX min IP54 | ks | 43 |  | 0 |  | 0
93 | SV B - TDO II ECO LED XL OPAL LED 11650lm/840 1x88W, FIX min IP54 | ks | 161 |  | 0 |  | 0
94 | SV C - Přisazené čtvercové LED nouzové svítidlo 2W - optika area, svítí při výpadku 3hod min IP54 | ks | 6 |  | 0 |  | 0
95 | SV D - Přisazené nouzové LED svítidlo s piktogramem 1,3W, IP65, svítí při výpadku 3hod s piktogramem min IP54 | ks | 37 |  | 0 |  | 0
96 | SV E - Přisazené nouzové LED svítidlo s piktogramem 1,3W, IP65, svítí při výpadku 3hod bez piktogramu min IP54 | ks | 6 |  | 0 |  | 0
97 | SV F - PLAST B OPAL LED 2300lm/840 1x25W, FIX min IP54 | ks | 23 |  | 0 |  | 0
98 | SV G - SANA PV-1 MICROPRISMA LED 3650lm/840 1x35W, FIX, + montážní rám pro SDK podhledy min IP54 | ks | 18 |  | 0 |  | 0
99 | SV H - PRETTUS S POLISHED REF IP40 LED 1450lm/840 1x15W, FIX, RAL 9003 min IP54 | ks | 49 |  | 0 |  | 0
100 | SV I - PRETTUS S POLISHED REF IP40 LED 1450lm/840 1x15W, FIX, RAL 9003 + NM 3hod min IP54 | ks | 4 |  | 0 |  | 0
101 | SV J - závěsné LED nouzové svítidlo 5W, IP65 - optika area min IP54 | ks | 13 |  | 0 |  | 0
102 | SV CH - Vestavné čtvercové LED nouzové svítidlo 2W - optika area, svítí při výpadku 3hod min IP54 | ks | 3 |  | 0 |  | 0
103 | SV L - TDO II ECO LED M OPAL LED 4250lm/840 1x34W, FIX, - min IP54 | ks | 36 |  | 0 |  | 0
104 | SV K - závěsné LED nouzové svítidlo 2W, IP65 - optika area včetně úchytu min IP54 | ks | 6 |  | 0 |  | 0
105 | SV VO - SEMAI (L01) LED 4100lm/740 1x36W, FIX, RAL 9006 min IP54 | ks | 7 |  | 0 |  | 0
106 | SV (nástěnné nad vchody) PLAST B OPAL LED 2300lm/840 1x25W, FIX min IP54 | ks | 10 |  | 0 |  | 0
107 | Svítidla rozvodna NN - TDO II ECO LED M OPAL LED 4250lm/840 1x34W, FIX, - min IP54 | ks | 3 |  | 0 |  | 0
108 | SV NO - Přisazené nouzové LED svítidlo s piktogramem 1,3W, IP65, svítí při výpadku 3hod bez piktogramu min IP54 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
| Mezisoučet |  | 1 |  | 0 |  | 0
| Podružný materiál, PPV | 8% |  |  |  |  | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
4. Domácí telefon
109 | Kabel SYKFY 5x2x0,5 | m | 250 |  | 0 |  | 0
110 | Trubka ohebná PVC FX 20 | m | 200 |  | 0 |  | 0
111 | Trubka ohebná PE 40 | m | 20 |  | 0 |  | 0
112 | Krabice KO 68 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
113 | Krabice KU 68 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
114 | Svorkovnice do krabice | ks | 2 |  | 0 |  | 0
115 | Elektrický zámek | ks | 2 |  | 0 |  | 0
116 | Vstupní tablo včetně zvonkového tlačítka a kamery | ks | 2 |  | 0 |  | 0
117 | El. vrátný | ks | 2 |  | 0 |  | 0
118 | Domácí telefon | ks | 3 |  | 0 |  | 0
| Mezisoučet |  | 1 |  | 0 |  | 0
| Podružný materiál, PPV | 8% |  |  |  |  | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
5. Datové rozvody
119 | Vodič AY 2,5 protahovací | m | 300 |  | 0 |  | 0
120 | Kabel UTP drát CAT6 stíněný | m | 5500 |  | 0 |  | 0
121 | Trubka ohebná PVC FX 16 | m | 450 |  | 0 |  | 0
122 | Trubka ohebná PVC FX 25 | m | 400 |  | 0 |  | 0
123 | Trubka tuhá PVC VRM 20 | m | 400 |  | 0 |  | 0
124 | Chránička HDPE o40 | m | 20 |  | 0 |  | 0
125 | Chránička Kopoflex o40 | m | 20 |  | 0 |  | 0
126 | Krabice přístrojová KU 68 | ks | 34 |  | 0 |  | 0
127 | Kabel SYKFY 5x2x0,5 | m | 110 |  | 0 |  | 0
128 | Optický kabel 12 vláken SM | m | 110 |  | 0 |  | 0
129 | Ovládací bezdotyková čtečka Smart karet | ks | 28 |  | 0 |  | 0
130 | Optická vana | ks | 2 |  | 0
131 | Vaření opt.kabelů | ks | 24 |  | 0
132 | Krabice KO 100 | ks | 8 |  | 0 |  | 0
133 | Zásuvka 1x RJ45 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
134 | Zásuvka 2x RJ45 | ks | 33 |  | 0 |  | 0
135 | Ukončení kabelů | ks | 95 |  | 0
136 | Měření přípojného bodu včetně tisku protokolu (účastnické zásuvky) | ks | 95 |  | 0
137 | RACK 19“, 42U, 800x800, včetně patch panelů, telefonní panel a příslušenství | ks | 2 |  | 0 |  | 0
| Mezisoučet |  | 1 |  | 0 |  | 0
| Podružný materiál, PPV | 8% |  |  |  |  | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
6. HZS
138 | Demontáže | hod | 200 |  | 0
139 | Měření sítě NN(RH-P) včetně protokolů, včetně návrhu kompenzace a dekompenzace (úprava kompenzačních rozvaděčů dle skutečného stavu sítě) po dobu jednoho týdne zkušební provoz | hod | 30 |  | 0
140 | Zaškolení obsluhy zařízení | hod | 10 |  | 0
141 | Koordinace profesí VZT, ZI, ÚT | hod | 10 |  | 0
142 | Vzorkování (předložení, odsouhlasení) pohledových a designových prvků, vč. zařízení vzorkovacího prostoru. | hod | 15 |  | 0
143 | Utěsnění prostupů kabelů do objektu – NN, VO, SLP | hod | 7 |  | 0
144 | Přemístění a přeložení technologie stáv.Rack do objektu | hod | 40 |  | 0
145 | Úprava stáv,rozvaděčů v trafostanici pro napojení nových kabelů, odpojení stáv,kabelů, zajištění bezproudí | hod | 35 |  | 0
146 | Příplatek za práci ve výšce do 9m - plošiny, apod | hod | 85 |  | 0
147 | Ekologická likvidace odpadového materiálu | hod | 20 |  | 0
148 | Značení systémů – štítky, popisky | hod | 5 |  | 0
149 | Výrobní projektová dokumentace | hod | 80 |  | 0
150 | Oživení a zkouška systému SK | hod | 15 |  | 0
151 | Oznámení o zahájení prací dle vyhlášky č.73/2010 sb, stavonisko | hod | 50 |  | 0
152 | Stavební přípomoci (sekání, vrtání, drážkování) | hod | 40 |  | 0
153 | Certitikované měření osvětlení – všech prostor | hod | 40 |  | 0
154 | Projektová dokumentace skutečného provedení | hod | 20 |  | 0
155 | Revize zařízení pro ochranu před bleskem dle ČSN 33 1500 a ČSN EN 62305 | hod | 30 |  | 0
156 | Revize elektroinstalace dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6 | hod | 60 |  | 0
| Mezisoučet |  | 1 |  | 0
Poznámka:
Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.
Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy,
které se na ně vztahují. Nedílnou součástí výkazu je projektová dokumentace, která je v případě rozporu s VV určující pro rozsah PD.

## SO01-MaR
Položka | Kód | Počet | m.j. | Typ | Popis |  | Výrobce dodavatel | DM,D,M,P | Jednotková cena | Celková cena
1. VZT 1 - Větrání prostoru prádelny
T1.19, T1.18a až e T1.01 | T202 | 7 | ks |  | ODPOROVÝ SNĺMAČ TEPLOTY VENKOVNÍ; TŘĺDA PŘESNOSTI 'B'; NI 1000/6180; KRYTĺ IP 65; TEPLOTA OKOLÍ -30/+70°C |  |  | DM |  | 0
Y1.1a Y1.1b Y1.1c | RS95148 | 3 | ks |  | Servopohon 18 Nm, (90°=120s), 3P, 230V~ krytí IP54 svislá montáž |  |  | DM |  | 0
PA1.1a PA1.1b PA1.1c | P01 | 3 | ks |  | Diferenční tlakový spínač rozsah 50÷500 Pa; Krytí IP54; teplota okolí -30/+85 °C včetně krytu, držáku a připojovací sady |  |  | DM |  | 0
MS1.1a až c MS1.2a až c | O11 | 6 | ks |  | Prostorový ovladač v krabici IP44; včetně trojpolohového ovladače a zelené signálky. Vzhled přístroje a umístění v prostoru odsouhlasit s investorem. | Vzhled přístroje odsouhlasit s investorem |  | DM |  | 0
M1.1a až c M1.2a až c | Z711 | 6 | ks |  | El. připojení ventilátoru; 400 VAC; do cca 2,5 kW; včetně připojení signálů řízení a monitorování EC motoru. | ; 400 VAC; do cca 2,5 kW; včetně připojení signálů řízení a monitorování EC motoru. |  | P |  | 0
M1.3a až f | Z711 | 6 | ks |  | El. připojení ventilátoru; 230 VAC; do cca 100 W; včetně připojení signálů řízení a monitorování EC motoru. | ; 230 VAC; do cca 100 W; včetně připojení signálů řízení a monitorování EC motoru. |  | P |  | 0
Ovládání světlíků |  | 1 | ks |  | Připojení signálů ovládání a signalizace stavu větracích světlíků do ovládací ústředny. Součástí dodávky světlíků (stavby) budou elektrické pohony, ústředna ovládání světlíků s možností ručního ovládání a čidlo větru a deště (ČVD). Silové napájení ústředny ovládání světlíků, kabelová propojení ústředny s pohony a čidlem větru a deště budou zajištěny profesí Elektroinstalace. |  |  | P |  | 0
2. VZT 3 - Větrání šaten, VZT 7 - Větrání velína
T2.07 | T202 | 1 | ks |  | ODPOROVÝ SNĺMAČ TEPLOTY VENKOVNÍ; TŘĺDA PŘESNOSTI 'B'; NI 1000/6180; KRYTĺ IP 65; TEPLOTA OKOLÍ -30/+70°C |  |  | DM |  | 0
VZT3 VZT7 |  | 2 | ks |  | Připojení komunikace Modbus RTU z ŘS VZT jednotky. Komunikační modul je součástí dodávky profese VZT. |  |  | P |  | 0
VZT3 VZT7 |  | 2 | ks |  | Kabelová propojení ŘS VZT s uzavíracími klapkami a se směšovacím uzlem dle průvodní dokumentace VZT, kterou zajistí dodavatel VZT. |  |  | P |  | 0
3. VZT 4 - Větrání výměníkové stanice a kompresorů
T1.15, T1.16 | T202 | 2 | ks |  | ODPOROVÝ SNĺMAČ TEPLOTY VENKOVNÍ; TŘĺDA PŘESNOSTI 'B'; NI 1000/6180; KRYTĺ IP 65; TEPLOTA OKOLÍ -30/+70°C |  |  | DM |  | 0
M4.1 M4.2 | Z711 | 2 | ks |  | El. připojení ventilátoru; 230 VAC; do cca 500 W; včetně připojení signálů řízení a monitorování EC motoru. | ; 230 VAC; do cca 500 W; včetně připojení signálů řízení a monitorování EC motoru. |  | P |  | 0
Y4.1, Y4.2 Y4.3a,b Y4.4a.b | RS95148 | 6 | ks |  | Servopohon 18 Nm, (90°=120s), 3P, 230V~ krytí IP54 svislá montáž |  |  | DM |  | 0
4. VZT 5 - Vratové clony
M5.1a M5.1b M5.1c |  | 3 | ks |  | Připojení signálů monitorování chodu a provozu dveřní clony včetně propojení koncového spínače vrat s řídící automatikou clony. Řídící automatika včetně prostorového ovladače je součástí dodávky profese VZT, koncový spínač je součástí dodávky stavební části (vrat). |  |  | P |  | 0
M5.1a-c |  | 3 | ks |  | Kabelové propojení prostorového ovladače s řídící automatikou. |  |  | P |  | 0
6. VZT 6 - Větrání skladu čistících prostředků
M6.1 | Z711 | 1 | ks |  | El. připojení ventilátoru; 230 VAC; do cca 100 W; včetně připojení signálů řízení a monitorování EC motoru. | ; 230 VAC; do cca 100 W; včetně připojení signálů řízení a monitorování EC motoru. |  | P |  | 0
7. ÚT - Výměníková stanice
T1, T2, T3, T5, T11, T12, T13 | T203 | 7 | ks |  | ODPOROVÝ SNĺMAČ TEPLOTY DO POTRUBÍ; DÉLKA 120 mm; TŘĺDA PŘESNOSTI 'B'; NI 1000/6180; KRYTĺ IP 65; TEPLOTA OKOLÍ -30/+70°C |  |  | DM |  | 0
| T212 | 7 | ks |  | JĺMKA SE ZÁVITEM G 1/2''; DÉLKA JĺMKY 100 mm |  |  | DM |  | 0
T4.1 T4.2, T4.3 | T205 | 3 | ks |  | ODPOROVÝ SNĺMAČ TEPLOTY DO POTRUBÍ; DÉLKA 240 mm; TŘĺDA PŘESNOSTI 'B'; NI 1000/6180; KRYTĺ IP 65; TEPLOTA OKOLÍ -30/+70°C |  |  | DM |  | 0
| T214 | 3 | ks |  | JĺMKA SE ZÁVITEM G 1/2''; DÉLKA JĺMKY 220 mm |  |  | DM |  | 0
T9 | T202 | 1 | ks |  | ODPOROVÝ SNĺMAČ TEPLOTY VENKOVNÍ; TŘĺDA PŘESNOSTI 'B'; NI 1000/6180; KRYTĺ IP 65; TEPLOTA OKOLÍ -30/+70°C |  |  | DM |  | 0
TA1 | T735 | 1 | ks |  | TERMOSTAT KAPILÁROVÝ; ROZSAH 80-150 °C; DÉLKA KAPILÁRY 2m |  |  | DM |  | 0
TA2 | T734 | 1 | ks |  | TERMOSTAT KAPILÁROVÝ; ROZSAH 30-90 °C; DÉLKA KAPILÁRY 2m |  |  | DM |  | 0
| P4200 | 2 | ks |  | KRYT IP55 PRO PRESOSTATY A TERMOSTATY KP |  |  | DM |  | 0
| T729 | 2 | ks |  | JÍMKA PRO TERMOSTAT KP, VNITŘNÍ PRŮMĚR 9,6 mm; VNĚJŠÍ PŘIPOJENÍ G1/2; DÉLKA 112 mm; MATERIÁL MOSAZ |  |  | DM |  | 0
L5 | P292 | 1 | ks |  | SNÍMAČ TLAKU; ROZSAH: 0-0,2 bar; VÝSTUP: 4-20 mA; KRYTÍ IP65; PŘÍPOJKA ZÁVIT G1/2 |  |  | DM |  | 0
P6 | P298 | 1 | ks |  | SNÍMAČ TLAKU; ROZSAH: 0-6 bar; VÝSTUP: 4-20 mA; KRYTÍ IP65; PŘÍPOJKA ZÁVIT G1/2 |  |  | DM |  | 0
| P3151 | 2 | ks |  | Ventil tlakoměrový zkušební; vstup M20x1,5; výstup manometrické šroubení M20x1,5 LH |  |  | DM |  | 0
| P316 | 2 | ks |  | Kondenzační smyčka; přivařovací; M 20x1.5; PN 250 |  |  | DM |  | 0
| P3152 | 2 | ks |  | REDUKČNÍ ŠROUBENÍ M20x1,5 / G1/2 |  |  | DM |  | 0
0
PA6a, PA6b | P421 | 2 | ks |  | PRESOSTAT VLNOVCOVÝ; ROZSAH -0,2 až 8 bar; PŘIPOJENÍ G 1/4A |  |  | DM |  | 0
| P4200 | 2 | ks |  | KRYT IP55 PRO PRESOSTATY A TERMOSTATY KP |  |  | DM |  | 0
| P4201 | 2 | ks |  | REDUKČNÍ ŠROUBENÍ G1/4A / G1/2 |  |  | DM |  | 0
| P31510 | 2 | ks |  | Ventil tlakoměrový zkušební; vstup M20x1,5; výstup manometrické šroubení M20x1,5 LH / G1/2 |  |  | DM |  | 0
| P316 | 2 | ks |  | Kondenzační smyčka; přivařovací; M 20x1.5; PN 250 |  |  | DM |  | 0
TA7 | T733 | 1 | ks |  | TERMOSTAT PROSTOROVÝ; ROZSAH 20-60 °C; KRYTÍ IP33 |  |  | DM |  | 0
| P4200 | 1 | ks |  | KRYT IP55 PRO PRESOSTATY A TERMOSTATY KP |  |  | DM |  | 0
LA8 | L12 | 1 | ks |  | Elektrodové zařízení, 230V,50Hz, vč. 2ks elektrod |  |  | DM |  | 0
Y1 | RV57 | 1 | ks |  | Dvoucestný regulační ventil s havarijní funkcíí, materiál litá ocel, připojení přírubové, DN 40, PN 40, kvs=10 m3/hod, vč.elektropohonu, 24 VAC, 0-10 V, 2800 N, IP 54; médium pára max. 220 °C |  |  | DM |  | 0
Y2 | RV57 | 1 | ks |  | Dvoucestný regulační ventil s havarijní funkcí, materiál litá ocel, připojení přírubové, DN 25, PN 40, kvs=2,5 m3/hod, vč.elektropohonu, 24VAC, 0-10 V, 2800 N, IP54; médium pára max. 220 °C |  |  | DM |  | 0
Y3 |  | 1 | ks |  | Regulační ventil trojcestný DN65, PN16 materiál litá ocel, připojení přírubové průtokový součinitel Kv=63 m3/h; včetně servopohonu SKB62; 24 VAC, řízení 0-10 V, krytí IP54; 2800 N; médium parní kondenzát max. teplota 180 °C |  |  | DM |  | 0
Y4 |  | 1 | ks |  | Regulační ventil trojcestný DN80, PN16; s tlakově odlehčenou kuželkou, materiál litá ocel, připojení přírubové průtokový součinitel Kv=25 m3/h; dP 58,32 kPa; včetně servopohonu s havarijní funkcí; 24 VAC, řízení 0-10 V, krytí IP54; 2800 N; médium - voda max. teplota 180 °C; Při výpadku napájení se ventil přestaví tak, aby byl zajištěn průtok studené vody. |  |  | DM |  | 0
Y5 | SV202 | 1 | ks |  | Solenoidový ventil DN20, PN16; ovládací napětí 230 VAC, IP54 |  |  | DM |  | 0
Y11, Y12 | RS956096 | 2 | ks |  | Ventil trojcestný, PN16, DN25, kvs=10, 8mm, =%, |  |  | DM |  | 0
| RS95170 | 2 | ks |  | Pohon ventilu 500N, 8mm=60/120s, SUT, 24V~ |  |  | DM |  | 0
Y13 | RS956097 | 1 | ks |  | Ventil trojcestný, PN16, DN32, kvs=16, 8mm, =%, |  |  | DM |  | 0
| RS95173 | 1 | ks |  | Pohon ventilu 800N, 8mm=30/60/120s, SUT, 24V~ |  |  | DM |  | 0
SB1 | O14 | 1 | ks |  | JEDNOTLAČÍTKOVÝ OVLADAČ PRO NOUZOVÉ ZASTAVENÍ; SPÍNACÍ JEDNOTKY 1xV+1xZ Umístit před vstupem do VS zvenčí | Umístit před vstupem do VS zvenčí |  | DM |  | 0
HL/HA DT | O15 | 1 | ks |  | HOUKAČKA SE SVĚTELNOU SIGNALIZACÍ; 24 VAC, IP 43, 92 Db Umístit před vstupem do VS zvenčí | Umístit před vstupem do VS zvenčí |  | DM |  | 0
M1, M4, M11, M12, M13 | Z712 | 5 | ks |  | El. připojení čerpadla do cca 1 kW / 230 VAC | do cca 1 kW / 230 VAC |  | MP |  | 0
M2.1, M2.2 | Z712 | 2 | ks |  | El. připojení čerpadla do cca 2,5 kW / 400 VAC | do cca 2,5 kW / 400 VAC |  | MP |  | 0
EXP | Z712 | 1 | ks |  | Silové el. připojení expanzního automatu do cca 1 kW / 230 VAC |  |  | MP |  | 0
Fakturační měřič tepla | Z712 | 1 | ks |  | Silové el. připojení měřiče tepla TČB, včetně plombovacího krytu v rozvaděči DT. Měřič tepla je dodávkou TČB. | Včetně plombocacího krytu v rozvaděči DT |  | MP |  | 0
M3 | Z712 | 1 | ks |  | Silové el. připojení kalového čerpadla včetně proudového chrániče v rozvaděči DT. |  |  | MP |  | 0
ZS1, ZS2 | V7900 | 2 | ks |  | ZÁSUVKA V KRABICI; 10 A; 230 V, 50 Hz; včetně silového vývodu s proudovým chráničem pro připojení kalového čerpadla a změkčovací stanice. | ; včetně silového vývodu s proudovým chráničem pro připojení kalového čerpadla. |  | MP |  | 0
8. Řídící systém
Řídící systém musí být plně kompatibilní se systémem použitým v předchozích etapách výstavby a rekonstrukce Nemocnice ČB,
1 | RS99213 | 2 | ks |  | Automatizační stanice modu525, 230V, 26-154 I/O, BACnet/IP, Web server |  |  | DM-RO |  | 0
2 | RS99312 | 2 | ks |  | Jednotka místního ovládání modu840, pro AS EY-modulo5 |  |  | DM-RO |  | 0
3 |  |  |  |  | včetně příslušenství pro montáž na dveře rozvaděče: |  |  |  |  | 0
4 | RS99313 | 2 | ks |  | Sada pro montáž do rozvaděče, 4 pozice |  |  | DM-RO |  | 0
5 | RS99314 | 2 | ks |  | Adaptér pro EY-OP840 |  |  | DM-RO |  | 0
6 | RS99232 | 3 | ks |  | Modul vstupů/výstupů modu572, 8 UI / 3 DI / 4 AO (univ./digit. /analog.) |  |  | DM-RO |  | 0
7 | RS99229 | 1 | ks |  | Modul výstupů modu551, 16 DO(otevřený kolektor) |  |  | DM-RO |  | 0
8 | RS99231 | 2 | ks |  | Modul vstupů/výstupů modu571, 16 DI / DO (digitální) |  |  | DM-RO |  | 0
9 | RS99701 | 1 | ks |  | Komunikační modul moduCom, EIA485+232, Modbus/RTU (M) |  |  | DM-RO |  | 0
10 | U17 | 2 | ks |  | Software pro řídící systém včetně integrace protokolu Modbus pro přenos dat. | včetně integrace protokolu Modbus pro přenos dat. |  | PROG |  | 0
11 | RS4012 | 1 | ks |  | Industrial Ethernet Switch 5*10/100 MBIT/ RJ45; napájení 24 VAC/VDC; -40 až +70 °C |  |  | DM |  | 0
12 | V7974 | 2 | ks |  | Přepěťová ochrana pro Ethernet Cat.5e; na rozhraní zón LPZ2 a LPZ3, ST3 |  |  | DM |  | 0
13 | V57 | 1 | ks |  | GSM HLÁSIČ, VČETNĚ NAPÁJECÍHO ZDROJE (12 VDC) A AKUMULÁTORU 12 VDC |  |  | DM |  | 0
9. Nadřazená řídící centrála
1 | V52 | 2 | ks |  | Uživatelský SW pro nadřazenou řídící centrálu - WEB server v PLC VZT a VS. |  |  | PROG |  | 0
2 | V52 | 1 | ks |  | Uživatelský SW pro nadřazenou řídící centrálu novaPro Open. Rozšíření stávající aplikace na centrálním velínu Nemocnice a.s., ČB. | novaPro Open. Rozšíření stávající aplikace na centrálním velínu Nemocnice a.s., ČB. |  | PROG |  | 0
3 | V52 | 1 | ks |  | Rozšíření datových bodů pro vizalizaci novaPro Open - 500 bodů |  |  | PROG |  | 0
4 | W89 | 1 | ks |  | Vypracování dokumentace řídících algoritmů a návodů pro obsluhu řídící centrály a WEB serveru | a WEB serveru |  | PD |  | 0
10. Rozvaděč DT
DT | V71 | 1 | ks |  | ocelová rozvodnice, š.1000, v.2000, hl.400/mm/, odnímatelný horní díl, odnímatelná zadní stěna, dveře: 2mm lakovaný plech, úprava RAL 7032, montážní deska: 3 mm pozinkovaný plech, nastavitelná hloubka po 25 mm, bočnice 1,5 mm lakovaný plech, vč.přístrojové náplně |  |  | DM |  | 0
| W91 | 1 | ks |  | Projektová dokumentace - svorkové zapojení skříňového rozváděče |  |  | PD |  | 0
11. Montážní materiál, montážní práce
1 | W000 | 1770 | m |  | Kabel JYTY 2O*1 |  |  | DM |  | 0
2 | W001 | 440 | m |  | Kabel JYTY 4O*1 |  |  | DM |  | 0
3 | W002 | 1190 | m |  | Kabel JYTY 7O*1 |  |  | DM |  | 0
4 | W022 | 100 | m |  | Kabel LamDataPar 4*2*0,8 |  |  | DM |  | 0
5 | W43 | 50 | m |  | Kabel FTP cat.5; stíněný |  |  | DM |  | 0
6 | W012 | 1110 | m |  | Kabel CYKY 3J*1,5 |  |  | DM |  | 0
7 | W014 | 75 | m |  | Kabel CYKY 5J*1,5 |  |  | DM |  | 0
8 | W013 | 900 | m |  | Kabel CYKY 4J*1,5 |  |  | DM |  | 0
9 | W023 | 85 | m |  | Vodič CY 6 mm2 - BARVA ZELENOŽLUTÁ |  |  | MM-MP |  | 0
10 | W024 | 55 | m |  | Vodič CY 10 mm2 - BARVA ZELENOŽLUTÁ |  |  | MM-MP |  | 0
11 | Z724 | 1 | kpl |  | DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ V SOULADU S ČSN 33 2000-4-41 ed.2; VODIČEM CY - BARVA ZELENOŽLUTÁ |  |  | MM-MP |  | 0
12 | W51 | 110 | m |  | NEPERFOROVANÝ KABELOVY ŽLAB 62/50 mm; VČETNĚ VÍKA A NOSNÝCH KONSTRUKCÍ |  |  | MM-MP |  | 0
13 | W511 | 190 | m |  | NEPERFOROVANÝ KABELOVY ŽLAB 125/50 mm; VČETNĚ VÍKA A NOSNÝCH KONSTRUKCÍ |  |  | MM-MP |  | 0
15 | W61 | 50 | m |  | Ohebná elektroinstalační trubka pr. 16 mm, vč. úchytného materiálu |  |  | DM |  | 0
16 | W64 | 190 | m |  | Elektroinstalační trubka průměr 16mm, včetně kolen vývodek a úchytného materiálu |  |  | DM |  | 0
17 | W62 | 60 | m |  | Ohebná elektroinstalační trubka pr. 20 mm, vč. úchytného materiálu |  |  | DM |  | 0
18 | W650 | 140 | m |  | Elektroinstalační trubka průměr 20 mm, včetně kolen vývodek a úchytného materiálu |  |  | DM |  | 0
17 | W63 | 30 | m |  | Ohebná elektroinstalační trubka pr. 25 mm, vč. úchytného materiálu |  |  | DM |  | 0
18 | W651 | 130 | m |  | Elektroinstalační trubka průměr 25 mm, včetně kolen vývodek a úchytného materiálu |  |  | DM |  | 0
19 | W70 | 8 | ks |  | Protipožární ucpávka kabelové trasy PROMASTOP do průměru 100 mm |  |  | MM-MP |  | 0
20 | W691 | 0.2 | bal |  | Požárně ochranná stěrková hmota PROMASTOP typ P, 12,5kg / bal |  |  | MM-MP |  | 0
21 |  | 1 | kpl |  | Pomocný montážní materiál (kotvy, šrouby, hmoždinky, apod…) |  |  | MM-MP |  | 0
22 | W90 | 1 | kpl |  | Drobné stavební práce spojené s instalací kabelových tras a prostupů |  |  | MM-MP |  | 0
12. Ostatní
1 |  | 1 | ks |  | Zařízení staveniště |  |  |  |  | 0
2 |  | 1 | ks |  | VRN, doprava materiálu a osob |  |  |  |  | 0
3 |  | 1 | ks |  | Montáž zařízení M+R včetně zajištění lešení (zdvihací plošiny) |  |  |  |  | 0
4 |  | 1 | ks |  | Oživení vstupů/výstupů řídícího systému, včetně odladění software na stavbě |  |  |  |  | 0
5 |  | 1 | ks |  | Funkční zkoušky, uvedení zařízení do provozu |  |  |  |  | 0
6 |  | 1 | ks |  | Komplexní zkoušky, zkušební provoz včetně protokolárního předání díla |  |  |  |  | 0
7 |  | 1 | ks |  | Zaškolení personálu obsluhy a údržby |  |  |  |  | 0
8 |  | 1 | ks |  | Výchozí revize el.zařízení |  |  |  |  | 0
9 |  | 1 | ks |  | Likvidace odpadů dle příslušného zákona. |  |  |  |  | 0
10 |  | 1 | ks |  | Projektová dokumentace skutečného provedení stavby profese MaR |  |  |  |  | 0
11 |  | 1 | ks |  | Vypracování dokumentace řídících algoritmů a návodů pro obsluhu a údržbu zařízení MaR |  |  |  |  | 0
0
LEGENDA
ZPŮSOB MONTÁŽE A DODÁVKY PŘÍSTROJŮ
|  |  |  | DM | dodávka a montáž přístroje (zařízení) (montáž je zahrnuta v položce Montáž zařízení MaR)
|  |  |  | DM-RO | dodávka a montáž do obvodu, umístěno v rozvaděči
|  |  |  | M-RO | montáž do obvodu, umístěno v rozvaděči
|  |  |  | DP | dodávka a připojení, montáž provede dodavatel strojní části
|  |  |  | P | pouze připojení, dodávku a montáž přístroje (zařízení) zajišťuje příslušný dodavatel strojní části
|  |  |  | ROZV | součást dodávky rozvaděče
|  |  |  | Z | dodávka a montáž není součástí MaR nebo tohoto projektu-uvedeno pro úplnost
|  |  |  | D | pouze dodávka, montáž do technologie provede dodavatel strojní části
|  |  |  | PD | dodávka projektové dokumentace
|  |  |  | SV | dodávka a montáž spojovacího vedení
|  |  |  | MM-MP | dodávka montážního materiálu a prací
|  |  |  | PROG | dodávka programového vybavení
|  |  |  | DEM | demontáž

## SO01-UT
|  |  | VÝKAZ VÝMĚR |  | ~ |  | ROZPOČET NÁKLADŮ
VÝROBCI JSOU UVEDENI POUZE ORIENTAČNĚ, PODSTATNÉ JE POUZE ZACHOVÁNÍ TECHNICKÝCH PARAMATRŮ VÝROBKŮ
VŠECHNY POLOŽKY ODKAZUJÍ NA DANÝM PROJEKTEM ŘEŠENOU ČÁST OBJEKTU
| Název stavby: |  | PRÁDELNA V AREÁLU NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE, a.s.
| Název objektu: |  | D.1.4.4 - VYTÁPĚNÍ, ROZVODY PÁRY A STLAČENÉHO VZDUCHU |  |  |  | Datum: | 4/2018
| Investor: |  | Nemocnice Č. Budějovice a.s. |  |  |  | S bez DPH: | 0
| Místo: |  | České Budějovice |  |  |  | DPH: | 0
| Zpracovatel PD: |  | Jan Plucar, provozovna: Karlov 30/IV., 377 01 Jindřichův Hradec |  |  |  | 21% | 0
Zpracovatel nabídky:
| Číslo zakázky: |  | 15 019 |  |  |  | Celkem s DPH: | 0
| Cenová soustava: |  | ÚRS
poř.č. | KCN | Kód položky | Název | označení-výrobce | MJ | Množství | Kč/množství | Cena bez DPH | Cen. soustava
0 | [8 empty] | 0
0 |  |  | Řemeslný obor 713 - IZOLACE TEPELNÉ | [5 empty] | 0
1 | 713 | 713411141 | Montáž izolací potrubí plošných připevněnými samolepící hliníkovou páskou - jednovrstvá |  | m2 | 24 |  | 0 | ÚRS 2018 01
2 | 713 | 713411145 | Montáž izolací ohybů plošných připevněnými samolepící hliníkovou páskou - jednovrstvá |  | m2 | 16 |  | 0 | ÚRS 2018 01
3 | MAT |  | izolační minerální rohož s našitým drátěným pozinkovaným pletivem a vloženou hliníkovou fólií l=0,035(při10°C)W/mK - tl.60mm |  | m2 | 3 |  | 0 | ceník dodavatele
4 | MAT |  | izolační minerální rohož s našitým drátěným pozinkovaným pletivem a vloženou hliníkovou fólií l=0,035(při10°C)W/mK - tl.80mm |  | m2 | 1 |  | 0 | ceník dodavatele
5 | MAT |  | izolační minerální rohož s našitým drátěným pozinkovaným pletivem a vloženou hliníkovou fólií l=0,035(při10°C)W/mK - tl.100mm |  | m2 | 32 |  | 0 | ceník dodavatele
6 | 713 | 713463121 | Izolace tepelná potrubí pouzdry uchycenými sponami |  | m | 230 |  | 0 | ÚRS 2018 01
7 | 713 | 713463122 | Izolace tepelná ohybů pouzdry uchycenými sponami |  | m | 120 |  | 0 | ÚRS 2018 01
8 | MAT |  | Tepelná izolace návleky z pěnového polyethylenu l=0,040 W/mK d15xtl.15mm CU15;ocel1/4" |  | m | 8 |  | 0 | ceník dodavatele
9 | MAT |  | Tepelná izolace návleky z pěnového polyethylenu l=0,040 W/mK d18xtl.15mm CU18;ocel3/8" |  | m | 51 |  | 0 | ceník dodavatele
10 | MAT |  | Tepelná izolace návleky z pěnového polyethylenu l=0,040 W/mK d22xtl.15mm CU22;plast20;ocel1/2" |  | m | 48 |  | 0 | ceník dodavatele
11 | MAT |  | Tepelná izolace návleky z pěnového polyethylenu l=0,040 W/mK d28xtl.20mm CU28;plast25;ocel3/4" |  | m | 40 |  | 0 | ceník dodavatele
12 | MAT |  | Tepelná izolace návleky z pěnového polyethylenu l=0,040 W/mK d35xtl.20mm CU35;plast32;ocel1" |  | m | 158 |  | 0 | ceník dodavatele
13 | MAT |  | Tepelná izolace návleky z pěnového polyethylenu l=0,040 W/mK d42xtl.20mm CU42;plast40;ocel5/4" |  | m | 45 |  | 0 | ceník dodavatele
14 | 713 | 713463132 | Izolace tepelná potrubí pouzdry přilepených v příčných i podélných spojích izolace přes 25mm do 50mm |  | m | 2 |  | 0 | ÚRS 2018 01
15 | 713 | 713463136 | Izolace tepelná ohybů pouzdry přilepených v příčných i podélných spojích izolace přes 25mm do 50mm |  | m | 1 |  | 0 | ÚRS 2018 01
16 | MAT |  | Tepelná izolace EPDM d42xtl.25mm pro vysoké teploty |  | m | 1 |  | 0 | ceník dodavatele
17 | MAT |  | Tepelná izolace EPDM d48xtl.25mm pro vysoké teploty |  | m | 2 |  | 0 | ceník dodavatele
18 | 713 | 713463211 | Izolace tepelná potrubí pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií, přelepenými samolepící hliníkovou páskou D do 50mm |  | m | 801 |  | 0 | ÚRS 2018 01
19 | 713 | 713463212 | Izolace tepelná potrubí pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií, přelepenými samolepící hliníkovou páskou D 50~100mm |  | m | 314 |  | 0 | ÚRS 2018 01
20 | 713 | 713463213 | Izolace tepelná potrubí pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií, přelepenými samolepící hliníkovou páskou D 100~150mm |  | m | 135 |  | 0 | ÚRS 2018 01
21 | 713 | 713463214 | Izolace tepelná potrubí pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií, přelepenými samolepící hliníkovou páskou D p5es150mm |  | m | 1 |  | 0 | ÚRS 2018 01
22 | 713 | 713463215 | Izolace tepelná ohybů pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií, přelepenými samolepící hliníkovou páskou D do 50mm |  | m | 401 |  | 0 | ÚRS 2018 01
23 | 713 | 713463216 | Izolace tepelná ohybů pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií, přelepenými samolepící hliníkovou páskou D 50~100mm |  | m | 156 |  | 0 | ÚRS 2018 01
24 | 713 | 713463217 | Izolace tepelná ohybů pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií, přelepenými samolepící hliníkovou páskou D 100~150mm |  | m | 68 |  | 0 | ÚRS 2018 01
25 | 713 | 713463218 | Izolace tepelná ohybů pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií, přelepenými samolepící hliníkovou páskou D p5es150mm |  | m | 1 |  | 0 | ÚRS 2018 01
26 | MAT |  | Termoizolační minerální vinutá potrubní pouzdra s polepem AL fólií l=0,033(při10°C)W/mK d15xtl.30mm (CU15;ocel1/4") |  | m | 30 |  | 0 | ceník dodavatele
27 | MAT |  | Termoizolační minerální vinutá potrubní pouzdra s polepem AL fólií l=0,033(při10°C)W/mK d18xtl.40mm (CU18;ocel3/8") |  | m | 68 |  | 0 | ceník dodavatele
28 | MAT |  | Termoizolační minerální vinutá potrubní pouzdra s polepem AL fólií l=0,033(10°C)W/mK d22xtl.40mm(CU22;plast20;ocel1/2") |  | m | 214 |  | 0 | ceník dodavatele
29 | MAT |  | Termoizolační minerální vinutá potrubní pouzdra s polepem AL fólií l=0,033(10°C)W/mK d28xtl.40mm(CU28;plast25;ocel3/4") |  | m | 158 |  | 0 | ceník dodavatele
30 | MAT |  | Termoizolační minerální vinutá potrubní pouzdra s polepem AL fólií l=0,033(10°C)W/mK d35xtl.40mm(CU35;plast32;ocel1") |  | m | 276 |  | 0 | ceník dodavatele
31 | MAT |  | Termoizolační minerální vinutá potrubní pouzdra s polepem AL fólií l=0,033(10°C)W/mK d42xtl.40mm(CU42;plast40;ocel5/4") |  | m | 350 |  | 0 | ceník dodavatele
32 | MAT |  | Termoizolační minerální vinutá potrubní pouzdra s polepem AL fólií l=0,033(při10°C) W/mK d48xtl.40mm (ocel6/4") |  | m | 106 |  | 0 | ceník dodavatele
33 | MAT |  | Termoizolační minerální vinutá potrubní pouzdra s polepem AL fólií l=0,033(při10°C)W/mK d60xtl.40mm (ocel2") |  | m | 263 |  | 0 | ceník dodavatele
34 | MAT |  | Termoizolační minerální vinutá potrubní pouzdra s polepem AL fólií l=0,033(při10°C)W/mK d76xtl.50mm (ocel2 1/2") |  | m | 196 |  | 0 | ceník dodavatele
35 | MAT |  | Termoizolační minerální vinutá potrubní pouzdra s polepem AL fólií l=0,033(při10°C)W/mK d89xtl.50mm (ocel3") |  | m | 11 |  | 0 | ceník dodavatele
36 | MAT |  | Termoizolační minerální vinutá potrubní pouzdra s polepem AL fólií l=0,033(při10°C)W/mK d108xtl.50mm (ocel4") |  | m | 188 |  | 0 | ceník dodavatele
37 | MAT |  | Termoizolační minerální vinutá potrubní pouzdra s polepem AL fólií l=0,033(při10°C)W/mK d133xtl.60mm (ocel5") |  | m | 15 |  | 0 | ceník dodavatele
38 | MAT |  | Termoizolační minerální vinutá potrubní pouzdra s polepem AL fólií l=0,033(při10°C)W/mK d219xtl.80mm (ocel8") |  | m | 2 |  | 0 | ceník dodavatele
39 | 713 | 713491111 | Montáž oplechování tepelné izolace vnější obvod do 500mm - potrubí |  | m2 | 449 |  | 0 | ÚRS 2018 01
40 | 713 | 713491112 | Montáž oplechování tepelné izolace vnější obvod do 500mm - ohybů |  | m2 | 224 |  | 0 | ÚRS 2018 01
41 | MAT |  | embosované plechy z hliníku v tl. 0,63 |  | m2 | 673 |  | 0 | ceník dodavatele
42 | 731 | 998713201 | Přesun hmot pro izolace v objektech výšky do 6m |  | % | 1.77 | 0 | 0 | ÚRS 2018 01
0 |  |  | 713 - IZOLACE TEPELNÉ - celkem |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | [8 empty] | 0
0 |  |  | Řemeslný obor 722 - VNITŘNÍ VODOVOD - STLAČENÝ VZDUCH | [5 empty] | 0
43 | 721 | 722176112 | Montáž rozvodů vody z plastů - svařovaných polyfůzně D20 |  | m | 128 |  | 0 | ÚRS 2018 01
44 | 721 | 722176113 | Montáž rozvodů vody z plastů - svařovaných polyfůzně D25 |  | m | 80 |  | 0 | ÚRS 2018 01
45 | 721 | 722176114 | Montáž rozvodů vody z plastů - svařovaných polyfůzně D32 |  | m | 80 |  | 0 | ÚRS 2018 01
46 | 721 | 722176115 | Montáž rozvodů vody z plastů - svařovaných polyfůzně D40 |  | m | 18 |  | 0 | ÚRS 2018 01
47 | 721 | 722176116 | Montáž rozvodů vody z plastů - svařovaných polyfůzně D50 |  | m | 60 |  | 0 | ÚRS 2018 01
48 | 721 | 722176117 | Montáž rozvodů vody z plastů - svařovaných polyfůzně D63 |  | m | 106 |  | 0 | ÚRS 2018 01
49 | MAT |  | PP-RCT SDR 9 D20x2,3 (potrubí včetně tvarovek a kotvení) |  | m | 128 |  | 0 | ceník dodavatele
50 | MAT |  | PP-RCT SDR 9 D25x2,8 (potrubí včetně tvarovek a kotvení) |  | m | 80 |  | 0 | ceník dodavatele
51 | MAT |  | PP-RCT SDR 9 D32x3,6 (potrubí včetně tvarovek a kotvení) |  | m | 80 |  | 0 | ceník dodavatele
52 | MAT |  | PP-RCT SDR 9 D40x4,5 (potrubí včetně tvarovek a kotvení) |  | m | 18 |  | 0 | ceník dodavatele
53 | MAT |  | PP-RCT SDR 9 D50x5,6 (potrubí včetně tvarovek a kotvení) |  | m | 60 |  | 0 | ceník dodavatele
54 | MAT |  | PP-RCT SDR 9 D63x7,1 (potrubí včetně tvarovek a kotvení) |  | m | 106 |  | 0 | ceník dodavatele
55 | 721 | 722229101 | montáž vodovodních armatur s jedním závitem G1/2" |  | ks | 190 |  | 0 | ÚRS 2018 01
56 | 721 | 722229103 | montáž vodovodních armatur s jedním závitem G1" |  | ks | 20 |  | 0 | ÚRS 2018 01
57 | 721 | 722239101 | montáž vodovodních armatur s dvěma závity G1/2" |  | ks | 55 |  | 0 | ÚRS 2018 01
58 | 721 | 722239102 | montáž vodovodních armatur s dvěma závity G3/4" |  | ks | 3 |  | 0 | ÚRS 2018 01
59 | 721 | 722239103 | montáž vodovodních armatur s dvěma závity G1" |  | ks | 9 |  | 0 | ÚRS 2018 01
60 | 721 | 722239104 | montáž vodovodních armatur s dvěma závity G5/4" |  | ks | 6 |  | 0 | ÚRS 2018 01
61 | 721 | 722239105 | montáž vodovodních armatur s dvěma závity G6/4" |  | ks | 6 |  | 0 | ÚRS 2018 01
62 | 721 | 722290226 | tlaková zkouška potrubí do DN50 |  | m | 472 |  | 0 | ÚRS 2018 01
63 | MAT |  | Kulový kohout DN15, médium voda, glykol 50% -40~185°C, stlačený vzduch, pára max 150°C |  | ks | 51 |  | 0 | ceník dodavatele
64 | MAT |  | Kulový kohout DN20, médium voda, glykol 50% -40~185°C, stlačený vzduch, pára max 150°C |  | ks | 3 |  | 0 | ceník dodavatele
65 | MAT |  | Kulový kohout DN25, médium voda, glykol 50% -40~185°C, stlačený vzduch, pára max 150°C |  | ks | 9 |  | 0 | ceník dodavatele
66 | MAT |  | Kulový kohout DN32, médium voda, glykol 50% -40~185°C, stlačený vzduch, pára max 150°C |  | ks | 6 |  | 0 | ceník dodavatele
67 | MAT |  | Kulový kohout DN40, médium voda, glykol 50% -40~185°C, stlačený vzduch, pára max 150°C |  | ks | 3 |  | 0 | ceník dodavatele
68 | MAT |  | Šroubení přímé mosazné DN40 |  | ks | 3 |  | 0 | ceník dodavatele
69 | MAT |  | Manometr D160mm tř.přesnosti 1,6%, 0-1,6MPa |  | ks | 4 |  | 0 | ceník dodavatele
70 | MAT |  | Manometrický kulový kohout 3 cestný, PN40, 100°C, DN2, červ.páčka |  | ks | 4 |  | 0 | ceník dodavatele
71 | MAT |  | Přípojka manometrová přechodová 1/2"/M20x1,5 |  | ks | 4 |  | 0 | ceník dodavatele
72 | MAT |  | Rychlospojka ES s vnějším závitem 3/8“ |  | ks | 1 |  | 0 | ceník dodavatele
73 | MAT |  | Rychlospojka ES s vnějším závitem 1/2“ |  | ks | 51 |  | 0 | ceník dodavatele
74 | MAT |  | Vsuvka s vnějším závitem 3/8“ pro rychlospojku ES |  | ks | 18 |  | 0 | ceník dodavatele
75 | MAT |  | Vsuvka s vnějším závitem 1/2“ pro rychlospojku ES |  | ks | 17 |  | 0 | ceník dodavatele
76 | MAT |  | Rychlospojka ES s trnem včetně hadicové spony pro hadici s vnitřním pr. 8mm |  | ks | 12 |  | 0 | ceník dodavatele
77 | MAT |  | Rychlospojka ES s trnem včetně hadicové spony pro hadici s vnitřním pr. 10mm |  | ks | 6 |  | 0 | ceník dodavatele
78 | MAT |  | Rychlospojka ES s trnem včetně hadicové spony pro hadici s vnitřním pr. 13mm |  | ks | 34 |  | 0 | ceník dodavatele
79 | MAT |  | Vsuvka s trnem pro rychlospojku ES včetně hadicové spony pro hadici s vnitřním pr. 8mm |  | ks | 12 |  | 0 | ceník dodavatele
80 | MAT |  | Vsuvka s trnem pro rychlospojku ES včetně hadicové spony pro hadici s vnitřním pr. 10mm |  | ks | 6 |  | 0 | ceník dodavatele
81 | MAT |  | Vsuvka s trnem pro rychlospojku ES včetně hadicové spony pro hadici s vnitřním pr. 13mm |  | ks | 29 |  | 0 | ceník dodavatele
82 | MAT |  | Bajonetová spojka dotahovací typu GEKA s vnějším závitem 1“ |  | ks | 10 |  | 0 | ceník dodavatele
83 | MAT |  | Bajonetová spojka dotahovací typu GEKA s trnem včetně hadicové spony pro hadici s vnitřním pr.19mm |  | ks | 10 |  | 0 | ceník dodavatele
84 | MAT |  | Hadice pro rozvod stlačeného vzduchu; Teplotní rozsah: -40°C / + 95°C, krátkodobě až do 110°C. Duše: EPDM Výztuž: Textilní příze, ovin. Obal: EPDM vnitřní průměr 8mm |  | m | 120 |  | 0 | ceník dodavatele
85 | MAT |  | Hadice pro rozvod stlačeného vzduchu; Teplotní rozsah: -40°C / + 95°C, krátkodobě až do 110°C. Duše: EPDM Výztuž: Textilní příze, ovin. Obal: EPDM vnitřní průměr 10mm |  | m | 50 |  | 0 | ceník dodavatele
86 | MAT |  | Hadice pro rozvod stlačeného vzduchu; Teplotní rozsah: -40°C / + 95°C, krátkodobě až do 110°C. Duše: EPDM Výztuž: Textilní příze, ovin. Obal: EPDM vnitřní průměr 13mm |  | m | 320 |  | 0 | ceník dodavatele
87 | MAT |  | Hadice pro rozvod stlačeného vzduchu; Teplotní rozsah: -40°C / + 95°C, krátkodobě až do 110°C. Duše: EPDM Výztuž: Textilní příze, ovin. Obal: EPDM vnitřní průměr 19mm |  | m | 50 |  | 0 | ceník dodavatele
88 | MAT |  | Odlučovač oleje z kondenzátu kompesoru |  | ks | 2 |  | 0 | ceník dodavatele
89 | MAT |  | Vzdušník objem 900 litrů, včetně příslušenství, oboustranně pozinkovaný |  | ks | 1 |  | 0 | ceník dodavatele
90 | MAT |  | Na výstupu stlačeného vzduchu z kompresoru bude instalován 3stupňový filtr, kolem kterého bude proveden uzavřený ochoz. Filtrace odstraňuje prach, zkapalněnou vlhkost a zbytkový olej ze stlačeného vzduchu. Maximální obsah zbytkového oleje při 20 °C 0,003 ppm (0,003 mg/m3) |  | ks | 2 |  | 0 | ceník dodavatele
91 | MAT |  | Stacionární, vzduchem chlazený, jednostupňový, šroubový kompresor se vstřikem oleje. Výkonnost při výtlačném přetlaku 7 bar(*) [l/s] 7,1 – 41,8; Výkonnost při výtlačném přetlaku 9,5 bar(*) [l/s] 6,8 – 35,5; Výkonnost při výtlačném přetlaku 12,5 bar(*) [l/s] 7,3 – 27,9; Výkon elektromotoru [kW] 15; Integrovaný sušič odlučovač oleje ze vzduchu chladič oleje a filtr oleje s termostatickým obtokovým ventilem, pojistný ventil a ventil minimálního tlaku, se zpětným ventilem, suchý filtr vzduchu na sání, radiální chladící ventilátor, dochlazovač vzduchu s automatickým odvaděčem kondenzátu , regulace kompresoru plynulá s následným vypnutím při min. otáčkách, řídící elektronický regulátor s barevným 3,5´´ displejem( automatické řízení kompresoru se zobrazením aktuálního provozního stavu kompresoru, přesné řízení požadovaného provozního tlaku, ochrana kompresoru – výstrahy a poruchové odstavení, upozornění na potřebu servisu, grafické zobrazení servisního plánu, automatické opětné spuštění po výpadku napětí, informace o provozních hodinách, počtu startů a měřených datech, programovatelné nastavení časově závislých příkazů START/STOP a příkazů přepnutí dvou tlakových hladin v rámci jednoho týdne, možnost vyvolání uložených údajů při posledním odstavení, nebo při nouzovém odstavení, komunikace v českém a anglickém jazyce, možnost napojení na dálkové sledování kompresoru, zabudovaný systém online vizualizace přes web-server), Napojení elektromotoru: 3 fáze, s plynulým náběhem kroutícího momentu bez el špiček při startu. Součástí dodávky kompresoru je jeho montáž a servisní uvedení do provozu. |  | ks | 2 |  | 0 | ceník dodavatele
92 | 731 | 998722101 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6m |  | % | 1.02 | 0 | 0 | ÚRS 2018 01
0 |  |  | 722 - VNITŘNÍ VODOVOD - STLAČENÝ VZDUCH - celkem |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | [8 empty] | 0
0 |  |  | Řemeslný obor 727 - Protipožární ochrana | [5 empty] | 0
93 | 721 | 727111221 | Protipožární ucpávky kovového potrubí - prostup stropem požární odolnost EI90 do D18 |  | ks | 16 |  | 0 | ÚRS 2018 01
0 |  |  | 727 - Protipožární ochrana - celkem |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | [7 empty] | 0 | 0
0 |  |  | Řemeslný obor 732 - STROJOVNY ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ |  |  |  |  | 0 | 0
94 | 731 | 732111125 | Rozdělovač, sběrač do DN80 (základní délka 1m) |  | ks | 2 |  | 0 | ÚRS 2018 01
95 | 731 | 732111139 | Rozdělovač, sběrač DN200 (základní délka 1m) |  | ks | 1 |  | 0 | ÚRS 2018 01
96 | 731 | 732111225 | Přípatek k ceně rozdělovače za každých dalších 0,5m ≤DN80 |  | ks | 2 |  | 0 | ÚRS 2018 01
97 | 731 | 732111239 | Přípatek k ceně rozdělovače za každých dalších 0,5m DN200 |  | ks | 1 |  | 0 | ÚRS 2018 01
98 | 731 | 732111312 | Trubková hrdla rozdělovačů, sběračů a nádrží bez přírub≤DN20 |  | ks | 4 |  | 0 | ÚRS 2018 01
99 | 731 | 732111314 | Trubková hrdla rozdělovačů, sběračů a nádrží bez přírub DN25 |  | ks | 1 |  | 0 | ÚRS 2018 01
100 | 731 | 732111316 | Trubková hrdla rozdělovačů, sběračů a nádrží bez přírub DN40 |  | ks | 7 |  | 0 | ÚRS 2018 01
101 | 731 | 732111318 | Trubková hrdla rozdělovačů, sběračů a nádrží bez přírub DN50 |  | ks | 1 |  | 0 | ÚRS 2018 01
102 | 731 | 732111322 | Trubková hrdla rozdělovačů, sběračů a nádrží bez přírub DN65 |  | ks | 3 |  | 0 | ÚRS 2018 01
103 | 731 | 732111328 | Trubková hrdla rozdělovačů, sběračů a nádrží bez přírubDN100 |  | ks | 2 |  | 0 | ÚRS 2018 01
104 | 731 | 732199100 | Montáž orientačních štítků |  | soub | 16 |  | 0 | ÚRS 2018 01
105 | 731 | 732219301 | Montáž ohříváků vody zásobníkových - do 200litrů (expandér, kalník) |  | soub | 2 |  | 0 | ÚRS 2018 01
106 | 731 | 732219315 | Montáž ohříváků vody zásobníkových - do 1000litrů (zásobník TV) |  | soub | 1 |  | 0 | ÚRS 2018 01
107 | 731 | 732219317 | Montáž ohříváků vody zásobníkových - do 2500litrů (předehřev TUV) |  | soub | 1 |  | 0 | ÚRS 2018 01
108 | MAT |  | Stojatý zásobníkový ohřívač o objemu 2500litrů PN10 výhřevná plocha topné vložky PN16 - 3x6m². Vnitřní nátěr ANTIKON/BISIL pro teplotu vody max. 90 °C. Předehřev TUV pro technologii prádelny pomocí vracejícího se kondenzátu. |  | soub | 1 |  | 0 | ceník dodavatele
109 | MAT |  | Zásobník TV 500litrů včetně izolace z PU pěny včetně hořčíkové anody; maximální pracovní tlak 10bar; maximální pracovní teplota 95°C; průměr s izolací 700mm, výška 1961mm |  | soub | 1 |  | 0 | ceník dodavatele
110 | MAT |  | Kalník D350 |  | soub | 1 |  | 0 | ceník dodavatele
111 | MAT |  | Expandér D400 |  | soub | 1 |  | 0 | ceník dodavatele
112 | MAT |  | VÝMĚNÍK TEPLA NEREZOVÝ TRUBKOVÝ ŠROUBOVÝ příruby na priméru i sekundéru z nerezové oceli DN32 primér-PN40 sekundér-PN16, včetně uložení VÝKON: 212,344kW PRIMÁR: PÁRA PŘETLAK 500kPa SEKUNDÁR: topná vody 70/50°C, Δp=19,602kPa (VÝKON: 50kW PRIMÁR: PÁRA PŘETLAK 400kPa SEKUNDÁR: TUV 8/55°C, Δp=0,238kPa) 1 ks jako skladová záloha |  | soub | 3 |  | 0 | ceník dodavatele
113 | 731 | 732311123 | Nádrže na kondenzát beztlaké - 2000litrů |  | soub | 1 |  | 0 | ÚRS 2018 01
114 | 731 | 732331621 | Tlaková expanzní nádoba s membránou 200litrů |  | soub | 1 |  | 0 | ÚRS 2018 01
115 | 731 | 732331778 | Bezpečnostní uzávěr k měření tlaku exp.nádob G1" |  | soub | 1 |  | 0 | ÚRS 2018 01
116 | MAT |  | Vysokotlaké odstředivé čerpadlo vertikální vícestupňové odstředivé čerpadlo pracovní bod s průtokem 5,8m3/h a výtlačnou výškou 60mH₂O, připojení příruba DN32. 400V, 2,2kW, 4,5A, připojení G5/4" |  | ks | 2 |  | 0 | ceník dodavatele
117 | MAT |  | oběhové čerpadlo vysoceúčinné energetická třída "A" s integrovaným automatickým řízením výkonu; 30/0,5-10; 5~190W; 0,08~1,3A; 230V; -20~110°C; dopravní výška max.:10m; PRŮTOK max.:8,3m3/h |  | ks | 3 |  | 0 | ceník dodavatele
118 | 731 | 732429132 | Čerpadla teplovodní montáž čerpadel (do potrubí) ostatních typů suchoběžných přírubových s přípojkami v jedné rovině (in-line) DN 32 jednodílných |  | soub | 2 |  | 0 | ÚRS 2018 01
119 | 731 | 732429215 | Čerpadla teplovodní montáž čerpadel (do potrubí) ostatních typů mokroběžných závitových DN 32 |  | soub | 3 |  | 0 | ÚRS 2018 01
120 | 731 | 998732201 | Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 6m |  | % | 1.52 | 0 | 0 | ÚRS 2018 01
0 |  |  | 732 - STROJOVNY ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
0 | [8 empty] | 0
0 |  |  | Řemeslný obor 733 - ROZVOD POTRUBÍ ÚT | [5 empty] | 0
121 | 731 | 733111102 | Potrubí z trubek závitových ocel. bezešvých 11353.0 DN10 |  | m | 10 |  | 0 | ÚRS 2018 01
122 | 731 | 733111103 | Potrubí z trubek závitových ocel. bezešvých 11353.0 DN15 |  | m | 180 |  | 0 | ÚRS 2018 01
123 | 731 | 733111104 | Potrubí z trubek závitových ocel. bezešvých 11353.0 DN20 |  | m | 39 |  | 0 | ÚRS 2018 01
124 | 731 | 733111105 | Potrubí z trubek závitových ocel. bezešvých 11353.0 DN25 |  | m | 136 |  | 0 | ÚRS 2018 01
125 | 731 | 733111106 | Potrubí z trubek závitových ocel. bezešvých 11353.0 DN32 |  | m | 56 |  | 0 | ÚRS 2018 01
126 | 731 | 733111107 | Potrubí z trubek závitových ocel. bezešvých 11353.0 DN40 |  | m | 65 |  | 0 | ÚRS 2018 01
127 | 731 | 733111108 | Potrubí z trubek závitových ocel. bezešvých 11353.0 DN50 |  | m | 263 |  | 0 | ÚRS 2018 01
128 | 731 | 733121162 | Potrubí z trubek závitových ocel. bezešvých 11353.0 76/3,2 |  | m | 16 |  | 0 | ÚRS 2018 01
129 | 731 | 733121165 | Potrubí z trubek závitových ocel. bezešvých 11353.0 89/3,6 |  | m | 11 |  | 0 | ÚRS 2018 01
130 | 731 | 733121168 | Potrubí z trubek závitových ocel. bezešvých 11353.0 108/4 |  | m | 188 |  | 0 | ÚRS 2018 01
131 | 731 | 733121172 | Potrubí z trubek závitových ocel. bezešvých 11353.0 133/4,5 |  | m | 15 |  | 0 | ÚRS 2018 01
132 | 731 | 733121179 | Potrubí z trubek závitových ocel. bezešvých 11353.0 219/6,3 |  | m | 2 |  | 0 | ÚRS 2018 01
133 | 731 | 733190107 | tlaková zkouška potrubí do DN40 |  | m | 486 |  | 0 | ÚRS 2018 01
134 | 731 | 733190108 | tlaková zkouška potrubí do DN50 |  | m | 263 |  | 0 | ÚRS 2018 01
135 | 731 | 733190225 | tlaková zkouška potrubí do f 89 |  | m | 27 |  | 0 | ÚRS 2018 01
136 | 731 | 733190232 | tlaková zkouška potrubí do f133 |  | m | 203 |  | 0 | ÚRS 2018 01
137 | 731 | 733190239 | tlaková zkouška potrubí do f 219 |  | m | 2 |  | 0 | ÚRS 2018 01
138 | 731 | 733222302 | Potrubí z trubek měděných D 15x1 |  | m | 384 |  | 0 | ÚRS 2018 01
139 | 731 | 733222303 | Potrubí z trubek měděných D 18x1 |  | m | 183 |  | 0 | ÚRS 2018 01
140 | 731 | 733222304 | Potrubí z trubek měděných D 22x1 |  | m | 99 |  | 0 | ÚRS 2018 01
141 | 731 | 733222305 | Potrubí z trubek měděných D 28x1 |  | m | 142 |  | 0 | ÚRS 2018 01
142 | 731 | 733222306 | Potrubí z trubek měděných D 35x1,5 |  | m | 264 |  | 0 | ÚRS 2018 01
143 | 731 | 733223307 | Potrubí z trubek měděných D 42x1,5 |  | m | 300 |  | 0 | ÚRS 2018 01
144 | 731 | 733291101 | Tlaková zkouška měděného potrubí do D 35 |  | m | 1072 |  | 0 | ÚRS 2018 01
145 | 731 | 733291102 | Tlaková zkouška měděného potrubí přes D35 do D 64 |  | m | 300 |  | 0 | ÚRS 2018 01
146 | 731 | 998733201 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6m |  | % | 3.19 | 0 | 0 | ÚRS 2018 01
0 |  |  | 733 - ROZVOD POTRUBÍ ÚT - celkem |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | [8 empty] | 0
0 |  |  | Řemeslný obor 734 - ARMATURY ÚT | [5 empty] | 0
147 | 731 | 734109211 | Montáž armatur přírubových PN16 DN15 |  | ks | 103 |  | 0 | ÚRS 2018 01
148 | 731 | 734109212 | Montáž armatur přírubových PN16 DN25 |  | ks | 40 |  | 0 | ÚRS 2018 01
149 | 731 | 734109223 | Montáž armatur přírubových PN16 DN32 |  | ks | 14 |  | 0 | ÚRS 2018 01
150 | 731 | 734109214 | Montáž armatur přírubových PN16 DN40 |  | ks | 18 |  | 0 | ÚRS 2018 01
151 | 731 | 734109214 | Montáž armatur přírubových PN16 DN50 |  | ks | 8 |  | 0 | ÚRS 2018 01
152 | 731 | 734109215 | Montáž armatur přírubových PN16 DN65 |  | ks | 13 |  | 0 | ÚRS 2018 01
153 | 731 | 734109216 | Montáž armatur přírubových PN16 DN80 |  | ks | 4 |  | 0 | ÚRS 2018 01
154 | 731 | 734109217 | Montáž armatur přírubových PN16 DN100 |  | ks | 3 |  | 0 | ÚRS 2018 01
155 | 731 | 734109218 | Montáž armatur přírubových PN16 DN125 |  | ks | 1 |  | 0 | ÚRS 2018 01
156 | 731 | 734109311 | Montáž armatur přírubových PN25,40 DN15 |  | ks | 1 |  | 0 | ÚRS 2018 01
157 | 731 | 734109312 | Montáž armatur přírubových PN25,40 DN25 |  | ks | 31 |  | 0 | ÚRS 2018 01
158 | 731 | 734109323 | Montáž armatur přírubových PN25,40 DN32 |  | ks | 5 |  | 0 | ÚRS 2018 01
159 | 731 | 734109314 | Montáž armatur přírubových PN25,40 DN40 |  | ks | 6 |  | 0 | ÚRS 2018 01
160 | 731 | 734109314 | Montáž armatur přírubových PN25,40 DN50 |  | ks | 5 |  | 0 | ÚRS 2018 01
161 | 731 | 734109315 | Montáž armatur přírubových PN25,40 DN65 |  | ks | 6 |  | 0 | ÚRS 2018 01
162 | 731 | 734109316 | Montáž armatur přírubových PN25,40 DN80 |  | ks | 2 |  | 0 | ÚRS 2018 01
163 | 731 | 734109317 | Montáž armatur přírubových PN25,40 DN100 |  | ks | 3 |  | 0 | ÚRS 2018 01
164 | 731 | 734109318 | Montáž armatur přírubových PN25,40 DN125 |  | ks | 4 |  | 0 | ÚRS 2018 01
165 | MAT |  | Mezipřírubová uzavírací klapka se závitovými oky ovládání nerezovou pákou s nerezovým diskem s pryží EPDM max do 110°C DN65/PN16 |  | ks | 2 |  | 0 | ceník dodavatele
166 | MAT |  | Odlučovač nečistot a kalů s tyčovým magnetem pro zachycování feromagnetických částic s revizní přírubou DN65 |  | ks | 1 |  | 0 | ceník dodavatele
167 | MAT |  | Kulový kohout ocelový přírubový DN50 PN40 Tmax 200°C |  | ks | 1 |  | 0 | ceník dodavatele
168 | MAT |  | Kulový kohout přírubový DN65 PN25/40 |  | ks | 2 |  | 0 | ceník dodavatele
169 | MAT |  | Kulový kohout přírubový DN80 PN25/40 |  | ks | 2 |  | 0 | ceník dodavatele
170 | MAT |  | Přímý přírubový uzavírací ventil s dvouvrstvým těsnícím vlnovcem. Šedá litina DN15 PN16 |  | ks | 69 |  | 0 | ceník dodavatele
171 | MAT |  | Přímý přírubový uzavírací ventil s dvouvrstvým těsnícím vlnovcem. Šedá litina DN25 PN16 |  | ks | 27 |  | 0 | ceník dodavatele
172 | MAT |  | Přímý přírubový uzavírací ventil s dvouvrstvým těsnícím vlnovcem. Šedá litina DN32 PN16 |  | ks | 7 |  | 0 | ceník dodavatele
173 | MAT |  | Přímý přírubový uzavírací ventil s dvouvrstvým těsnícím vlnovcem. Šedá litina DN40 PN16 |  | ks | 10 |  | 0 | ceník dodavatele
174 | MAT |  | Přímý přírubový uzavírací ventil s dvouvrstvým těsnícím vlnovcem. Šedá litina DN50 PN16 |  | ks | 4 |  | 0 | ceník dodavatele
175 | MAT |  | Přímý přírubový uzavírací ventil s dvouvrstvým těsnícím vlnovcem. Šedá litina DN65 PN16 |  | ks | 1 |  | 0 | ceník dodavatele
176 | MAT |  | Přímý přírubový uzavírací ventil s dvouvrstvým těsnícím vlnovcem. Šedá litina DN80 PN16 |  | ks | 2 |  | 0 | ceník dodavatele
177 | MAT |  | Přímý přírubový uzavírací ventil s dvouvrstvým těsnícím vlnovcem. Ocelolitina DN25 PN40. |  | ks | 11 |  | 0 | ceník dodavatele
178 | MAT |  | Přímý přírubový uzavírací ventil s dvouvrstvým těsnícím vlnovcem. Ocelolitina DN40 PN40. |  | ks | 1 |  | 0 | ceník dodavatele
179 | MAT |  | Přímý přírubový uzavírací ventil s dvouvrstvým těsnícím vlnovcem. Ocelolitina DN50 PN40. |  | ks | 2 |  | 0 | ceník dodavatele
180 | MAT |  | Přímý přírubový uzavírací ventil s dvouvrstvým těsnícím vlnovcem. Ocelolitina DN65 PN40. |  | ks | 1 |  | 0 | ceník dodavatele
181 | MAT |  | Přímý přírubový uzavírací ventil s dvouvrstvým těsnícím vlnovcem. Ocelolitina DN100 PN40. |  | ks | 3 |  | 0 | ceník dodavatele
182 | MAT |  | Přímý přírubový uzavírací ventil s dvouvrstvým těsnícím vlnovcem. Ocelolitina DN125 PN40. |  | ks | 1 |  | 0 | ceník dodavatele
183 | MAT |  | Labyrintový separátor typ S7 vyrobený z uhlíkové oceli je určen k odstraňování vlhkosti (kapiček kapaliny) z páry DN125 PN40 |  | ks | 1 |  | 0 | ceník dodavatele
184 | MAT |  | Přírubový filtr tvaru "Y" s integrálními přírubami vyrobený z uhlíkové oceli, síto filtru je vyrobeno z nerezové oceli 100mesh/0,16mm DN65 PN40 (pro rozvody páry) |  | ks | 1 |  | 0 | ceník dodavatele
185 | MAT |  | Přírubový filtr tvaru "Y" s integrálními přírubami vyrobený z uhlíkové oceli, síto filtru je vyrobeno z nerezové oceli 100mesh/0,16mm DN125 PN40 (pro rozvody páry) |  | ks | 1 |  | 0 | ceník dodavatele
186 | MAT |  | Přírubový filtr tvaru "Y" s integrálními přírubami vyrobený z šedé litiny, síto 100mesh/0,16mm DN15 PN16 (pro rozvody páry) |  | ks | 8 |  | 0 | ceník dodavatele
187 | MAT |  | Přírubový filtr tvaru "Y" s integrálními přírubami vyrobený z šedé litiny, síto 100mesh/0,16mm DN25 PN16 (pro rozvody páry) |  | ks | 3 |  | 0 | ceník dodavatele
188 | MAT |  | Přírubový filtr tvaru "Y" s integrálními přírubami vyrobený z šedé litiny, síto 100mesh/0,16mm DN32 PN16 (pro rozvody páry) |  | ks | 4 |  | 0 | ceník dodavatele
189 | MAT |  | Přírubový filtr tvaru "Y" s integrálními přírubami vyrobený z šedé litiny, síto 100mesh/0,16mm DN40 PN16 (pro rozvody páry) |  | ks | 4 |  | 0 | ceník dodavatele
190 | MAT |  | Přírubový filtr tvaru "Y" s integrálními přírubami vyrobený z šedé litiny, síto 100mesh/0,16mm DN50 PN16 (pro rozvody páry) |  | ks | 4 |  | 0 | ceník dodavatele
191 | MAT |  | Přírubový filtr tvaru "Y" s integrálními přírubami vyrobený z šedé litiny, síto 100mesh/0,16mm DN65 PN16 (pro rozvody páry) |  | ks | 1 |  | 0 | ceník dodavatele
192 | MAT |  | Přírubový filtr tvaru "Y" s integrálními přírubami vyrobený z šedé litiny, síto 100mesh/0,16mm DN80 PN16 (pro rozvody páry) |  | ks | 1 |  | 0 | ceník dodavatele
193 | MAT |  | Přírubový filtr tvaru "Y" s integrálními přírubami vyrobený z uhlíkové oceli, standardní síto filtru je vyrobeno z nerezové oceli 1 DN25 PN40 (pro kondenzát) |  | ks | 3 |  | 0 | ceník dodavatele
194 | MAT |  | Přírubový filtr tvaru "Y" s integrálními přírubami vyrobený z šedé litiny, standardní síto DN15 PN16 (pro kondenzát) |  | ks | 1 |  | 0 | ceník dodavatele
195 | MAT |  | Přírubový filtr tvaru "Y" s integrálními přírubami vyrobený z šedé litiny, standardní síto DN25 PN16 (pro kondenzát) |  | ks | 2 |  | 0 | ceník dodavatele
196 | MAT |  | Přírubový filtr tvaru "Y" s integrálními přírubami vyrobený z šedé litiny, standardní síto DN32 PN16 (pro kondenzát) |  | ks | 1 |  | 0 | ceník dodavatele
197 | MAT |  | Přírubový filtr tvaru "Y" s integrálními přírubami vyrobený z šedé litiny, standardní síto DN40 PN16 (pro kondenzát) |  | ks | 2 |  | 0 | ceník dodavatele
198 | MAT |  | Přímočinný regulační ventil s tělem z ocelolitiny a s těsnícím vlnovcem 11/5bar DN50/PN40 + pohon + oddělovací nádoba pro ochranu membrány |  | ks | 1 |  | 0 | ceník dodavatele
199 | MAT |  | Pojistný ventil DN65/100 PN40/16, pojistný tlak 6,4bar |  | ks | 1 |  | 0 | ceník dodavatele
200 | MAT |  | Zpětný ventil mezipřírubový diskový DN15 PN40 |  | ks | 1 |  | 0 | ceník dodavatele
201 | MAT |  | Zpětný ventil mezipřírubový diskový DN25 PN40 |  | ks | 11 |  | 0 | ceník dodavatele
202 | MAT |  | Zpětný ventil mezipřírubový diskový DN32 PN40 |  | ks | 1 |  | 0 | ceník dodavatele
203 | MAT |  | Zpětný ventil mezipřírubový diskový DN40 PN40 |  | ks | 2 |  | 0 | ceník dodavatele
204 | MAT |  | Plovákový odvaděč kondenzátu s tělesem a víkem z uhlíkové oceli, s vnitřními nerezovými částmi a vestavěným automatickým odvzdušněním DN25 PN40 |  | ks | 5 |  | 0 | ceník dodavatele
205 | MAT |  | Plovákový odvaděč kondenzátu s tělesem a víkem z uhlíkové oceli, s vnitřními nerezovými částmi a vestavěným automatickým odvzdušněním DN40 PN40 |  | ks | 2 |  | 0 | ceník dodavatele
206 | MAT |  | Plovákový odvaděč kondenzátu z tvárné litiny, s vestavěným termostatickým odvzdušňovačem DN15 PN16 |  | ks | 1 |  | 0 | ceník dodavatele
207 | MAT |  | Plovákový odvaděč kondenzátu z tvárné litiny, s vestavěným termostatickým odvzdušňovačem DN25 PN16 |  | ks | 1 |  | 0 | ceník dodavatele
208 | MAT |  | Bimetalový odvaděč kondenzátu s filtrem DN25 PN40 |  | ks | 6 |  | 0 | ceník dodavatele
209 | MAT |  | Termický tlakově vyvážený kapslový odvaděč kondenzátu (těleso a víko z uhlíkové oceli) s integrovaným filtrem a zpětným ventilem DN15 PN40 |  | ks | 24 |  | 0 | ceník dodavatele
210 | MAT |  | Automatický přivzdušňovací ventil, přerušovač vákua ½“ parního výměníku |  | ks | 2 |  | 0 | ceník dodavatele
211 | MAT |  | Hadice pro páru o přetlaku 5bar délka 1 m ukunčena přírubami DN25/16 |  | ks | 1 |  | 0 | ceník dodavatele
212 | MAT |  | Hadice pro páru o přetlaku 5bar délka 1 m ukunčena přírubami DN32/16 |  | ks | 2 |  | 0 | ceník dodavatele
213 | 731 | 734209103 | Montáž armatur s 1 závitem do G1/2" |  | ks | 208 |  | 0 | ÚRS 2018 01
214 | 731 | 734209113 | Montáž armatur s 2 závity do G1/2" |  | ks | 194 |  | 0 | ÚRS 2018 01
215 | 731 | 734209114 | Montáž armatur s 2 závity G3/4" |  | ks | 25 |  | 0 | ÚRS 2018 01
216 | 731 | 734209115 | Montáž armatur s 2 závity G1" |  | ks | 6 |  | 0 | ÚRS 2018 01
217 | 731 | 734209116 | Montáž armatur s 2 závity G5/4" |  | ks | 7 |  | 0 | ÚRS 2018 01
218 | 731 | 734209117 | Montáž armatur s 2 závity G6/4" |  | ks | 22 |  | 0 | ÚRS 2018 01
219 | 731 | 734209118 | Montáž armatur s 2 závity G2" |  | ks | 18 |  | 0 | ÚRS 2018 01
220 | 731 | 734209125 | Montáž armatur s 3 závity G1" |  | ks | 2 |  | 0 | ÚRS 2018 01
221 | 731 | 734209126 | Montáž armatur s 3 závity G5/4" |  | ks | 1 |  | 0 | ÚRS 2018 01
222 | MAT |  | Manometr D160mm tř.přesnosti 1,6%, 0-1MPa |  | ks | 2 |  | 0 | ceník dodavatele
223 | MAT |  | Manometr D160mm tř.přesnosti 1,6%, 0-2,5MPa |  | ks | 1 |  | 0 | ceník dodavatele
224 | MAT |  | Manometrický parní ventil |  | ks | 2 |  | 0 | ceník dodavatele
225 | MAT |  | Manometrický kulový kohout 3 cestný, PN40, 100°C, DN2, červ.páčka |  | ks | 3 |  | 0 | ceník dodavatele
226 | MAT |  | Kondenzační smyčka zahnutá, přivařovací |  | ks | 5 |  | 0 | ceník dodavatele
227 | MAT |  | Teploměr rovný TR D100mm stonek 60mm 0~120°C |  | ks | 6 |  | 0 | ceník dodavatele
228 | MAT |  | Teploměr rovný TR D100mm stonek 100mm 0~200°C |  | ks | 2 |  | 0 | ceník dodavatele
229 | MAT |  | Teploměr rovný TR D100mm stonek 100mm 0~350°C |  | ks | 2 |  | 0 | ceník dodavatele
230 | MAT |  | Teploměrová jímka mosaz/měď, závit 1/2" - 65mm |  | ks | 6 |  | 0 | ceník dodavatele
231 | MAT |  | Teploměrová jímka mosaz/měď, závit 1/2" - 105mm |  | ks | 4 |  | 0 | ceník dodavatele
232 | MAT |  | Vypouštěcí kohout DN15 max 110°C(krátkodobě 130°C) se snímatelnou křídlovou rukojetí, s krytkou na výkyvném třmenu |  | ks | 34 |  | 0 | ceník dodavatele
233 | MAT |  | Kulový kohout DN15, médium voda, glykol 50% -40~185°C, stlačený vzduch, pára max 150°C |  | ks | 2 |  | 0 | ceník dodavatele
234 | MAT |  | Kulový kohout DN20, médium voda, glykol 50% -40~185°C, stlačený vzduch, pára max 150°C |  | ks | 21 |  | 0 | ceník dodavatele
235 | MAT |  | Kulový kohout DN25, médium voda, glykol 50% -40~185°C, stlačený vzduch, pára max 150°C |  | ks | 2 |  | 0 | ceník dodavatele
236 | MAT |  | Kulový kohout DN40, médium voda, glykol 50% -40~185°C, stlačený vzduch, pára max 150°C |  | ks | 6 |  | 0 | ceník dodavatele
237 | MAT |  | Kulový kohout DN50, médium voda, glykol 50% -40~185°C, stlačený vzduch, pára max 150°C |  | ks | 7 |  | 0 | ceník dodavatele
238 | MAT |  | Vodorovná zpětná klapka těsnění kov na kov DN50 max.130°C, Kv=92,4 |  | ks | 3 |  | 0 | ceník dodavatele
239 | MAT |  | Zpětný ventil s kovovou vložkou celomosazný DN 15 max.110°C otevírací tlak 0,02bar, max tlak 35bar, Kv=4 |  | ks | 1 |  | 0 | ceník dodavatele
240 | MAT |  | Zpětný ventil s kovovou vložkou celomosazný DN 40 max.110°C otevírací tlak 0,02bar, max tlak 25bar, Kv=24 |  | ks | 3 |  | 0 | ceník dodavatele
241 | MAT |  | Automatický odvzdušňovač+zpětný ventil 1/2" 120°C 700kPa |  | ks | 7 |  | 0 | ceník dodavatele
242 | MAT |  | Pojistný ventil pro topení av=0,549 6/4"x2" - 550kPa max.110°C |  | ks | 1 |  | 0 | ceník dodavatele
243 | MAT |  | Filtr závitový DN40 max.110°C, nerezové síto 500 μm, Kv=21 |  | ks | 3 |  | 0 | ceník dodavatele
244 | MAT |  | Filtr závitový DN50 max.110°C, nerezové síto 500 μm, Kv=34 |  | ks | 3 |  | 0 | ceník dodavatele
245 | MAT |  | FITR BALL kulový kohout s filtrem DN15 dotažitelná ucpávka, PN16 při T100°C, PN10 při T150°C, síto 700 μm |  | ks | 1 |  | 0 | ceník dodavatele
246 | MAT |  | FITR BALL kulový kohout s filtrem DN40 dotažitelná ucpávka, PN16 při T100°C, PN10 při T150°C, síto 700 μm |  | ks | 3 |  | 0 | ceník dodavatele
247 | MAT |  | Šroubení k čerpadlu bez uzávěru - 5/4" x 2" |  | ks | 6 |  | 0 | ceník dodavatele
248 | MAT |  | Šroubení přímé mosazné DN15 s plochým těs. max.120°C |  | ks | 3 |  | 0 | ceník dodavatele
249 | MAT |  | Šroubení přímé mosazné DN25 s plochým těs. max.120°C |  | ks | 2 |  | 0 | ceník dodavatele
250 | MAT |  | Šroubení přímé mosazné DN32 s plochým těs. max.120°C |  | ks | 1 |  | 0 | ceník dodavatele
251 | MAT |  | Šroubení přímé mosazné DN40 s plochým těs. max.120°C |  | ks | 6 |  | 0 | ceník dodavatele
252 | MAT |  | Šroubení přímé mosazné DN50 s plochým těs. max.120°C |  | ks | 4 |  | 0 | ceník dodavatele
253 | MAT |  | vyregulování regulačních ventilů |  | ks | 26 |  | 0 | ceník dodavatele
254 | MAT |  | Regulační ventil s možností přednastavení a uzavírání s měřícími vsuvkami s vypouštěním DN15; -20~120°C PN20 |  | ks | 21 |  | 0 | ceník dodavatele
255 | MAT |  | Regulační ventil s možností přednastavení a uzavírání s měřícími vsuvkami s vypouštěním DN20; -20~120°C PN20 |  | ks | 4 |  | 0 | ceník dodavatele
256 | MAT |  | Regulační ventil s možností přednastavení a uzavírání s měřícími vsuvkami s vypouštěním DN25; -20~120°C PN20 |  | ks | 1 |  | 0 | ceník dodavatele
257 | MAT |  | Termostatická hlavice 6~28°C - zabezpečený model pro veřejné prostory provedení pro veřejné prostory s ochranou proti zcizení pomocí zabezpečovacího kroužku - Uživatelské označení, omezení nebo blokování minimální a maximální teploty dvěma zarážkami. + skryté blokování maximální a minimální teploty pomocí skrytých zarážek. S ochranou proti nadměrnému zdvihu. Hystereze 0,15K. |  | ks | 79 |  | 0 | ceník dodavatele
258 | MAT |  | Radiátorový ventil - termostatický přímý poniklovaný ventil s plynulým přednastavením DN15 - závit pro termostatickou hlavici M30x1,5 |  | ks | 79 |  | 0 | ceník dodavatele
259 | MAT |  | Radiátorové šroubení přednastavitelné s uzavíráním a vypouštěním - poniklované přímé |  | ks | 79 |  | 0 | ceník dodavatele
260 | MAT |  | Vypouštěcí přípravek pro šroubení |  | ks | 1 |  | 0 | ceník dodavatele
261 | 731 | 734419111 | Montáž teploměrů s ochranným pouzdrem nebo pevným stonkem a jímkou |  | ks | 10 |  | 0 | ÚRS 2018 01
262 | 731 | 734494213 | Návarek 1/2" |  | ks | 58 |  | 0 | ÚRS 2018 01
263 | 731 | 998734201 | Přesun hmot pro amatury v objektech výšky do 6m |  | % | 0.27 | 0 | 0 | ÚRS 2018 01
0 |  |  | 734 - ARMATURY ÚT - celkem |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | [8 empty] | 0
0 |  |  | Řemeslný obor 735 - OTOPNÁ TĚLESA | [5 empty] | 0
264 | 731 | 735000912 | vyregulování armatur otopného tělesa |  | ks | 77 |  | 0 | ÚRS 2018 01
265 | 731 | 735159110 | Montáž otopných těles panelových jednořadých délky do 1500 mm |  | ks | 10 |  | 0 | ÚRS 2018 01
266 | 731 | 735159210 | Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1140 mm |  | ks | 7 |  | 0 | ÚRS 2018 01
267 | 731 | 735159220 | Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1500 mm |  | ks | 1 |  | 0 | ÚRS 2018 01
268 | 731 | 735159230 | Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1980 mm |  | ks | 20 |  | 0 | ÚRS 2018 01
269 | 731 | 735159320 | Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 1500 mm |  | ks | 1 |  | 0 | ÚRS 2018 01
270 | 731 | 735159340 | Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 2820 mm |  | ks | 38 |  | 0 | ÚRS 2018 01
271 | 731 | 735191905 | Odvzdušnění otopných těles |  | soub | 77 |  | 0 | ÚRS 2018 01
272 | MAT |  | Deskové otopné těleso 10/3110 včetně nástěnných konzol |  | ks | 1 |  | 0 | ceník dodavatele
273 | MAT |  | Deskové otopné těleso bez konvekčních plechů 20/3160 včetně stojánkových konzol |  | ks | 3 |  | 0 | ceník dodavatele
274 | MAT |  | Deskové otopné těleso bez konvekčních plechů 30/3220 včetně stojánkových konzol |  | ks | 6 |  | 0 | ceník dodavatele
275 | MAT |  | Deskové otopné těleso bez konvekčních plechů POZINKOVANÉ 30/3220 včetně stojánkových konzol |  | ks | 19 |  | 0 | ceník dodavatele
276 | MAT |  | Deskové otopné těleso bez konvekčních plechů POZINKOVANÉ 30/3260 včetně stojánkových konzol |  | ks | 10 |  | 0 | ceník dodavatele
277 | MAT |  | Deskové otopné těleso bez konvekčních plechů 20/6160 včetně stojánkových konzol |  | ks | 8 |  | 0 | ceník dodavatele
278 | MAT |  | Deskové otopné těleso bez konvekčních plechů 20/6180 včetně stojánkových konzol |  | ks | 8 |  | 0 | ceník dodavatele
279 | MAT |  | Deskové otopné těleso bez konvekčních plechů POZINKOVANÉ 30/9200 včetně navrtávacích konzol |  | ks | 3 |  | 0 | ceník dodavatele
280 | MAT |  | Deskové otopné těleso 10/6050 včetně nástěnných konzol |  | ks | 2 |  | 0 | ceník dodavatele
281 | MAT |  | Deskové otopné těleso 10/6070 včetně nástěnných konzol |  | ks | 2 |  | 0 | ceník dodavatele
282 | MAT |  | Deskové otopné těleso 11/6060 včetně nástěnných konzol |  | ks | 1 |  | 0 | ceník dodavatele
283 | MAT |  | Deskové otopné těleso 11/6140 včetně stojánkových konzol |  | ks | 4 |  | 0 | ceník dodavatele
284 | MAT |  | Deskové otopné těleso 21/6070 včetně nástěnných konzol |  | ks | 4 |  | 0 | ceník dodavatele
285 | MAT |  | Deskové otopné těleso 21/6110 včetně stojánkových konzol |  | ks | 2 |  | 0 | ceník dodavatele
286 | MAT |  | Deskové otopné těleso 22/6140 včetně stojánkových konzol |  | ks | 1 |  | 0 | ceník dodavatele
287 | MAT |  | Deskové otopné těleso 22/6160 včetně stojánkových konzol |  | ks | 1 |  | 0 | ceník dodavatele
288 | MAT |  | Deskové otopné těleso 33/6140 včetně stojánkových konzol |  | ks | 1 |  | 0 | ceník dodavatele
289 | MAT |  | Deskové otopné těleso 22/9040 včetně nástěnných konzol |  | ks | 1 |  | 0 | ceník dodavatele
290 | 731 | 998735201 | Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6m |  | % | 2.26 | 0 | 0 | ÚRS 2018 01
0 |  |  | 735 - OTOPNÁ TĚLESA - celkem |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | [8 empty] | 0
0 |  |  | Řemeslný obor 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
291 | 783 | 767995113 | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí s hmotností jednotlivých dílců konstrukce přes 10 do 20kg |  | kg | 740 |  | 0 | ÚRS 2018 01
292 | MAT |  | Dodávka ocelových profilů pro uložení zařízení a rozvodů |  | kg | 740 |  | 0 | ceník dodavatele
293 | 731 | 998767201 | Přesun hmot pro konstrukce zámečnické v objektech výšky do 6m |  | % | 1.35 | 0 | 0 | ÚRS 2018 01
0 |  |  | 767 - Konstrukce zámečnické - celkem |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | [8 empty] | 0
0 |  |  | Řemeslný obor 783 - NÁTĚRY | [5 empty] | 0
294 | 783 | 783314101 | Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí |  | m2 | 40 |  | 0 | ÚRS 2018 01
295 | 783 | 783317101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí |  | m2 | 40 |  | 0 | ÚRS 2018 01
296 | 783 | 783614551 | Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí do DN 50 mm |  | m | 749 |  | 0 | ÚRS 2018 01
297 | 783 | 783614561 | Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí do DN 100 mm |  | m | 27 |  | 0 | ÚRS 2018 01
298 | 783 | 783614571 | Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí do DN 150 mm |  | m | 203 |  | 0 | ÚRS 2018 01
299 | 783 | 783614581 | Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí do DN 200 mm |  | m | 2 |  | 0 | ÚRS 2018 01
300 | 783 | 783617611 | Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí do DN 50 mm |  | m | 20 |  | 0 | ÚRS 2018 01
0 |  |  | 783 - NÁTĚRY - celkem |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | [8 empty] | 0
0 |  |  | HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
301 | HZS | HZS2211 | Hodinová zúčtovací sazba intalatér - Napustění a proplach topného systému |  | hod | 32 |  | 0 | ÚRS 2018 01
302 | HZS | HZS2212 | Hodinová zúčtovací sazba intalatér odborný - Topná, tlaková a dilatační zkouška |  | hod | 72 |  | 0 | ÚRS 2018 01
303 | HZS | HZS2491 | Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí - zednické výpomoci (prostupy a drážky pro nové rozvody) |  | hod | 80 |  | 0 | ÚRS 2018 01
304 | HZS | HZS4232 | Hodinová zúčtovací sazba technik odborný - Servisní uvedení do provozu strojovny ÚT, test systému, zaškolení obsluhy. |  | hod | 48 |  | 0 | ÚRS 2018 01
0 |  |  | HZS - Hodinové zúčtovací sazby - celkem |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | [8 empty] | 0
0 |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
305 | VRN | 030001000 | Zařízení staveniště |  | % | 1.3 | 0 | 0 | ÚRS 2018 01
306 | VRN | 045002000 | Kompletační činnost (IČD) |  | % | 0.6 | 0 | 0 | ÚRS 2018 01
307 | VRN | 065002000 | Mimostaveništní doprava |  | % | 2.5 | 0 | 0 | ÚRS 2018 01
308 | VRN | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby |  | ks | 1 |  | 0 | ÚRS 2018 01
0 |  |  | Vedlejší rozpočové náklady - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
0 | [8 empty] | 0
0 | [6 empty] | S bez DPH: | 0 | 0
0 | [6 empty] | DPH |  | 0
0 | [6 empty] | 21% | 0 | 0
0 | [8 empty] | 0
0 | [6 empty] | Celkem s DPH: | 0 | 0
0 | [8 empty] | 0
0 | Poznámka: Účastníkem výběrového řízení se předpokládá odborně způsobilá firma s plnou zodpovědností za stanovení rozsahu prací prostřednictvím prozkoumání a prodiskutování veškeré dokumentace s příslušnými stranami a za provedení kompletního funkčního díla. Povinností účastníka výběrového řízení je seznámit se všemi částmi projektové dokumentace, tj. technickou zprávou, výkresy, výkazy výměr atd. Upozornit na případné nedostatky a chyby, v případě nejasností vznést dotazy k dokumentaci. Nebude-li tak učiněno, předpokládá se, že cena účastníka zahrnuje veškeré součásti k zajištění kompletnosti. Součástí cenové nabídky musí být veškeré náklady, aby cena byla kompletní, konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž. Cenová nabídka musí být včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu. Označení výrobků konkrétním výrobcem v realizační dokumentaci stavby vyjadřuje standard požadované kvality. Pokud účastník nabídne jiný produkt je povinen dodržet standard a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady, tj. splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi. Případná úprava projektu pro provádění stavby bude na náklady účastníka (vybraného dodavatele). Při realizaci je dodavatel povinen koordinovat postup prací se stavbou a ostatními profesemi, postupovat v souladu příslušnými předpisy a návody pro montáž jednotlivých zařízení, dodržovat bezpečnostní a protipožární předpisy.
0 | [8 empty] | 0
0 | [8 empty] | 0
0 | [8 empty] | 0
0 | [8 empty] | 0
0 | [8 empty] | 0
0 | [8 empty] | 0
0 | [8 empty] | 0
0 | [8 empty] | 0
0 | [8 empty] | 0
0 | [8 empty] | 0
0 | [8 empty] | 0
0 | [8 empty] | 0
0 | [8 empty] | 0
0 | [8 empty] | 0
0 | [8 empty] | 0
0 | [8 empty] | 0
0 | [8 empty] | 0
0 | [8 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## SO01-VZT
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK VČETNÉ NABÍDKOVÉHO OCENĚNÍ
č. | č.cen. | popis položky | měr. | výměra | ceny v Kč
pol. | položky |  | jedn. |  | jedn. | dodávka+mont. | pozn.
Výkazy výměr (též Soupis prací a dodávek včetně nabídkového ocenění):
Výkaz výměr je zpracován v souladu se zák. č.137/2006 Sb. (§44, odst. (4), písm. b).
Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat dále uvedené pokyny:
1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro provádění stavby (zák. č. 137/2006 Sb., §44, odst. (4), písm. a), tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů.
2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.
3) Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditélné součásti dodávky a montáže (včetně údajů o podmínkách a úhradě licencí potřebných SW).
4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
5) Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu pro provádění stavby vyjadřuje standard požadované kvality (zák. č. 137/2006 Sb, §44, odst. (9). Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi, eventuelní nutnost úpravy projektu pro výběr zhotovitele půjde k tíží uchazeče (vybraného dodavatele).
6) Všechny jednotlivé položky jsou bez DPH
Zařízení č.1 – Větrání prádelny
1.1 |  | Radiální potrubní ventilátor 1000x500 zvukově izolovaný s EC motorem | ks | 3 | 0 | 0
P = 400V, 2.2kW, 3.27A
Q = 9 500m³/h, 200Pa
1.2 |  | Pružná manžeta 1000x500/100 | ks | 3 | 0 | 0
1.3 |  | Filtrační komora do potrubí 1000x500 | ks | 3 | 0 | 0
1.4 |  | Uzavírací klapka 1000x500 se servopohonem 230V | ks | 3 | 0 | 0
1.5 |  | Tlumič hluku 1000x1000/500 | ks | 6 | 0 | 0
1.6 |  | Krycí mřížka 1000x500 | ks | 3 | 0 | 0
1.7 |  | Protidešťová hliníková žaluzie 1000x1000 se sítem, RAL dle fasády | ks | 3 | 0 | 0
1.8 |  | Tlumič hluku 1000x500/1500 | ks | 3 | 0 | 0
1.9 |  | neobsazeno
1.10 |  | Axiální nástěnný ventilátor Ø 500 s EC motorem | ks | 3 | 0 | 0
P = 400V, 980W, 1.6A
Q = 8 000 m³/h, 80Pa
1.11 |  | Protidešťová výfuková žaluzie plastová samotížná Ø 500 | ks | 3 | 0 | 0
1.12 |  | Podtlaková žaluzie 1000x500 | ks | 3 | 0 | 0
1.13 |  | Krycí mřížka 1000x500 | ks | 3 | 0 | 0
1.14 |  | neobsazeno
1.15 |  | Stropní ventilátor destratifikátor | ks | 6 | 0 | 0
P = 230V, 65W, 0.30A
|  | Potrubí čtyřhranné pozink - rovné | m² | 2 | 0 | 0
Kruhové potrubí pozink - SPIRO Ø 100
|  | rovné | bm | 17 | 0 | 0
|  | tvarovky | bm | 5 | 0 | 0
Kruhové potrubí pozink - SPIRO Ø 160
|  | rovné | bm | 14 | 0 | 0
|  | tvarovky | bm | 5 | 0 | 0
Kruhové potrubí pozink - SPIRO Ø 200
|  | rovné | bm | 26 | 0 | 0
|  | tvarovky | bm | 5 | 0 | 0
Kruhové potrubí pozink - SPIRO Ø 250
|  | rovné | bm | 26 | 0 | 0
|  | tvarovky | bm | 5 | 0 | 0
Kruhové potrubí pozink - SPIRO Ø 315
|  | rovné | bm | 72 | 0 | 0
|  | tvarovky | bm | 12 | 0 | 0
Kruhové potrubí nerez - SPIRO Ø 400
|  | rovné | bm | 56 | 0 | 0
|  | tvarovky | bm | 16 | 0 | 0
|  | Tepelná izolace tl.40mm oplechovaná hliníkovým plechem | m² | 350 | 0 | 0
|  | Protihluková izolace tl. 40mm | m² | 108 | 0 | 0
|  | Zdvihací mechanismus pro výškové práce | hod | 60 | 0 | 0
|  | Ventil pro odkap kondenzátu (v patě stoupačky) | ks | 15 | 0 | 0
|  | Spojovací a těsnící materiál | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Materiál pro kotvení a zavěšení potrubí | kpl | 1 | 0 | 0
Zařízení č.2 – Větrání hyg. smyček soc. zařízení
2.1 |  | Potrubní ventilátor Ø 200 | ks | 2 | 0 | 0
P = 230V, 95W
Q = 210m³/h, 180Pa
příslušenství : pružné manžety, časový doběhový spínač
2.2 |  | Potrubní ventilátor Ø 160 | ks | 3 | 0 | 0
P = 230V, 60W
Q = 80m³/h, 100Pa
příslušenství : pružné manžety, časový doběhový spínač
2.3 |  | Axiální stropní ventilátor, napojovací Ø 125, časový doběh, zpětná klapka | ks | 2 | 0 | 0
P = 230V, 25W
Q = 50m³/h, 30Pa
2.4 |  | Axiální stropní ventilátor, napojovací Ø100, časový doběh, zpětná klapka | ks | 2 | 0 | 0
P = 230V, 13W
Q = 100m³/h, 30Pa
2.5 |  | Zpětná klapka do potrubí Ø 200 | ks | 2 | 0 | 0
2.6 |  | Zpětná klapka do potrubí Ø 160 | ks | 2 | 0 | 0
2.7 |  | Výfuková žaluzie plastová Ø 200 | ks | 1 | 0 | 0
2.8 |  | Výfuková žaluzie plastová Ø 100 | ks | 1 | 0 | 0
2.9 |  | Talířový ventil odvodní kovový Ø100 | ks | 4 | 0 | 0
2.10 |  | Talířový ventil odvodní kovový Ø 160 | ks | 6 | 0 | 0
2.11 |  | Talířový ventil odvodní kovový Ø 200 | ks | 2 | 0 | 0
2.12 |  | Ohebná hadice zvukově Ø100 izolovaná | bm | 20 | 0 | 0
2.13 |  | Ohebná hadice zvukově Ø125 izolovaná | bm | 10 | 0 | 0
2.14 |  | Ohebná hadice zvukově Ø200 izolovaná | bm | 10 | 0 | 0
Kruhové potrubí pozink - SPIRO Ø 125
|  | rovné | bm | 10 | 0 | 0
|  | tvarovky | bm | 6 | 0 | 0
Kruhové potrubí pozink - SPIRO Ø 160
|  | rovné | bm | 5 | 0 | 0
|  | tvarovky | bm | 5 | 0 | 0
Kruhové potrubí pozink - SPIRO Ø 200
|  | rovné | bm | 24 | 0 | 0
|  | tvarovky | bm | 8 | 0 | 0
|  | Spojovací a těsnící materiál | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Materiál pro kotvení a zavěšení potrubí | kpl | 1 | 0 | 0
Zařízení č.3 – Větrání šaten a hygienického zázemí ve 2.np
3.1 |  | Rekuperační podstropní jednotka | ks | 1 | 0 | 0
Složení
- ventilátorová komora přívodní Q = 1080m³/h, pext=200Pa
P = 230V, 0.5kW
- ventilátorová komora odvodní Q = 1090m³/h, pext=250Pa
P = 230V, 0.5kW
- teplovodní ohřev kW, voda 70/50
- deskový rekuperátor s by passem
- 2x filtrační komora
- plně propojený systém MaR vč. nástěnného ovladače
- hmotnost 270kg
- výška jednotky 350mm
- směšovací uzel
3.2 |  | Axiální stropní ventilátor, napojovací Ø100 | ks | 1 | 0 | 0
P = 230V, 13W
3.3 |  | Uzavírací klapka Ø 250 se servopohonem 230V | ks | 2 | 0 | 0
3.4 |  | Tlumič hluklu Ø 250/900 | ks | 4 | 0 | 0
3.5 |  | Protidešťová žaluzie hliníková 400x315 se sítem, RAL | ks | 1 | 0 | 0
3.6 |  | Výfuková hlavice Ø 250 - pozink, | ks | 1 | 0 | 0
3.7 |  | Výfuková hlavice Ø 100 - pozink, | ks | 1 | 0 | 0
3.8 |  | Talířový ventil kovový přívodní Ø 200 | ks | 7 | 0 | 0
3.9 |  | Talířový ventil kovový odvodní Ø 200 | ks | 5 | 0 | 0
3.10 |  | Talířový ventil kovový odvodní Ø 100 | ks | 6 | 0 | 0
3.11 |  | Ohebná hadice Ø 100 zvukově izolovaná | bm | 10 | 0 | 0
3.12 |  | Ohebná hadice Ø 200 zvukově izolovaná | bm | 30 | 0 | 0
3.14 |  | Stěnová mřížka 450x250 | ks | 4 | 0 | 0
Kruhové potrubí pozink - SPIRO Ø 250
|  | rovné | bm | 28 | 0 | 0
|  | tvarovky | bm | 8 | 0 | 0
Kruhové potrubí pozink - SPIRO Ø 200
|  | rovné | bm | 28 | 0 | 0
|  | tvarovky | bm | 8 | 0 | 0
Kruhové potrubí pozink - SPIRO Ø 100
|  | rovné | bm | 12 | 0 | 0
|  | tvarovky | bm | 8 | 0 | 0
|  | Zprovoznění jednotky | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Spojovací a těsnící materiál | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Materiál pro kotvení a zavěšení potrubí | kpl | 1 | 0 | 0
Zařízení č.4 – Větrání výměníkové stanice a kompresorovny
4.1 |  | Potrubní ventilátor na Ø 250 | ks | 1 | 0 | 0
P = 230V, 180W
Q = 800m³/h, 150Pa
4.2 |  | Regulační klapka Ø 250 s volnou hřídelí pro servo | ks | 1 | 0 | 0
4.3 |  | Tlumič hluku Ø 250/900 | ks | 1 | 0 | 0
4.4 |  | Protidešťová žaluzie hliníková 315x315 se sítem, RAL dle fasády | ks | 1 | 0 | 0
4.5 |  | Protidešťová žaluzie hliníková 400x315 se sítem, RAL dle fasády | ks | 1 | 0 | 0
4.6 |  | Žaluziová klapka podtlaková 400x315 | ks | 1 | 0 | 0
4.7 |  | Vyústka jednořadá do kruhového potrubí, rozměr 825x125 s regulací | ks | 2 | 0 | 0
4.10 |  | Potrubní ventilátor na Ø 355 | ks | 1 | 0 | 0
P = 230V, 345W
Q = 3000m³/h, 150Pa
4.11 |  | Regulační klapka Ø 355 s volnou hřídelí pro servo | ks | 1 | 0 | 0
4.12 |  | Tlumič hluku Ø 355/900 | ks | 1 | 0 | 0
4.13 |  | Protidešťová žaluzie hliníková 600x500 se sítem, RAL dle fasády | ks | 2 | 0 | 0
4.14 |  | Protidešťová žaluzie hliníková 600x500 se sítem, RAL dle fasády | ks | 2 | 0 | 0
4.15 |  | Vyústka jednořadá do kruhového potrubí, rozměr 1225x125 s regulací | ks | 3 | 0 | 0
4.16 |  | Žaluziová klapka podtlaková 600x600 | ks | 1 | 0 | 0
4.17 |  | Uzavírací klapka 600x500 se servopohonem 230V | ks | 4 | 0 | 0
|  | Potrubí čtyřhranné pozink - rovné | m² | 25 | 0 | 0
|  | tvarovky | m² | 13 | 0 | 0
|  | Tepelná izolace tl.40mm | m² | 34 | 0 | 0
|  | Spojovací a těsnící materiál | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Materiál pro kotvení a zavěšení potrubí | kpl | 1 | 0 | 0
Zařízení č.5 – Vratové clony
5.1 |  | Vratová teplovodní clona ve vertikálním provedení l = 1500 mm | ks | 2 | 0 | 0
P = 230V, 900W, 4A
Qtop = 12kW, voda 70/50°C
5.1a |  | Spojovací díl | ks | 1 | 0 | 0
5.1b |  | Ovládací skříňka pro regulaci otáček, zap/vyp, hlášení poruchy | ks | 1 | 0 | 0
popis viz. technická zpráva
5.1c |  | Regulační sada 230V, on/off | ks | 1 | 0 | 0
5.2 |  | Vratová teplovodní clona ve vertikálním provedení l = 2500mm | ks | 2 | 0 | 0
P = 230V, 1.3kW, 4.3a
Qtop = 21kW, voda 70/50°C
5.2a |  | Ovládací skříňka pro regulaci otáček, zap/vyp, hlášení poruchy | ks | 2 | 0 | 0
popis viz. technická zpráva
5.2b |  | Regulační sada 230V, on/off | ks | 2 | 0 | 0
|  | Zprovoznění | kpl | 1 | 0 | 0
Zařízení č.6 – Větrání skladu čistících prostředků
6.1 |  | Potrubní ventilátor plastový Ø 160 | ks | 1 | 0 | 0
P = 230V, 180W
Q = 250m³/h, 110Pa
příslušenství : pružné manžety
6.2 |  | Tlumič hluku plastový Ø 160/900 | ks | 1 | 0 | 0
6.3 |  | Vyústka plastová jednořadá 425x75 s regulací | ks | 2 | 0 | 0
6.4 |  | Výfuková žaluzie plastová Ø 160 | ks | 1 | 0 | 0
Kruhové potrubí plastové - Ø 160
|  | rovné | bm | 17 | 0 | 0
|  | tvarovky | bm | 6 | 0 | 0
|  | Konzole pod ventilátor | ks | 2 | 0 | 0
|  | Spojovací a těsnící materiál | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Materiál pro kotvení a zavěšení potrubí | kpl | 1 | 0 | 0
Zařízení č.7 – Velín
7.1 |  | Rekuperační vzduchotechnická jednotka | ks | 1 | 0 | 0
Složení
- ventilátorová komora přívodní Q = 150m³/h, pext=200Pa
P = 230V, 20W
- ventilátorová komora odvodní Q = 150m³/h, pext=250Pa
P = 230V, 20W
- elektrický ohřev 500W,
- dva rotační rekuperátory s účinností 86%
- 2x filtrační komora
- plně propojený systém MaR vč. nástěnného ovladače
- hmotnost 57kg
7.2 |  | Klimatizační split systém 3.5kW, pro celoroční provoz, vnitřní jednotka v nástěnném | ks | 1 | 0 | 0
provedení
Qchl = 3.5kW
P = 230V, 1kW
7.3 |  | Tlumič hluku Ø125/900 | ks | 4 | 0 | 0
7.4 |  | Zpětná klapka Ø125 | ks | 2 | 0 | 0
7.5 |  | Protidešťová výfuková žaluzie plastová samotížná Ø 160 | ks | 1 | 0 | 0
7.6 |  | Talířový ventil kovový přívodní Ø 160 | ks | 2 | 0 | 0
7.7 |  | Talířový ventil kovový odvodní Ø 160 | ks | 2 | 0 | 0
7.8 |  | Ohebná hadice Ø 160 | ks | 4 | 0 | 0
|  | Konzole pod venkovní jednotku | ks | 1 | 0 | 0
|  | Předizolované CU potrubí s komunikačním kabelem | bm | 6 | 0 | 0
|  | Chránička CU potrubí před UV zářením ( na střeše) | bm | 3 | 0 | 0
|  | Spojovací a těsnící materiál | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Materiál pro kotvení a zavěšení potrubí | kpl | 1 | 0 | 0
Zařízení č.8 – Větrání výtahové šachty
8.1 |  | Větrácí hlavice s opláštěním Ø 280 | ks | 1 | 0 | 0
8.2 |  | Krycí mřížka Ø 280 | ks | 1 | 0 | 0
Kruhové potrubí pozink - SPIRO Ø 280
|  | rovné | bm | 2 | 0 | 0
|  | Spojovací a těsnící materiál | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Materiál pro kotvení a zavěšení potrubí | kpl | 1 | 0 | 0
Zařízení č.9 – Klimatizace m.č. 1.20 - slaboproud
9.1 |  | Klimatizační split systém 3.5kW, pro celoroční provoz, vnitřní jednotka v nástěnném | ks | 1 | 0 | 0
provedení
Qchl = 3.5kW
P = 230V, 1kW
9.2 |  | Protidešťová žaluzie pozink. 160x160 - RAL …. | ks | 4 | 0 | 0
|  | Potrubí čtyřhranné pozink - rovné | m² | 2 | 0 | 0
|  | Konzole pod venkovní jednotku | ks | 1 | 0 | 0
|  | Předizolované CU potrubí s komunikačním kabelem (lišta) | bm | 15 | 0 | 0
|  | Chránička CU potrubí před UV zářením ( na střeše) | bm | 3 | 0 | 0
|  | Spojovací a těsnící materiál | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Materiál pro kotvení a zavěšení potrubí | kpl | 1 | 0 | 0
|  | VZDUCHOTECHNIKA CELKEM |  |  |  | 0
vypracoval : Jaroslav Janda

## SO02
Výkaz výměr
Stavba: |  | Prádelna v areálu nemocnice České Budějovice a.s
Objekt: |  | Zpevněné plochy a terénní úpravy
Část:
JKSO:
Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: |  | 16.05.2018
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě | Hmotnost sutě celkem | Sazba DPH | Typ položky | Úroveň |  |  |  | Dodavatel
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 |  |  |  | 11
| D |  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  | 870.1642 |  | 364.144 |  |  | 0
| D |  | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0.054335 |  | 0 |  |  | 1
1 | K | 001 | 121101101 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | m3 | 42.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | (320,0+108,0)*0,1 |  | 42.8 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 42.8 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
2 | K | 001 | 122101401 | Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3 | m3 | 133.46 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | ornice |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 42,8+90,66 |  | 133.46 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 133.46 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
3 | K | 001 | 162201102 | Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 stávající | m3 | 42.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
4 | K | 001 | 162601102 | Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 90.66 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | přesun ornice z deponie předběžně |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (169,0+299,5+866,1)*0,1 |  | 133.46 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | -42,8 |  | -42.8 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 90.66 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
5 | K | 001 | 181301112 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | m2 | 1334.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | plochu vygeneroval počítač |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 169,0+299,5+866,1 |  | 1334.6 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 1334.6 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
6 | K | 231 | 181411131 | Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 1811.17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 1334,17 |  | 1334.17 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | zatravňovací tvárnice |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 477,0 |  | 477 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 1811.17 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
7 | M | MAT | 005724100 | osivo směs travní parková | kg | 54.335 |  | 0 | 0.001 | 0.054335 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
|  |  |  | cca 0,03kg/m2 |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 1334,17*0,03 |  | 40.025 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | zatravňovací tvárnice |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 477,0*0,03 |  | 14.31 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 54.335 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
8 | K | 001 | 181951101 | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění | m2 | 1334 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 1334,0 |  | 1334 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 1334 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
9 | K | 001 | 181951102 | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním | m2 | 596.99 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | zpev.plochy |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 30,99+477,0+89 |  | 596.99 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 596.99 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
10 | K | 231 | 185804312 | Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 | m3 | 66.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | uvažuje se 10x po 5l na 1 m2 travnatých ploch |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 1334,0*0,005*10 |  | 66.7 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 66.7 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
11 | K | 001 | 131R | Hloubení jam vrtáním v nesoudržných horninách tř. 3 | m3 | 0.729 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 0,09*0,9*9 |  | 0.729 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 0.729 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
12 | K | 001 | 131301101 | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 | m3 | 253 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | jímka |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | vč.svahování |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 253,0 |  | 253 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 253 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
13 | K | 001 | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 253 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
14 | K | 001 | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 145 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
15 | K | 001 | 171101131 | Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhutněných | m3 | 379.04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | prostor před vstupy a rampou |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 30,34+(64,8+283,9) |  | 379.04 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 379.04 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
16 | K | 001 | 182101101 | Svahování v hornině tř. 1 až 4 | m2 | 197 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | (13,0*3)*2 |  | 78 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 17,0*7,0 |  | 119 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 197 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
17 | K | 001 | 122201101 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 | m3 | 170 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | expedice |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 17,0*10,0*1,0 |  | 170 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 170 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
| D |  | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
18 | K | 001 | 215R901 | Zhutnění podloží Edelf,2=45MPa | m2 | 597 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 31,0+477,0+89,0 |  | 597 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 597 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
19 | K | 001 | 215R9 | Zkouška zhutnění | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 1 |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
| D |  | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 2.4579 |  | 0 |  |  | 1
20 | K | 231 | 338171123 | Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,60 m se zabetonováním C25/30 objem do 0,08m3 | kus | 9 |  | 0 | 0.17489 | 1.574 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 9 |  | 9 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 9 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
21 | K | 231 | 348121211 | Montáž podhrabových desek délky do 2 m na ocelové plotové sloupky | kus | 1 |  | 0 | 0.0004 | 0.0004 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 1 |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
22 | K | 231 | 348121221 | Montáž podhrabových desek délky do 3 m na ocelové plotové sloupky | kus | 7 |  | 0 | 0.0004 | 0.0028 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 7 |  | 7 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 7 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
23 | M | MAT | 592331140 | deska plotová KZD šedá 245x5x20 cm | kus | 8.08 |  | 0 | 0.109 | 0.88072 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
|  |  |  | 8*1,01 |  | 8.08 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 1ks /upravit na rozměr dl. 1100mm/ |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 8.08 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
24 | K | PK | 346 | Držák podhrabových desek pozink.ocel.plech /dodávka a osazení/ koncový | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 2 |  | 2 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 2 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
25 | K | PK | 347 | Držák podhrabových desek pozink.ocel.plech /dodávka a osazení/ rohový | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 1 |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
26 | K | PK | 348 | Držák podhrabových desek pozink.ocel.plech /dodávka a osazení/ průběžný | kus | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 6 |  | 6 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 6 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
| D |  | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 |  | 867.6446 |  | 0 |  |  | 1
27 | K | 221 | 564751111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm tl 150 mm | m2 | 508 |  | 0 | 0.2916 | 148.1328 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 31,0+477,0 |  | 508 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 508 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
28 | K | 221 | 564761111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 200 mm | m2 | 89 |  | 0 | 0.38625 | 34.3762 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 89,0 |  | 89 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 89 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
29 | K | 221 | 567122114 | Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm | m2 | 508 |  | 0 | 0.38314 | 194.6351 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 31,0+477,0 |  | 508 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 508 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
30 | K | 221 | 577134121 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 31 |  | 0 | 0.10373 | 3.2156 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | plochu vygeneroval počítač |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 31,0 |  | 31 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 31 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
31 | K | 221 | 573211106 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2 | m2 | 62 |  | 0 | 0.00021 | 0.01302 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 31,0*2 |  | 62 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 62 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
32 | K | 221 | 565145121 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m | m2 | 31 |  | 0 | 0.15826 | 4.9061 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
33 | K | 221 | 596211111 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2 s ložem z kameniva fr 4-8mm tl.40mm | m2 | 89 |  | 0 | 0.08425 | 7.4983 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 89,0 |  | 89 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 89 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
34 | M | MAT | 592450380 | dlažba zámková přírodní | m2 | 89 |  | 0 | 0.14 | 12.46 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
35 | K | 221 | 596412312 | Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 100 mm do 300 m2 | m2 | 477 |  | 0 | 0.098 | 46.746 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 477,0 |  | 477 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 477 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
36 | M | MAT | 592281150 | tvárnice betonová zatravňovací 10, 60x40x10 cm předběžně | kus | 2023.434 |  | 0 | 0.033 | 66.7733 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
|  |  |  | 477,0*4,2*1,01 |  | 2023.434 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 2023.434 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
37 | K | 221 | 451577877 | Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze štěrkopísku fr.4-8 tl do 100 mm / | m2 | 565.9 |  | 0 | 0.16192 | 91.6305 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 477,0+88,9 |  | 565.9 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 565.9 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
38 | K | 221 | 599R432 | Vyplnění dlažby směs písku ,hlíny pro zatravnění /dodávka zvlášť | m2 | 477 |  | 0 | 0.10354 | 49.3886 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 477,0 |  | 477 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 477 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
39 | K | 221 | 5833 | Směs hlíny a písku /pro osetí trávou | t | 76.32 |  | 0 | 1 | 76.32 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 477,0*0,1*1,6 |  | 76.32 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 76.32 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
40 | K | 221 | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 227.1 |  | 0 | 0.1554 | 35.2913 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | výměru vygeneroval počítač |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 189,1 |  | 189.1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | doplnění u stáv.vjezdů |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 12,6+11,4+14,0 |  | 38 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 227.1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
41 | M | MAT | 592174650 | obrubník betonový silniční univerzální 100x15/12x25 cm přírodní | kus | 229.371 |  | 0 | 0.0821 | 18.8314 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
|  |  |  | 227,1*1,01 |  | 229.371 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 229.371 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
42 | K | 221 | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 67.2 |  | 0 | 0.1295 | 8.7024 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | výměru vygeneroval počítač |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 67,2 |  | 67.2 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 67.2 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
43 | M | MAT | 592175090 | obrubník univerzální 50x8x25 cm, přírodní | kus | 137.088 |  | 0 | 0.024 | 3.2901 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
|  |  |  | 2*67,2*1,02 |  | 137.088 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 137.088 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
44 | K | 221 | 916991121 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého/ | m3 | 29 |  | 0 | 2.2563 | 65.4339 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 29,0 |  | 29 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 29 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
| D |  | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  | 0.0049 |  | 0 |  |  | 1
45 | K | 221 | 914R111 | Montáž a odstranění mobilních svislých dopravních značek do velikosti 1 m2 na sloupek | kus | 7 |  | 0 | 0.0007 | 0.0049 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 7 |  | 7 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 7 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
| D |  | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0.0024 |  | 364.144 |  |  | 1
46 | K | 221 | 113106571 | Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 200 m2 ze zámkové dlažby s ložem z kameniva | m2 | 213 |  | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 62.835 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | (20,0+38,0)*3,0 |  | 174 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (10,0+3,0)/2*6,0 |  | 39 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 213 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
47 | K | 221 | 113106271 | Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 50 do 200 m2 ze zámkové dlažby s ložem z kameniva | m2 | 84.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 25.016 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | (14,0+6,0)/2*5,0 |  | 50 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (11,4+6,0)/2*4,0 |  | 34.8 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 84.8 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
48 | K | 221 | 113107136 | Odstranění krytu pl do 50 m2 z betonu vyztuženého sítěmi tl 150 mm | m2 | 41.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 13.596 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | (12,6+8,0)/2*4,0 |  | 41.2 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 41.2 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
49 | K | 221 | 113202111 | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých | m | 264 |  | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 54.12 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 208,0 |  | 208 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | stáv.nájezdy |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (8,0+16,0+8,0)+(6,0+6,0)*2 |  | 56 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 264 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
50 | K | 221 | 919735123 | Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm | m | 80 |  | 0 | 3e-05 | 0.0024 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
51 | K | 231 | 966R00 | Rozebrání oplocení ocel rám a výplň z prken | m | 55 |  | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 3.3 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 3,0+10,0+29,0+9,0+4,0 |  | 55 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 55 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
52 | K | 231 | 966071721 | Bourání sloupků profilových ocelových do 2,5 m odřezáním | kus | 33 |  | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.198 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 33,0 |  | 33 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 33 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
53 | K | 013 | 966079881 | Přerušení různých ocelových profilů průřezu do 700 mm2 | kus | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
54 | K | 013 | 961031511 | Bourání zdiva z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu | m3 | 21.35 |  | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 44.835 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | podezdívka plotu vč.základu |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (3,0+10,0+29,0+9,0+4,0)*(0,5+0,9)*0,25 |  | 19.25 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | zídka u nájezdu |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 6,0*1,4*0,25/2*2 |  | 2.1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 21.35 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
55 | K | 221 | 966006132 | Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 0.164 | 21 | 4 | 2
56 | K | 221 | 113107122 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm | m2 | 126 |  | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 36.54 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | stáv.výjezdy |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (14,0+6,0)/2*5,0 |  | 50 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (12,6+8,0)/2*4,0 |  | 41.2 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (11,4+6,0)/2*4,0 |  | 34.8 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 126 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
57 | K | 221 | 113107164 | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm | m2 | 213 |  | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 123.54 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | (20,0+38,0)*3,0 |  | 174 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (10,0+3,0)/2*6,0 |  | 39 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 213 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
| D |  | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
58 | K | 221 | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | 160.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 36,54+123,54 |  | 160.08 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | nebo použít na zásypy |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 160.08 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
59 | K | 221 | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů | t | 3201.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 160,08*20 |  | 3201.6 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 3201.6 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
60 | K | 221 | 997221561 | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km | t | 54.12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 54,12 |  | 54.12 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 54.12 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
61 | K | 221 | 997221569 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů | t | 1082.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 54,12*20 |  | 1082.4 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 1082.4 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
62 | K | 221 | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km | t | 149.939 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 62,83+25,016+13,596+44,835 |  | 146.277 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 3,3+0,198+0,164 |  | 3.662 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 149.939 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
63 | K | 221 | 997221579 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot | t | 2925.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 146,27*20 |  | 2925.4 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 2925.4 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
64 | K | 221 | 997221611 | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 306.357 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 62,83+25,016+13,596+44,835+36,54+123,54 |  | 306.357 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 306.357 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
65 | K | 221 | 997221612 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 57.782 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 54,12+3,3+0,198+0,164 |  | 57.782 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 57.782 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
66 | K | 221 | 997221815 | Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) | t | 200.397 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 62,83+25,016+13,596+44,835 |  | 146.277 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 54,12 |  | 54.12 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 200.397 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
67 | K | 221 | 997221855 | Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) | t | 160.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 36,54+123,54 |  | 160.08 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 160.08 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
68 | K | 013 | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 3.66 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
| D |  | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
69 | K | 221 | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 870.392 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
| D |  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  | 0.258 |  | 0 |  |  | 0
| D |  | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0.258 |  | 0 |  |  | 1
70 | M | MAT | 553R423 | sloupek plotový délka 2600 mm, obdel. 60 x 40x 1,5 mm povrch úprava Zn+PVC, hladký -další popis viz výkr.ZP-3 | kus | 9 |  | 0 | 0.003 | 0.027 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
71 | K | 231 | 348R171 | Osazení průmyslově svařovaných panelů s prolisem - oplocení v.1730mm | m | 19.35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 1,25+18,1 |  | 19.35 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 19.35 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
72 | M | MAT | 313R9 | Svařované panely s prolisem oka 50/200 drát 50mm /dílce plotové/ vč.kotevního materiálu - výška 1730 mm - povrch úprava Zn+PVC, -další popis viz výkr.ZP-3 | m | 22 |  | 0 | 0.0105 | 0.231 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
|  |  |  | 22,0 |  | 22 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 22 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
73 | K | 767 | 998767101 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | t | 0.258 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 870.4222 |  | 364.144

## SO03-EI
REKAPITULACE
| 1. Elektroinstalace | [5 empty] | 0
| 2. Uzemnění | [5 empty] | 0
| 3. Osvětlení VO | [5 empty] | 0
| 4. Napojení telefonů | [5 empty] | 0
| 5. Zemní práce | [5 empty] | 0
| 6. HZS | [5 empty] | 0
| Součet bez DPH | [5 empty] | 0
p.č. | Popis | Jedn. | Množ. | Montáže |  | materiál
| 1. Elektroinstalace |  |  | jed.cena | celkem | jed.cena | celkem
1 | Kabel AYKY 3x240+120 | m | 700 |  | 0 |  | 0
2 | Dělená chránička PVC o200 | m | 90 |  | 0 |  | 0
3 | PVC chránička o200 | m | 90 |  | 0 |  | 0
4 | Pilíř PSR3 včetně kabelové skříně SR301 včetně základu, uzemnění a zemních prací | ks | 1 |  | 0 |  | 0
5 | Jistič BH630/315A včetně sady pro osazení a přílušenství | ks | 4 |  | 0 |  | 0
| Mezisoučet |  | 1 |  | 0 |  | 0
| Podružný materiál, PPV | 8% |  |  |  |  | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
2. Uzemnění
6 | Pásek FeZn 30/4 | m | 180 |  | 0 |  | 0
7 | SR 02 | ks | 18 |  | 0 |  | 0
| Mezisoučet |  | 1 |  | 0 |  | 0
| Podružný materiál, PPV | 8% |  |  |  |  | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
3. Osvětlení VO
8 | Kabel CYKY 4Jx10 | m | 75 |  | 0 |  | 0
9 | Kabel CYKY 5Jx4 | m | 60 |  | 0 |  | 0
10 | Kabel CYKY 3Jx1,5 | m | 16 |  | 0 |  | 0
11 | Krabice do vlhka ACIDUR | ks | 1 |  | 0 |  | 0
12 | Svorkovnice | ks | 1 |  | 0 |  | 0
13 | Trubka KOPOFLEX Ø 50 | m | 70 |  | 0 |  | 0
14 | Pásek FeZn 30/4 | m | 70 |  | 0 |  | 0
15 | Vodič FeZn Ø10 | m | 4 |  | 0 |  | 0
16 | Stožár ocelový bezpaticový venkovního osvětlení 8m, žárově zinkovaný, osazení do pouzdrového základu | ks | 2 |  | 0 |  | 0
17 | Svorka SR02 včetně nátěru | ks | 6 |  | 0 |  | 0
18 | Svorka SR03 včetně nátěru | ks | 4 |  | 0 |  | 0
19 | Svorka SP1 včetně nátěru | ks | 2 |  | 0 |  | 0
20 | Elektrovýzbroj - stožárová rozvodnice | ks | 3 |  | 0 |  | 0
21 | Svítidlo LED do 100W, IP65, osazení na stožár | ks | 3 |  | 0 |  | 0
22 | Svítidlo LED do 100W, IP65, osazení výložník, výložník 0,5m | ks | 3 |  | 0 |  | 0
23 | Ukončení kabelů - kabelová koncovka do 4x10 | ks | 6 |  | 0 |  | 0
24 | Přepětová ochrana do stožáru VO | ks | 1 |  | 0 |  | 0
25 | Roura plastová o200 PVC pouzdrový základ | m | 4 |  | 0 |  | 0
| Mezisoučet |  | 1 |  | 0 |  | 0
| Podružný materiál, PPV | 8% |  |  |  |  | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
4. Napojení telefonů
26 | Metalický 5XN0,8 | m | 100 |  | 0 |  | 0
27 | Trubka PVC o40 | m | 96 |  | 0 |  | 0
| Mezisoučet |  | 1 |  | 0 |  | 0
| Podružný materiál, PPV | 8% |  |  |  |  | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
5. Zemní práce
28 | Osazení stožáru VO do pomoc.zařízení | ks | 2 |  | 0
29 | Pouzdrový základ pro stožár VO betonový | ks | 2 |  | 0
30 | Výkop rýhy vč. záhozu a suvisejících prací 35/80 včetně úpravy povrchu | m | 160 |  | 0
31 | Výkop rýhy vč. záhozu a suvisejících prací 50/80 včetně úpravy povrchu | m | 10 |  | 0
32 | Výkop rýhy vč. záhozu a suvisejících prací 100/80 včetně úpravy povrchu | m | 175 |  | 0
33 | Výkop rýhy vč. záhozu a suvisejících prací 120/80 včetně úpravy povrchu | m | 20 |  | 0
34 | Folie výstražná PVC š = 33 | m | 365 |  | 0
35 | Výkop pro základ VO | ks | 2 |  | 0
36 | Vytýčení kabelové trasy | km | 0.05 |  | 0
37 | Pískové lože se zásypem | m3 | 8 |  | 0
| Mezisoučet |  | 1 |  | 0 |  | 0
| Podružný materiál, PPV | 8% |  |  |  |  | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
6. HZS
38 | Úprava rozvaděč RH – trafostanice | hod | 30 |  | 0
39 | Přepojení stávajícího kabelu ČOV do nového pilíře | hod | 10 |  | 0
40 | Prověření přívodu u zadního vjezdu pro závory, semafory | hod | 6 |  | 0
41 | Napojení ze stáv. Stožáru VO | hod | 3 |  | 0
42 | Ochrana stáv kabelů | hod | 6 |  | 0
43 | Projektová dokumentace skutečného provedení | hod | 15 |  | 0
44 | Revize elektroinstalace dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6 | hod | 45 |  | 0
| Mezisoučet |  | 1 |  | 0
Poznámka:
Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.
Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy,
které se na ně vztahují. Nedílnou součástí výkazu je projektová dokumentace, která je v případě rozporu s VV určující pro rozsah PD.
Note on D19: skryté
Note on D26: skryté
Note on D49: skryté
Note on D56: skryté
Note on D71: skryté
Note on D83: skryté

## SO03-PK
ROZPOČET
Stavba: |  | Prádelna v areálu nemocnice České Budějovice a.s.
Objekt: |  | Přeložka stávající splaškové a dešťové kanalizace - SO-03
Část:
JKSO:
Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: |  | 17.07.2018
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě | Hmotnost sutě celkem | Sazba DPH | Typ položky | Úroveň | Dodavatel
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 | 11
| D |  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| D |  | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
1 | K | 001 | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | hod | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
2 | K | 001 | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | den | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
3 | K | 001 | 132301202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 | m3 | 281.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
4 | K | 001 | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 270.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
5 | K | 001 | 151101102 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m | m2 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
6 | K | 001 | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 270.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
7 | K | 001 | 151101112 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m | m2 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
8 | K | 001 | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 74.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
9 | K | 001 | 161101102 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m | m3 | 132.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
10 | K | 001 | 162601102 | Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 92.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
11 | K | 001 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 92.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
12 | K | 001 | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 148.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
13 | K | 001 | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 188.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
| D |  | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
14 | K | 271 | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 80.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
| D |  | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
15 | K | 271 | 831263195 | Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
16 | K | 271 | 831383195 | Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN od 350 do 600 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
17 | K | 271 | 837364111 | Montáž kameninových útesů s hrdlem DN 250 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
18 | K | 271 | 837365121 | Výsek a montáž kameninové odbočné tvarovky DN 250 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
19 | K | 271 | 837394111 | Montáž kameninových útesů s hrdlem DN 400 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
20 | K | 271 | 837395121 | Výsek a montáž kameninové odbočné tvarovky DN 400 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
21 | K | 271 | 871360310 | Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 250 | m | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
22 | M | MAT | 286171250 | trubka kanalizační PP MASTER SN 10, dl.6m, DN 250 | kus | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
23 | M | MAT | 286122520 | šachtová přechodka kanalizační DN250 | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
24 | K | 271 | 871390310 | Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 400 | m | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
25 | M | MAT | 286171270 | trubka kanalizační PP MASTER SN 10, dl.6m, DN 400 | kus | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
26 | M | MAT | 286122540 | šachtová přechodka kanalizační DN400 | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
27 | K | 271 | 894411121 | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
28 | K | 271 | 894411131 | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 300 do 400 dno beton tř. C 25/30 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
29 | K | 271 | 894138001 | Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na stokách | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
30 | M | MAT | 592243050 | skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/25 D100x25x12 cm | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
31 | M | MAT | 592243060 | skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/50 D100x50x12 cm | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
32 | M | MAT | 592243070 | skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/100 D100x100x12 cm | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
33 | M | MAT | 592241670 | skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/120 SP 62,5/100x60x12 cm | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
34 | M | MAT | 592243230 | prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/10 62,5 x 12 x 10 cm | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
35 | M | MAT | 592243200 | prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/6 62,5 x 12 x 6 cm | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
36 | M | MAT | 592243480 | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000 | kus | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
37 | M | MAT | 592243370 | dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 40 100/60x40 cm | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
38 | K | 271 | 899103111 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 100 do 150 kg | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
39 | M | MAT | 286619340 | poklop litinový šachtový D600 s rámem C250 | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
| D |  | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
40 | K | 271 | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 28.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0

## SO03-KN
ROZPOČET
Stavba: |  | Prádelna v areálu nemocnice České Budějovice a.s.
Objekt: |  | Venkovní kanalizace-přípojky - SO-03
Část:
JKSO:
Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: |  | 17.07.2018
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě | Hmotnost sutě celkem | Sazba DPH | Typ položky | Úroveň | Dodavatel
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 | 11
| D |  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| D |  | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
1 | K | 001 | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | hod | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
2 | K | 001 | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | den | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
3 | K | 001 | 131301202 | Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 | m3 | 299.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
4 | K | 001 | 132301202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 | m3 | 335.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
5 | K | 001 | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 515.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
6 | K | 001 | 151101102 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m | m2 | 139.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
7 | K | 001 | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 515.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
8 | K | 001 | 151101112 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m | m2 | 139.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
9 | K | 001 | 151101201 | Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m | m2 | 56.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
10 | K | 001 | 151101211 | Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m | m2 | 56.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
11 | K | 001 | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 317.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
12 | K | 001 | 162601102 | Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 137.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
13 | K | 001 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 137.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
14 | K | 001 | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
15 | K | 001 | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
| D |  | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
16 | K | 271 | 451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého | m3 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
17 | K | 271 | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 112.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
| D |  | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
18 | K | 271 | 831263195 | Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300 | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
19 | K | 271 | 837375121 | Výsek a montáž kameninové odbočné tvarovky DN 300 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
20 | K | 271 | 83737-R1 | Montáž napojení přípojky - odvrtání DN200 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
21 | K | 271 | 871315221 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160 | m | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
22 | K | 271 | 871355221 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 200 | m | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
23 | K | 271 | 871365221 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 250 | m | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
24 | K | 271 | 871375221 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 315 | m | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
25 | K | 271 | 87137-R123 | Potrubí PP DN200 (teplotně odolné) | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
26 | K | 271 | 894411111 | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200 dno beton tř. C 25/30 | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
27 | K | 271 | 894411121 | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30 | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
28 | K | 271 | 894138001 | Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na stokách | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
29 | M | MAT | 592243050 | skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/25 D100x25x12 cm | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
30 | M | MAT | 592243060 | skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/50 D100x50x12 cm | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
31 | M | MAT | 592243070 | skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/100 D100x100x12 cm | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
32 | M | MAT | 592241670 | skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/120 SP 62,5/100x60x12 cm | kus | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
33 | M | MAT | 592243230 | prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/10 62,5 x 12 x 10 cm | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
34 | M | MAT | 592243200 | prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/6 62,5 x 12 x 6 cm | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
35 | M | MAT | 592243480 | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000 | kus | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
36 | M | MAT | 592243370 | dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 40 100/60x40 cm | kus | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
37 | K | 271 | 894811161 | Revizní šachta z PVC systém RV typ přímý, DN 400/200 tlak 40 t hl od 910 do 1280 mm | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
38 | K | 271 | 894812315 | Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/200 šachtové dno průtočné | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
39 | K | 271 | 894812331 | Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 1000 mm | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
40 | K | 271 | 894812378 | Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový do 40 t s betonovým prstencem a adaptérem | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
41 | K | 271 | 89597-R1 | Zasakovací box z PP s revizí pro retenci s regulací odtoku jednořadová galerie objemu do 100 m3-montáž | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
42 | M | MAT | 1 | X-Box SP 216 vsakovací blok 600x600x600 mm (ŠxVxD) | ks | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
43 | M | MAT | 2 | C-box vsakovací blok kontrolní 600x600 mm | ks | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
44 | M | MAT | 3 | Box konektor - mašlička | ks | 888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
45 | M | MAT | 4 | Spojovací clip | ks | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
46 | M | MAT | 5 | MEA C-Box koncová stěna pro kontrolní box, předformované otvory | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
47 | M | MAT | 6 | geoNETEX S 200g/m2, šíře 2m - role 100m2, PP | m2 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
48 | K | 271 | 899103111 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 100 do 150 kg | kus | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
49 | M | MAT | 286619340 | poklop litinový 600 C250 | kus | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
50 | M | MAT | 286122520 | šachtová přechodka kanalizační DN250 | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
51 | M | MAT | 286122500 | šachtová přechodka kanalizační DN150 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
52 | M | MAT | 286122510 | šachtová přechodka kanalizační DN200 | kus | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
53 | M | MAT | 286122530 | šachtová přechodka kanalizační DN300 | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
54 | K | PK | 8-R123 | Dochlazovací nádrž-montáž a kompletace na stavbě+jeřáb 55tun (1 den) | den | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
55 | M | MAT | M002 | KL RN vnějš. rozměru 3600/12000/2250 mm, tl. stěn 150mm, strop tl. 200 mm, Vmax přivýšce hladiny 1500 mm = 56 m3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
56 | K | PK | K002 | Šachtové dílce a poklopy pro dochl.nádrž, napouštění vody a dodávka vody, zkouška těsnosti nádrží | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
| D |  | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
57 | K | 221 | 935113111 | Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm | m | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
58 | M | MAT | 9-R1 | žlab polymerbetonový-dílce, odtok DN125, vpust, litinový rošt D400kN | m | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
| D |  | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
59 | K | 271 | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 104.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
| D |  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| D |  | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
60 | K | 721 | 721290112 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200 | m | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
61 | K | 721 | 721290113 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 300 | m | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0

## SO03-VPP
ROZPOČET
Stavba: |  | Prádelna v areálu nemocnice České Budějovice a.s.
Objekt: |  | Vodovodní přípojka - prádelna - SO-03
Část:
JKSO:
Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: |  | 17.07.2018
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě | Hmotnost sutě celkem | Sazba DPH | Typ položky | Úroveň | Dodavatel
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 | 11
| D |  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| D |  | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
1 | K | 221 | 113107044-R1 | Odstranění podkladu plochy živičných tl 200 mm při překopech inž sítí | m2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
2 | K | 001 | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | hod | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
3 | K | 001 | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | den | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
4 | K | 001 | 119001401 | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 | m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
5 | K | 001 | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
6 | K | 001 | 120001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
7 | K | 001 | 132201102 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3 | m3 | 187.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
8 | K | 001 | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 153.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
9 | K | 001 | 151101102 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m | m2 | 187.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
10 | K | 001 | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 153.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
11 | K | 001 | 151101112 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m | m2 | 187.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
12 | K | 001 | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 93.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
13 | K | 001 | 162501102 | Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 37.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
14 | K | 001 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 37.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
15 | K | 001 | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 59.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
16 | K | 001 | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 150.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
17 | K | 271 | 877241110 | Montáž elektrokolen 45° na potrubí z PE trub d 90 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
18 | K | 001 | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
19 | M | MAT | 583312000 | štěrkopísek (Bratčice) netříděný zásypový materiál | t | 91.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
| D |  | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
20 | K | 271 | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 8.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
21 | K | 271 | 452323141 | Podkladní bloky ze ŽB tř. C 16/20 otevřený výkop | m3 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
22 | K | 271 | 452353101 | Bednění podkladních bloků otevřený výkop | m2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
| D |  | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
23 | K | 221 | 572341112 | Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl 70 mm | m2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
| D |  | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
24 | K | 271 | 850245121 | Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 80 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
25 | K | 271 | 857242122 | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
26 | M | MAT | 552518100 | koleno přírubové s patkou kat.č.: 5049 pro připojení k hydrantu 80/90 mm | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
27 | K | 271 | 857244122 | Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
28 | M | MAT | 552507130 | tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou T-DN 80x80 PN 10-16-25-40 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
29 | K | 271 | 871241141 | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 90 x 8,2 mm | m | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
30 | M | MAT | 286136720 | potrubí vodovodní ROBUST PIPE z PE 100+, SDR 11, 90 x 8,2 mm RC | m | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
31 | K | 271 | 877241101 | Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub d 90 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
32 | M | MAT | 286159740 | elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 90 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
33 | M | MAT | 286149480 | elektrokoleno 45°, PE 100, PN 16, d 90 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
34 | K | 271 | 877241110-R1 | Montáž elektrokolen 11° na potrubí z PE trub d 90 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
35 | M | MAT | 286149480-R1 | elektrokoleno 11°, PE 100, PN 16, d 90 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
36 | K | 271 | 877241110-R2 | Montáž elektrokolen 30° na potrubí z PE trub d 90 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
37 | M | MAT | 286149480-R2 | elektrokoleno 30°, PE 100, PN 16, d 90 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
38 | K | 271 | 877241112 | Montáž elektrokolen 90° na potrubí z PE trub d 90 | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
39 | M | MAT | 286149360 | elektrokoleno 90°, PE 100, PN 16, d 90 | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
40 | M | MAT | 286123440 | nákružek lemový PE100 SDR11 d 90 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
41 | M | MAT | 286123940 | příruba PP-V PN10/16, d 90 DN80 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
42 | K | 271 | 879231191 | Příplatek za práce sklon nad 20 % při montáži jakéhokoli potrubí DN 40 až 550 | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
43 | K | 271 | 891241112 | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
44 | M | MAT | 422213030 | šoupátko pitná voda AVK, GGG50 F4, PN10/16 DN 80 x 180 mm | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
45 | M | MAT | 422910730 | souprava zemní pro šoupátka DN 65-80 mm, Rd 1,5 m | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
46 | K | 271 | 891247111 | Montáž hydrantů podzemních DN 80 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
47 | K | 271 | 891247111-R1 | Demontáž hydrantů podzemních DN 80 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
48 | K | 271 | 892241111 | Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 | m | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
49 | K | 271 | 892273122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 | m | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
50 | K | 271 | 892372111 | Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
51 | K | 271 | 899401112 | Osazení poklopů litinových šoupátkových | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
52 | M | MAT | 422913520 | poklop litinový typ 504-šoupátkový | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
53 | K | 271 | 899401113 | Osazení poklopů litinových hydrantových | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
54 | K | 271 | 899712111 | Orientační tabulky na zdivu | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
55 | K | 271 | 899721111 | Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PE CY6 | m | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
56 | K | 271 | 899914111 | Montáž ocelové chráničky D 159 x 10 mm | m | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
57 | M | MAT | 140110980 | trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 159 x 4,5 mm | m | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
| D |  | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
58 | K | 221 | 919735114 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 200 mm | m | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
| D |  | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
59 | K | 271 | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 98.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0

## SO03-VPČ
ROZPOČET
Stavba: |  | Prádelna v areálu nemocnice České Budějovice a.s.
Objekt: |  | Vodovodní přípojka - pro stávající ČOV - SO-03
Část:
JKSO:
Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: |  | 17.07.2018
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě | Hmotnost sutě celkem | Sazba DPH | Typ položky | Úroveň | Dodavatel
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 | 11
| D |  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| D |  | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
1 | K | 001 | 132201102 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3 | m3 | 150.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
2 | K | 001 | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 273.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
3 | K | 001 | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 273.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
4 | K | 001 | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 75.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
5 | K | 001 | 162501102 | Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 34.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
6 | K | 001 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 34.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
7 | K | 001 | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 54.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
8 | K | 001 | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 116.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
| D |  | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
9 | K | 271 | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 34.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
| D |  | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
10 | K | 271 | 871241141 | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 90 x 8,2 mm | m | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
11 | M | MAT | 286131150 | potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 12 m, 100 m, 90 x 8,2 mm | m | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
12 | K | 271 | 877241101 | Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub d 90 | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
13 | M | MAT | 286123440 | nákružek lemový PE100 SDR11 d 90 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
14 | M | MAT | 286123940 | příruba PP-V PN10/16, d 90 DN80 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
15 | M | MAT | 286149770 | elektroredukce, PE 100, PN 16, d 90-63 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
16 | K | 271 | 877241113 | Montáž elektro T-kusů na potrubí z PE trub d 90 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
17 | M | MAT | 286149600 | elektro T-kus rovnoramenný, PE 100, PN 16, d 90 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
18 | K | 271 | 879221111 | Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 63 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
19 | K | 271 | 891211112 | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 50 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
20 | M | MAT | 422213010 | šoupátko pitná voda AVK, GGG50 F4, PN10/16 DN 50 x 150 mm | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
21 | K | 271 | 891241112 | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
22 | M | MAT | 422213030 | šoupátko pitná voda AVK, GGG50 F4, PN10/16 DN 80 x 180 mm | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
23 | M | MAT | 422910730 | souprava zemní pro šoupátka DN 65-80 mm, Rd 1,5 m | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
24 | M | MAT | 422910720 | souprava zemní pro šoupátka DN 40-50 mm, Rd 1,5 m | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
25 | K | 271 | 892241111 | Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 | m | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
26 | K | 271 | 892273122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 | m | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
27 | K | 271 | 892372111 | Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
28 | K | 271 | 899401112 | Osazení poklopů litinových šoupátkových | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
29 | M | MAT | 422913520 | poklop litinový typ 504-šoupátkový | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
30 | K | 271 | 899721111 | Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PE CY6 | m | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
31 | K | PK | 8-R1 | Zazátkování vývodu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
| D |  | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
32 | K | 271 | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 1.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
| D |  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| D |  | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
33 | K | 721 | 722232048 | Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0

## VRN
Výkaz výměr
Stavba: |  | Prádelna v areálu nemocnice České Budějovice a.s.
Objekt: |  | Vedlejší rozpočtové náklady
Část:
JKSO:
Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: |  | 30.03.2017
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě | Hmotnost sutě celkem | Sazba DPH | Typ položky | Úroveň | Dodavatel
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 | 11
| D |  | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| D |  | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
1 | K | 000 | 030001000 | Zařízení staveniště vč.zrušení staveniště, provoz staveniště | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1024 | 2
| D |  | VRN7 | Provozní vlivy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
2 | K | 000 | 073003000 | Úklid techniky při výjezdu ze stavby | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1024 | 2
| D |  | VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
3 | K | 000 | 012203000 | Geodetické práce -vytýčení sítí,zaměření stavby, při provádění stavby po dokončení stavby,geometrický plán | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1024 | 2
4 | K | 000 | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1024 | 2
| D |  | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
5 | K | 000 | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1024 | 2
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0

## VZT (hidden)
Pořadové č. položky | Název a popis zařízení | Měrná jednotka | Cena
Zařízení č.11 - Oprava stávajících pokojů - objekt "E"
11.0 | Demontáž stávajících ventilátorů vč. připojovacích hadic | 53 ks | 10600
11.1 | Stropní radiální ventilátor v provedení pro montáž do podhledu s vestavěnou zpětnou klapkou a doběhovým spínačem - 2-otáčkové provedení (Ve standardu Elektrodesign, Helios, Klimavex, ...) | 53 ks | 153700
Parametry:
Qv = 150 m3/h
pext = 100 Pa
Pm = 0,06 kW 230V/50Hz
Příslušenství:
| Rámeček pro montáž do podhledu | 53 ks | 26500
11.2 | Flexibilní hadice s hlukově izolačním návlekem Ø100 | 80 bm | 8000
11.3 | Neobsazeno
Potrubní rozvody - v případě nutnosti bude nutné provést přeložku stávající stoupačky, případně jinou úpravu stávajícího rozvodu. Skutečný rozsah bude určen po odkrytí podhledů a stávajících VZT rozvodů.
Potrubí KRUHOVÉ sk.I pozink - SPIRO
| Potrubí do Ø 125 mm _ rovné | 110 bm | 33000
| _tvarovky | 24 bm | 13200
| Spojovací a těsnící materiál | 1 sada | 2300
| Materiál pro kotvení a zavěšení potrubí | 1 sada | 2300
| Celková cena v Kč - bez DPH |  | 249600
Poznámka:
V dodávce VZT nejsou obsaženy požární ucpávky ,stavební a
pokrývačské práce ,topenářské práce,silnoproudé rozvody a
odvod kondenzátu - řeší profese ZI.