Stavba: 	STAVEBNÍ ÚPRAVY A MODERNIZACE 1 - 4.NP

na  pozemku p.č. st.3500,k.ú Český Krumlov

Investor: 	Nemocnice Český Krumlov, a.s.

Nemocniční 429, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov

Místo stavby:	Nemocnice Český Krumlov – objekt LDN

Datum:	11.2018

Vypracoval:	Ing. Ladislav Sláma

Část:  Klimatizace

TECHNICKÁ ZPRÁVA

V této dokumentaci, je řešena klimatizace dohodnutých prostor objektu LDN v

1-4.NP, v rámci  jeho celkové modernizace a rekonstrukce vnitřních prostor.

Klimatizace je navržena tak, aby zajistila požadavky investora na pohodu prostředí při dosažení co nejekonomičtějšího provozu jak v zimním, tak v letním období, při respektování m.j. těchto předpisů a norem:

- ČSN 12 7010 - Navrhování větracích a klimatizačních zařízení

- ČSN 73 0872 - Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením

- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Pro zpracování projektu byly použity tyto podklady:

- Projektová dokumentace stvebních úprav a modernizace 1-.4.NP objektu LDN

zpracovaná v 11. 2018

- prohlídka dotčených částí objektu

- závěry z jednání se zástupci investora

- technické listy zařízení

Pro výpočet tepelné zátěže v jednotlivých místnostech byl použit Software pro výpočet tepelných zátěží dle ČSN 73 0548

Pro vytvoření požadovaného vnitřního prostředí chlazením (event. přitápěním - viz dále) v dohodnutých místnostech 1,2,3,4 NP je navržen centrální systém VRF-V. Dvě místnosti v 1.NP – rozvodna NN a místnost slaboproudů jsou chlazeny samostatnými splitovými jednotkami.

Chlazení je navrženo tak, aby v místnostech byla dodržena vnitřní teplota 24 ± 2ºC při letních výpočtových parametrech venkovního vzduchu te = 32ºC, he = 58 kJ/kg.

Klimatizace je rozdělena do samostatných částí:

1 - Klimatizace systémem VRF

2.- Klimatizace místností v 1.NP

rozvodna NN a místnost slaboproudů jsou chlazeny samostatnými

splitovými jednotkami.

1. - Klimatizace systémem VRF

Systém VRF (Variable Refrigerant Flow) s tzv. proměnným průtokem chladiva umožňuje nezávisle chlazení nebo vytápění místností v rozmezí venkovních teplot –5 až 
+43 °C pro chlazení a -20 až +21 °C pro topení. Systémy je dvoutrubkový a umožňuje buď chlazení nebo topení vnitřními jednotkami, napojenými na systém.

Na dvě venkovní kondenzační jednotky o výkonu(chlazení/topení) 68,0/76,5 a 85,0/95,0  je připojeno celkem 75 vnitřních jednotek 
v nástěnném provedení, které zajistí klimatizaci v určených místnostech.

Vnitřní jednotky mají k dispozici infračervené dálkové ovladače, umožňující dílčí ovládání - nastavení teploty a regulace vzduch. výkonu ve 3 stupních.

Systém má možnost ovládání pomocí vzdálené správy přes počítač – PC controller. Pomocí PC controlleru je možné ke každé vnitřní jednotce přidělit omezení v ovládání jednotky dálkovým ovladačem (např. režim chlazení/topení, teplotu, rychlost otáček ventilátoru apod.) pouze na určité hodnoty. Dálkovým infra ovládáním se tak dají ovlivnit pouze režimy, které jsou pro dané vnitřní jednotky povoleny na centrálním ovládání.

Venkovní jednotka je umístěna na severní části objektu LDN vedle nadzemní spojovací chodby- viz. koordinační situace.

Od jednotky jsou rozvody chladu vedeny uvnitř budovy přednostně v podhledech, tam kde to nebude možné po souhlasu investora v lištách.

Vnitřní jednotky jsou s venkovní propojeny Cu potrubím s vysoce účinným ekologickým chladivem R410A a propojovacím elektrokabelem. S rozvody chladiva 
a propojovacím kabelem je tažený také komunikační kabel, který spojuje všechny vnitřní jednotky a jednotky venkovní.

Všechny rozvody chlazení jsou tepelně isolovány v souladu s požadavky výrobce zařízení. Od každé vnitřní jednotky je proveden odvod kondenzátu plastovým potrubím s vnějším průměrem 25 mm. Kondenzát je odveden do nově navrhované zdravotní instalace. Tam, kde nebude možné dodržet spád, budou vnitřní jednotky vybaveny čerpadly kondenzátu.

2.- Klimatizace místností v 1.NP rozvodna NN a místnost slaboproudů jsou chlazeny

samostatnými splitovými jednotkami.

Pro klimatizaci těchto místností jsou navrženy splitové sestavy, sestávající z kondenzační (venkovní) a vnitřní jednotky.

Venkovní jednotka je zavěšena na fasádě. Vnitřní jednotka v nástěnném provedení je zavěšena v jednotlivých místnostech.

Rozvod chladu je tepelně isolován v souladu s požadavky výrobce zařízení. Od vnitřní jednotky je proveden odvod kondenzátu plastovým potrubím s vnějším průměrem 25 mm do stávající zdravotní instalace.

Energie

Viz. projekt elektroinstalace – oddíl klimatizace.

Vliv stavby na životní prostředí

Exhalace: Klimatizací dohodnutých místností k znečišťování životního prostředí. Pro chlazení je použito ekologické chladivo R410A.

Hluk: Zdrojem hluku do venkovního prostoru jsou kondenzační jednotky chlazení.

Dle technických podmínek k venkovním jednotkám je hladina akustického tlaku při nejvyšším výkonu ve vzdálenosti 1m  jednotky pro zař. 1. 62 dB(A) respektive 64 dB(A). Vzhledem k těmto hodnotám je oprávněný předpoklad, že hygienické limity ustáleného a proměnného hluku LAeq,8h a  LAeq,T budou v souladu s §§3 a 12 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. dodrženy.

Bezpečnost provozu, ochrana zdraví při práci, požární ochrana

Navržené klimatizační zařízení vyžaduje pouze běžnou obsluhu a údržbu, danou provozními předpisy, které budou součástí dodávky zařízení. Manipulaci se zařízením mohou provádět pouze osoby k tomu určené a seznámené se všemi předpisy bezpečného provozu. Zásady bezpečné obsluhy a údržby musí být zakotveny do Provozního řádu.

Specifikace klimatizace – viz. samostatná příloha