KLIMA PROJEKT s.r.o.

U  Výstaviště 15, 370 05 České Budějovice

PROJEKCE VZDUCHOTECHNIKY – KLIMATIZACE

DIČ CZ49 05 08 69, IČO 49 05 08 69

Tel : 385 510 950, 385 348 062, Fax : 385 345 260, E-mail : klimaprojekt@seznam.cz

## Technická zpráva

Název akce			:	Nemocnice Český Krumlov

- Léčebna dlouhodobě nemocných

Stavební úpravy a modernizace 1.- 4.NP

### - Vzduchotechnika

Investor			:	Nemocnice Český Krumlov, a.s.

Nemocniční 429, Horní Brána, Č.Krumlov

Objednatel			:	Ing. Ladislav Sláma

Vypracoval  		:	Ing. Ladislav Váňa

Zodpovědný projektant	:	Ing. Pavel Šíma

Zakázkové číslo		:	VZT-18-53

### Stupeň			:	DSP

Datum zpracování		:	11/2018

### Obsah technické zprávy

- Seznam příloh projektové dokumentace

- Předmět projektu

- Zadání projektu - vstupní podmínky

- Základní technické údaje

- Technický popis řešení

- Ovládání

- Energetické údaje

- Nátěry

- Izolace

- Požární bezpečnost

- Technické záruční podmínky

- Technické záruky pro dodavatele

- Navazující profese

- Hlučnost zařízení

- Závěr

### Seznam příloh projektové dokumentace

Technická zpráva

Soupis prací

Výkresy č. : 	1 - Půdorys 1.NP

2 - Půdorys 2.NP

3 - Půdorys 3.NP

4 - Půdorys 4.NP

5 - Půdorys střechy

### Předmět projektu

Projekt řeší větrání sociálních zařízení a skladů na oddělení LDN v nemocnici v Českém Krumlově

### Zadání projektu - vstupní podmínky

- podtlakové větrání sociálních zařízení

- normy a prospekty výrobců vzduchotechnických zařízení

### Základní technické údaje

Pro větrané prostory byly navrženy následující výměny vzduchu:

1.NP

sprcha				m.č. 6, 10, 14, 18, 22

sprcha				:	100 m3/sprchu

množství odsávaného vzduchu 	:	100 m3/h

WC				m.č. 7, 11, 15, 19, 23

WC				:	50 m3/WC

množství odsávaného vzduchu 	:	50 m3/h

předsíň				m.č. 27

sprcha				m.č. 28

WC				m.č. 29

sprcha				:	100 m3/sprchu

WC				:	50 m3/WC

výtok TUV			:	30 m3/výtok

množství odsávaného vzduchu 	:	390 m3/h

úklid				m.č. 33

WC				m.č. 36, 40, 44

WC				:	50 m3/WC

množství odsávaného vzduchu 	:	50 m3/h

sprcha				m.č. 35, 39, 43

sprcha				:	100 m3/sprchu

množství odsávaného vzduchu 	:	100 m3/h

WC + předsíň			m.č. 51

WC				:	50 m3/WC

množství odsávaného vzduchu 	:	50 m3/h

soc. zázemí - bezbariérové	m.č. 52

sprcha				:	100 m3/sprchu

množství odsávaného vzduchu 	:	100 m3/h

2.NP, 3.NP, 4.NP

sprcha				m.č. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 46, 50

sprcha				:	100 m3/sprchu

množství odsávaného vzduchu 	:	100 m3/h

WC				m.č. 5, 9, 13, 17, 21, 25, 47, 51, 55, 56

WC				:	50 m3/WC

množství odsávaného vzduchu 	:	50 m3/h

shoz špinavého prádla 		m.č. 37

objem místnosti 			:	6 m3

výměna vzduchu			:	10 násobná

množství odsávaného vzduchu 	:	60 m3/h

sklad špinavého prádla 		m.č. 38

objem místnosti 			:	17 m3

výměna vzduchu			:	6 násobná

množství odsávaného vzduchu 	:	100 m3/h

mytí zdravotnických pomůcek	m.č. 53

objem místnosti 			:	9 m3

výměna vzduchu			:	10 násobná

množství odsávaného vzduchu 	:	90 m3/h

lázně pacientů			m.č. 54

sprcha				:	100 m3/sprchu

množství odsávaného vzduchu 	:	200 m3/h

výtahová šachta			m.č. 34, 35, 36

půdorysná plocha 		:	7,2

plocha otvoru		:	1,0 %

rozměr otvoru			:	pr. 315 mm

### Technický popis řešení

#### Zařízení č. 1, 3

neobsazeno

#### Zařízení č. 2

1.NP

sprcha				m.č. 6, 10, 14, 18, 22, 35, 39, 43

WC				m.č. 7, 11, 15, 19, 23, 36, 40, 44

úklid				m.č. 33

WC + předsíň			m.č. 51

soc. zázemí - bezbariérové	m.č. 52

2.NP, 3.NP, 4.NP

sprcha				m.č. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 46, 50

WC				m.č. 5, 9, 13, 17, 21, 25, 47, 51, 55, 56

Tyto místnosti budou větrány nuceným podtlakovým způsobem.

V každé místnosti bude umístěn pod stropem stěnový zazdívací radiální ventilátor, který bude napojený (pr. 80 mm) na stoupací potrubí vedené v šachtě. Součástí každého ventilátoru je zpětná klapka a časový doběh. Dále bude do každého napojení vložen vsuvný tlumič hluku. Vzduch bude vyfukován nad střechu objektu, kde bude potrubí zakončeno výfukovou hlavicí.

Přisávání vzduchu bude podtlakové z okolních prostor pomocí mezer z pod dveří.

VZT potrubí vedené nad střechou objektu bude opatřeno tepelnou izolací tl. 40 mm do plechu.

Stávající VZT zařízení bude zdemontováno a ekologicky zlikvidováno.

#### Zařízení č. 4

1.NP

předsíň					m.č. 27

sprcha					m.č. 28

WC					m.č. 29

2.NP, 3.NP, 4.NP

shoz špinavého prádla 		m.č. 37

sklad špinavého prádla 		m.č. 38

mytí zdravotnických pomůcek	m.č. 53

lázně pacientů				m.č. 54

Tyto místnosti budou větrány nuceným podtlakovým způsobem.

V každé místnosti bude pod stropem umístěn odsávací talířový ventil, který bude napojený na odsávací zvukově izolovaný ventilátor umístěný v podhledu. Dále budou do potrubí vloženy tlumiče hluku a zpětné klapky. Nad střechou objektu bude VZT potrubí zakončeno výfukovou hlavicí.

Ventilátory budou spouštěny pomocí časového doběhu.

Přisávání vzduchu bude podtlakové z okolních prostor pomocí stěnových mřížek a mezer z pod dveří.

VZT potrubí vedené nad střechou objektu bude opatřeno tepelnou izolací tl. 40 mm do plechu.

Stávající VZT zařízení bude zdemontováno a ekologicky zlikvidováno.

#### Zařízení č. 5

výtahová šachta			m.č. 34, 35, 36

Výtahové šachty budou větrány přirozeným způsobem.

Pod stropem každé výtahové šachty bude krycí mřížka, která bude napojena na potrubí vedené nad střechu objektu, kde bude potrubí zakončeno výfukovou hlavicí.

### Ovládání

Zařízení č. 2, 4 	- chod odsávacích ventilátorů je individuální

### Energetické údaje

Zařízení č. 1 	- neobsazeno

Zařízení č. 2

1.NP	- 9x odsávací ventilátor	9x 100 m3/h, 0,027 kW, 230 V/50 Hz

- 10x odsávací ventilátor	10x 50 m3/h, 0,011 kW, 230 V/50 Hz

2.NP	- 11x odsávací ventilátor	11x 100 m3/h, 0,027 kW, 230 V/50 Hz

- 13x odsávací ventilátor	13x 50 m3/h, 0,011 kW, 230 V/50 Hz

3.NP	- 11x odsávací ventilátor	11x 100 m3/h, 0,027 kW, 230 V/50 Hz

- 13x odsávací ventilátor	13x 50 m3/h, 0,011 kW, 230 V/50 Hz

4.NP	- 11x odsávací ventilátor	11x 100 m3/h, 0,027 kW, 230 V/50 Hz

- 13x odsávací ventilátor	13x 50 m3/h, 0,011 kW, 230 V/50 Hz

Zařízení č. 3 	- neobsazeno

Zařízení č. 4

1.NP	- odsávací ventilátor	390 m3/h, 0,059 kW, 0,26 A, 230 V/50 Hz

2.NP	- odsávací ventilátor	390 m3/h, 0,059 kW, 0,26 A, 230 V/50 Hz

- odsávací ventilátor	160 m3/h, 0,027 kW, 0,12 A, 230 V/50 Hz

3.NP	- odsávací ventilátor	390 m3/h, 0,059 kW, 0,26 A, 230 V/50 Hz

- odsávací ventilátor	160 m3/h, 0,027 kW, 0,12 A, 230 V/50 Hz

4.NP	- odsávací ventilátor	390 m3/h, 0,059 kW, 0,26 A, 230 V/50 Hz

- odsávací ventilátor	160 m3/h, 0,027 kW, 0,12 A, 230 V/50 Hz

### Nátěry

Potrubí je zhotoveno z pozinkovaného plechu, proto není zapotřebí nátěrů.

### Izolace

VZT potrubí vedené nad střechou objektu bude u zařízení č. 2, 4 opatřeno tepelnou izolací tl. 40 mm do plechu.

### Požární bezpečnost

Při průchodu požárně dělícími konstrukcemi je VZT potrubí menší než 40 000 mm2, a nejbližší napojení je od požárně dělící konstrukce vzdáleno více jak 500 mm.

### Technické záruční podmínky

Základní podmínky nutné k dosažení správné funkce a výkonových parametrů:

- montáž projektovaného zařízení musí být provedena odbornou firmou nebo pod jejím dohledem

- zařízení bude při zkušebním provozu řádně vyregulováno na projektované parametry

- při provozu budou dodržovány provozní podmínky jednotlivých elementů a potrubí bude udržováno v čistotě

- budou dodržovány návody na obsluhu a údržbu jednotlivých elementů a zařízení

### Technické záruky pro dodavatele VZT

Dodavatel VZT ručí za :

- konstrukční a dílenské provedení dodaného zařízení, jakož i za vhodnost použitého materiálu

- dodržení projektovaných parametrů uvedených v technické dokumentaci

- spolehlivý provoz zařízení za předpokladu, že budou řádně dodržovány návody na obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení a elementů

### Navazující profese

Nejsou součástí dodávky VZT firmy

### Požadavky na stavbu

- zhotovení prostupů stěnami a následné zazdění a případné oplechování prostupů střechou

- pro prostorovou koordinaci je třeba k rozměrům udaným na výkresech připočet minimálně 50 mm (tj. prostor pro příruby, závěsy, popř. izolaci)

- všechny prostupy a trasy pro vzduchotechniku musí být nejméně o 100 mm větší než je rozměr VZT elementu udaný na výkrese

- do větraných místností dodávku dveří bez prahu - viz. výkresová část

- zhotovení servisních prostupů k zařízením v podhledech vyžadující přístup pro servis

- zhotovení případných požárních ucpávek

### Elektroinstalace

Firma provádějící elektroinstalace zajistí :

- prokabelování veškerých el. motorů souvisejících s provozem VZT.

- opatřit el. motory proudovou a tepelnou ochranou

Vzduchotechnické zařízení bude připojeno na elektroinstalaci dle ČSN 33 2000-4-41 a 33 2000-3, pospojováno a uzemněno. Hlavice na střeše je nutné připojit na hromosvod.

Příkony a další parametry elektrospotřebičů viz. Seznam strojů a zařízení

### Hlučnost zařízení

Hladina hluku ve vnitřním a venkovním prostoru nepřekročí hlukové limity, které předepisuje Nařízení vlády č. 217/2016 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Sání a výtlak jednotky je opatřen účinným tlumičem hluku.

Vibrace se do okolí nepřenáší.

### Závěr

Další potřebné práce a dodávky neuvedené v technické zprávě a seznamu strojů a zařízení nejsou předmětem dodávky VZT firmy. Vzduchotechnické zařízení bude udržovat požadované prostředí ve větraných prostorách za předpokladu, že bude vyrobeno, namontováno, seřízeno a obsluhováno dle norem a předpisů výrobců popř. dodavatele. Na správném seřízení a údržbě je závislá účinnost a životnost vzduchotechnického zařízení.

Zpracovatel projektové dokumentace trvá na dodržení navržených elementů v seznamu strojů a zařízení, v opačném případě nepřebírá odpovědnost za funkci celého zařízení.

Realizační firma je povinna během montáže koordinovat postup prací se stavbou a ostatními profesemi, seznámit se s projektovou dokumentací a včas upozornit na možné nedostatky zjevné závady.

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, seznamu pozice, všech výkresů a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.

Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Účastníkem výběrového řízení se předpokládá odborně způsobilá firma s plnou zodpovědností za stanovení rozsahu prací prostřednictvím prozkoumání a prodiskutování veškeré dokumentace s příslušnými stranami a za provedení kompletního funkčního díla. Povinností účastníka výběrového řízení je seznámit se všemi částmi projektové dokumentace, tj. technickou zprávou, výkresy, výkazy výměr atd. Upozornit na případné nedostatky a chyby, v případě nejasností vznést dotazy k dokumentaci. Nebude-li tak učiněno, předpokládá se, že cena účastníka zahrnuje veškeré součásti k zajištění kompletnosti.